## Lista_alarmas
Codigo de Falla | Titulo de la Falla | Descripcion de Falla
FM0 | WTG System ok | Está indicado cuando la turbina no tuvo ninguna culpa.
FM1 | PLC Flash CardReading | El controlador está reiniciado. Los parámetros WT se inicializan.
FM2 | PLC Flash Card Reading Error | El controlador está reiniciado. Ha ocurrido una falla durante la inicialización de los parámetros.
FM3 | TSC WTG Stop For Grid Disconnection | Se indica si la turbina se detiene para una desconexión de la red planeada. Este tipo de desconexión permite idling durante la desconexión de la red.
FM5 | HMI WTG ManualControl | Se indica cuando la turbina está en modo de control manual.
FM6 | HMI WTG Manual Stop | Se indica si el WT se detiene con un nivel de acceso ZCMP 0Z o si el WT se detiene a través del botón de parada en el armario inferior.
FM7 | HMI WTG Customer Stop | Se indica si el WT se detiene mediante la visualización con nivel de acceso ZCMP 0Z .
FM8 | TSC WTG AutoRestart after GridError | Se indica cuando el reinicio automático (ARS) está activo siguiendo una falla de la red.
FM9 | TSC WTG AutoRestart aborted | Se genera si el reinicio automático (ARS) después de un error de red o cambio de vectores no se completa con éxito.
FM10 | PLC MemoryReset | Se indica cuando el controlador de turbina se inicia con la configuración del parámetro del fabricante (por ejemplo, después de una actualización de software o reemplazo del controlador de turbina).
FM11 | PLC Reboot active | Se indica cuando el controlador de turbina ejecuta un reinicio (por ejemplo, después de las interrupciones de la red).
FM12 | GRD WTG FMC-Time After GridFault | Se indica para un período restringido después de un error de rejilla para contar también el tiempo siguiente a un error de rejilla como tiempo de FMC. (FMC = Corrección de Majeure de Fuerza, corrección cuando no está disponible debido a influencias externas)
FM13 | MVL CircuitBreaker CmdOff Muting Active | La alarma se forma cuando la apertura del interruptor de tensión media se apaga a través del control de operación.
FM14 | PLC Program execution stopped: Restart triggered | La ejecución del programa se detiene en el PLC.
FM15 | PLC Device signature invalid | La comprobación de la firma del dispositivo ha fallado.
FM16 | PLC Program execution stopped: Voltage supply interrupted | La ejecución del programa se detiene en el PLC.
FM20 | LVL 24V PSU outage sensor/actor | Falta de suministro de energía ZVOLT 0Z para sensores y actuadores en el Topbox
FM22 | PLC Flash Card Bladedata missing | La alarma se genera cuando no hay un archivo de datos de hoja para el estimador de viento en la tarjeta flash PLC.
FM23 | PLC Flash Card Bladedata invalid | La alarma se genera cuando el archivo de datos requerido para el calculador del viento en la tarjeta flash PLC es inválido.
FM51 | HMI SIS EmStop BotBox Activated | Cadena de seguridad activada a través del interruptor de apagado de emergencia en el gabinete de control de la Bottombox (armario base torre) ( gabinete de potencia o gabinete de comunicación para turbinas offshore), en conexión con FM50.
FM52 | HMI SIS EmStop Nacelle Activated | Activación de la cadena de seguridad accionando el interruptor de parada de emergencia en la quillalle, en combinación con FM50.
FM57 | VIB Y-direction eff. Stop | Se indica cuando se detiene la turbina debido a que los valores de vibración lateral son demasiado altos.
FM58 | VIB Z-direction eff. Stop | Se indica cuando se detiene la turbina debido a que los valores de vibración de dirección principal son demasiado altos.
FM59 | VIB Y-direction filtered Stop | Se indica cuando la turbina se detiene debido a los valores de vibración en el rango de frecuencia natural de la primera torre siendo demasiado alto en la dirección transversal.
FM60 | VIB Z-direction filtered Stop | Se indica cuando la turbina se detiene debido a los valores de vibración en el rango de frecuencia natural de la primera torre siendo demasiado alto en la dirección principal del eje.
FM61 | VIB Y-direction filtered Warn | Se indica cuando los altos valores de vibración ocurren en la dirección transversal en el rango de frecuencia natural de la primera torre.
FM62 | VIB Z-direction filtered Warn | Se indica cuando los altos valores de vibración ocurren en la dirección principal del eje en el rango de frecuencia natural de la primera torre.
FM63 | VIB Restartdelay After Vibration | Se indica cuando las vibraciones ocurren después de una parada rápida o un corte de tormenta. El inicio del WT se retrasará hasta que se cancele esta indicación.
FM64 | VIB NacelleAccFilt 2nd tower eigenfreq H Warn | Advertencia que la torre vibra con su segunda frecuencia natural.
FM65 | VIB NacelleAccFilt 2nd tower eigenfreq H Stop | La torre vibra con su segunda frecuencia natural y el WT se detiene.
FM95 | HMI SIS Safety requests local maintenance | La seguridad solicita el mantenimiento de componentes relacionados con la seguridad. Esto debe hacerse en el sitio y sólo puede ser reconocido en el sitio.
FM96 | MET SIS WindSpeed WTG Op Active | La alarma se genera si sólo falla un anemómetro. Las señales de alarma que continuaron operando con un anemometer permanentemente defectuoso están activas. La operación continua es posible hasta 28 días - después de eso el mensaje desaparece.
FM97 | HMI SIS Remote Safety-Reset Required | Ha ocurrido una alarma de seguridad. Reajuste remoto es posible.
FM98 | HMI SIS Local Safety-Reset Required | Hay que reconocer una alarma de seguridad en el sitio.
FM99 | HMI SIS Manual start req. after SIS alarm | La alarma se genera cuando el sistema de seguridad activa una alarma de parada de reinicio (SIS). Se requiere un reinicio manual.
FM104 | GEN RPM (OpCtrl) H Stop | Sin descripción provista en el manual de control.
FM104 | is an overspeed detection system sensor stage 1 fault. It is generated directly in the | control de operación.
FM105 | ROT RPM (OpCtrl) H Stop | Sin descripción provista en el manual de control.
FM105 | is an overspeed detection system sensor stage 1 fault. It is generated directly in the | control de operación.
FM106 | DTR Gen RPM H StopFastIdling1 | La velocidad del generador es demasiado alta en el estado "Fast idling stage 1".
FM109 | DTR Gen MCV RPM Diff H Stop | La alarma se genera si la diferencia de velocidad entre la velocidad del generador del monitor de velocidad y la velocidad del generador del convertidor principal supera un valor límite parametrable.
FM110 | DTR GenRot RPM Diff (OpCtrl) H Stop | La alarma indica una fuerte desviación entre el rotor y la velocidad del generador.
FM111 | DTR Gen Rpm MI Unplaus Warning | La alarma se genera cuando la medición de la velocidad del convertidor principal aparece implausible para el ZMIN 0Z media (desviación de las otras dos mediciones de velocidad).
FM112 | DTR Gen Rpm Monitor Unplaus Warning | La alarma se genera cuando la medición de monitorización de la velocidad del generador aparece implausible para el ZMIN 0Z media (desviación de las otras dos mediciones de velocidad).
FM113 | DTR Rot Rpm Monitor Unplaus Warning | La alarma se genera cuando la medición de monitorización de velocidad del rotor aparece implausible para el ZMIN 0Z media (desviación de las otras dos mediciones de velocidad).
FM114 | DTR Gen Rpm MI Unplaus Failure | La alarma se genera cuando se detecta una desviación breve y distinta de la velocidad del generador.
FM120 | CCO Nacelle CWPress L Stop | Se indica cuando la presión en el circuito de refrigeración del generador es demasiado baja.
FM121 | CCO Nacelle CWPmp FuseTrip | Se indica cuando la bomba de refrigerante generador activa el fusible.
FM122 | OLM Gen Spd (FRT) H Stop | Alarma se activa cuando el software CTRL detecta una velocidad del generador por encima de la velocidad máxima del generador permitida en caso de una FRT durante un evento FRT.
FM123 | OLM Rot Spd (FRT) H Stop | Alarma se activa cuando la velocidad del rotor supera el valor límite permitido durante un evento FRT.
FM124 | GBX OilFilt Alarm(replace Fi) | Se indica cuando el filtro de aceite de caja de cambios debe ser reemplazado.
FM150 | GBX BearTemp 1(Gen) H Warn Lim | La alarma se activa cuando se supera el umbral de temperatura lateral del generador específico ZPAR 0Z y la turbina se opera con el límite de potencia.
FM151 | GBX BearTemp 2(Rot) H Warn Lim | La alarma se activa cuando se supera la temperatura específica ZPAR 0Z para el umbral de temperatura del rodamiento lateral del rotor y la turbina se opera con la limitación de potencia.
FM152 | GBX OilTemp Sump H Warn Lim | La alarma se activa cuando se supera la temperatura específica ZPAR 0Z para el umbral de temperatura del aceite de la caja de cambios y la turbina se opera con la limitación de potencia.
FM161 | GBX OilPmp Stage1 FuseTrip | Se indica cuando la bomba de aceite de la caja de engranajes se activa el fusible.
FM162 | GBX OilPmp Stage2 FuseTrip | Se indica cuando la bomba de aceite de la caja de cambios en el estadio 2 disparadores de fusibles.
FM164 | GBX PostCoolingTimeout | Se indica si no se completa después de la refrigeración del aceite de caja de cambios o el cojinete de caja de cambios dentro de un período definido cuando la turbina está en reposo.
FM165 | GBX OilLevel 1 L Stop | Se indica cuando el sensor de nivel de aceite de la caja de cambios activa (falsa alarma posible durante el período de precalentamiento cuando el aceite es muy frío).
FM166 | GBX OilPress H Stop | Se indica cuando la presión del aceite de la caja de cambios excede el valor límite permitido. Alarma se activa cuando la velocidad del rotor supera el límite permitido durante un evento FRT.
FM168 | GBX OilFilt Warn(75% clogged) | Se indica si el filtro de aceite de caja de cambios necesita ser reemplazado pronto.
FM171 | GBX OilPress GearInlt L Stop | Se indica cuando la presión de aceite de caja de cambios está por debajo del valor permisible en la brida de entrada de la caja de cambios.
FM173 | ROT ALU BearContainer Level L Warn | Se indica cuando el contenedor de grasa para la lubricación del cojinete principal está vacío.
FM174 | ROT ALU BearPmp Fault | Se indica cuando la bomba de grasa para la lubricación del cojinete principal no indica su estado correctamente (ON/OFF). (ALU= unidad de lubricación automática)
FM202 | ROTB Not Open | Se informa cuando la presión residual admisible se supera cuando el freno del rotor está abierto para evitar que el freno se deslice.
FM206 | TSC Manual Release of BP2 to BP1 required | Esta alarma evita movimientos inesperados de los ejes de lanzamiento durante la parada manual (por ejemplo, cuando se apaga una alarma de reinicio automático con el programa de freno).
FM208 | ROTB Temp H Stop | Se indica cuando la temperatura del freno del rotor supera el valor de corte.
FM211 | TSC Gen RPM Reduction (SoftBrk)too low | Se indica cuando la velocidad del generador no disminuye lo suficientemente rápido para el freno blando (BP1 o BP5). Esto desencadena un cambio en el freno rápido (BP2).
FM220 | DTR GridActPwrGradHigh Warn | La alarma monitorea los gradientes activos de potencia
FM252 | HYD OilPmp FuseTrip | Se indica cuando el fusible de la bomba de aceite hidráulico dispara.
FM254 | HYD OilPmpRuntime long | Se indica cuando la bomba de aceite hidráulico no puede aumentar la presión del aceite para operar la presión dentro del tiempo requerido.
FM255 | HYD OilPmpRuntime short | Se indica cuando la bomba de aceite hidráulico aumenta la presión del aceite a la presión de operación muy rápidamente – esto indica una falla en el acumulador hidráulico.
FM257 | HYD OilPress H Stop | Se indica cuando se supera la presión máxima de aceite hidráulico permisible.
FM260 | HMI Manual local reset required | La alarma se indica cuando está presente una alarma CTRL con reset manual local.
FM299 | MCV CircuitBreaker FuseTrip | El interruptor en el convertidor ha tropezado con corriente
FM300 | MCV CirBreaker Open | Se indica cuando el interruptor principal de la red ( ZVOLT 0Z grid) está abierto (sólo clase de turbina K08).
FM301 | MET Nacelle Ice sensor CableBreak | Se reporta si se activa la opción del sensor de hielo (ver ZPAR 0Z ) y se detecta una rotura de cable o un valor medido inválido en la entrada de valor medida para el sensor de hielo.
FM302 | MET MoistureSensor CableBreak | Se activa cuando se indica una rotura de cable en la entrada de medición para el sensor de humedad o punto de helada o se detecta un valor de medición inválido.
FM306 | GEN brushWear Stop | Se indica si la advertencia de desgaste del cepillo (FM307) ha estado activa durante un período más largo de tiempo.
FM307 | GEN brushWear Warn | Se indica cuando se usan los cepillos de carbono del anillo de resbalón del generador y deben ser reemplazados.
FM310 | LPR MCV StatRot Warning | Se indica cuando un módulo de protección de relámpagos o el fusible asociado (para rejilla, estator y rotor) en el convertidor principal ha tropezado (seña colectiva), o en caso de rotura de cable.
FM312 | MET Nacelle Ice sensor fault stop | El sensor de hielo indica una falla. El WT se detiene.
FM313 | MET Nacelle Ice sensor fault warn | El sensor de hielo indica una falla. El WT no será detenido.
FM330 | GRD Griderror multiple | Se informa si se produce un error de red en la red ZVOLT 0Z (WT-FM332) varias veces al día. Esta alarma desactiva la función de reinicio automático (ARS).
FM332 | GRD Griderror Alarm | Se indica cuando se produce una falla en la rejilla ZVOLT 0Z (falta de red de señales MFR). La turbina se desconecta de la cuadrícula inmediatamente y se activa la función de reinicio automático.
FM340 | GRD Phase leap grid warning | Reported when an abrupt or abrupt change in phase occurs in the low tension three- phase system (generator system; ZVOLT 0Z , ZVOLT 1Z , ZVOLT 2Z , or ZVOLT 3Z ). Esto se manifiesta directamente por una duración de período muy variable de un período de red a otro.
FM342 | LVL Insulation Alarm while MCV On | Indica una falla de aislamiento mientras el MC está encendido o estaba encendido hasta hace poco ( ZPAR 0Z segundos).
FM343 | MVL SF6 Gas Pressure NOK | Se informa si la presión de gas SF6 en el conmutador de media tensión es NOK.
FM344 | LVL Insulation Alarm while AIS On | Una falta de aislamiento es activa mientras el sistema AIS está encendido o estaba encendido hasta ZPAR 0Z hace segundos.
FM345 | LVL AIS Blocked after Insulation Alarm | Indica que el sistema AIS está bloqueado después de múltiples fallas de aislamiento con AIS en.
FM346 | LVL Insulation Alarm while MCV/AIS Off | Esta alarma se reporta cuando el sensor de aislamiento informa de una alarma mientras que el MC y AIS han estado apagados para ZPAR 0Z segundos o generalmente la falla de aislamiento se reporta durante más tiempo que ZPAR 1Z segundos. La alarma solicita desconexión del conmutador de tensión media.
FM347 | LVL Insulation Warn | Se indica cuando el monitor de aislamiento detecta que la resistencia al aislamiento de la red a tierra ZVOLT 0Z es demasiado baja.
FM348 | LVL 400V Gridoutage Warning | Se indica cuando el nivel de voltaje ZVOLT 0Z no es suministrado por la red y no por la red de respaldo. El sistema es detenido por la alarma de falla de la red FM332.
FM349 | LVL 400V Gridoutage Alarm | Se indica cuando el nivel de tensión ZVOLT 1Z no es suministrado por la red y no por la copia de seguridad de la red para más de ZSEC 0Z .
FM352 | GEN Htr FuseTrip | Se indica cuando el fusible para el generador de calor dispara.
FM355 | GBX OilHtr 1 FuseTrip | Se indica cuando el fusible para los elementos de calefacción de aceite de la caja de cambios activa.
FM356 | GBX OilHtr 2 FuseTrip | Se indica si el fusible para los elementos de calefacción de aceite de caja de cambios o, para K08 Gamma CCV, el aceite de engranaje y la manguera de succión se ha activado.
FM357 | CCM Fan Nacelle FuseTrip | Se indica si el fusible para el ventilador de la góndola ha activado.
FM358 | LVL 230V-UPS Fault | Mensaje de error colectivo de la UPS: batería, temperatura, ventilador o electrónica no está bien.
FM359 | LVL 230V-UPS BatteryLow | Un informe se emite cuando las baterías de la ZVOLT 0Z UPS tienen un estado de carga bajo.
FM360 | BEC OBL ObstacleLight Lamp defect | Se indica cuando la luz de la aviación es defectuosa.
FM361 | BEC OBL ObstacleLight Grid Failure | Indica un fallo de suministro de energía del sistema de luz aérea.
FM362 | LVL 230V-UPS not ready | Reportado cuando el PLC WT en el armario inferior ya está funcionando - pero el UPS en el Topbox no está proporcionando ZVOLT 0Z .
FM363 | LVL 24V-UPS Fault | Se informa cuando el ZVOLT 0Z UPS reporta un error en la base de la torre. La UPS suministra el hardware de automatización en la base de torres (turbina PLC PC, router, conmutadores etc.)
FM364 | PIT Pwr Supply 400V failure | Los estados del control y la retroalimentación del contactor de línea y el relé involuntario son implausibles.
FM365 | PIT Pwr Supply 400V switchOff manual | La fuente de alimentación de Pitch se ha apagado manualmente.
FM366 | PLC Internal UPS fault - Critical | El monitoreo interno de UPS NFC ha diagnosticado un error crítico.
FM367 | PLC Internal UPS fault - Warning | El monitoreo interno de UPS NFC ha diagnosticado un error no crítico.
FM376 | GEN ALU GenBearPmp Fault | Se indica cuando la bomba de grasa para la lubricación del cojinete del generador no retroalimenta su estado (on/off) correctamente. (ALU= unidad de lubricación automática)
FM377 | EXT DTR Communication nok | La comunicación Modbus TCP entre el tren de transmisión CMS y CTRL está configurada y fallada. Con Delta4000, la comunicación al sistema CMS es normalmente vía Profinet.
FM379 | GEN ALU BearContainerLevel L Warn | Se indica cuando el contenedor de grasa para la lubricación del cojinete del generador está vacío.
FM380 | LPR Lightning detected | Un rayo detectado. Solo disponible si se instala la opción “sensor de ataque de relámpago”.
FM381 | LPR Lightning Sensor Error | Error de comunicación entre el sensor de ataque de rayos (ProLec Wind System) y el sistema de control detectado. Sólo disponible si ZPAR 0Z ZCMP 1Z .
FM382 | CCM Temp Nacelle L Stop | Se indica si la temperatura en la góndola está por debajo del valor límite parametrable ZPAR 0Z por lo menos ZSEC 1Z .
FM383 | GRD GridFrequency Low too long | Si la frecuencia de la cuadrícula está en el rango de monitorización por debajo de la frecuencia de cuadrícula nominal por demasiado tiempo, el WT será detenido con esta falla. La alarma comienza un período de recuperación durante el cual los componentes que han sido sobrecargados pueden enfriarse.
FM384 | GRD GridFrequency high too long | Si la frecuencia de la cuadrícula está en el rango de monitorización por debajo de la frecuencia de cuadrícula nominal por demasiado tiempo, el WT será detenido con esta falla. La alarma comienza un período de recuperación durante el cual los componentes que han sido sobrecargados pueden enfriarse.
FM385 | CTRL RPM-number is bad warning | Se muestra que la señal de velocidad para el control del WT tiene una calidad de señal inadecuada.
FM386 | CTRL RPM-number is bad fault | Se muestra que la señal de velocidad para el control del WT tiene una calidad de señal inadecuada.
FM387 | GPR Frequency notValForStartup | Esta función evita que el WT esté conectado a la cuadrícula cuando el voltaje de la cuadrícula (medido por el convertidor principal, MFR o CWE) no está dentro del rango de frecuencia parametizada.
FM388 | GPR Voltage notValForStartup | Esta función evita que el WT esté conectado a la cuadrícula cuando el voltaje de la cuadrícula (medido por el MFR) no está dentro del rango de voltaje parametrado.
FM400 | MET Wind DirSlanting Stop(due YP50) | La alarma está destinada a evitar que el WT esté expuesto al exceso de viento cruzado durante la operación debido a una unidad de yaw bloqueada. La alarma también indica si la turbina no puede convertirse en el viento durante el proceso de inicio debido a un sistema de yaw defectuoso.
FM403 | YAW ALU ContainerLevel L Warn | Se indica cuando el contenedor de grasa para la lubricación del anillo de engranaje de yaw está vacío.
FM407 | YAW ALU Pmp Fault | Se indica cuando la bomba de grasa para la lubricación del anillo de engranaje de yaw no indica su estado correctamente (ON/OFF). (ALU= unidad de lubricación automática)
FM409 | YAW CNV manual switched off | La alarma indica que el convertidor de azimut fue apagado manualmente por una acción de operador en el SCADA.
FM411 | MET Wind DirSlanting Stop | La alarma detiene la turbina si, en caso de cambios rápidos muy fuertes en la dirección del viento, la turbina no puede alinearse lo suficientemente rápido en el viento con el funcionamiento del yaw (el viento cruzado demasiado grande). El flujo oblicuo permitido depende de la velocidad del viento.
FM412 | MET Wind DirSlanting Stop(at Sectorav.) | Se informa si el ángulo entre la góndola y la dirección del viento ha superado un límite parametrable que depende de la fuerza del viento y el ajuste es posible y la evitación del sector está activa.
FM413 | YAW Manual Mode Target Position activ | Esta alarma se activa cuando se ha activado la especificación manual del yaw mediante SCADA.
FM414 | YAW Available axes too low | El número de ejes instalados leídos en el YCV es demasiado pequeño.
FM415 | YAW N-1 Mode Active | La operación Yaw N-1 está activa.
FM416 | YAW Too many Axes deactivated | Demasiados ejes están deshabilitados.
FM417 | YAW N-1 Wind speed too high | Durante la operación N-1 activa, la velocidad del viento es demasiado alta.
FM418 | YAW N-1 Operation Time-Out | Se ha superado el tiempo máximo permitido de funcionamiento N-1.
FM419 | YAW N-1 Operation Lock | La operación N-1 está deshabilitada durante 1 semana después de activar N-1 TimeOut (FM418) para evitar sobrecargar el sistema de yaw.
FM424 | YAW 3P Damping switched off config failure | El amortiguador 3P se apaga/en sin permiso.
FM426 | YAW Axis Test Stop | La prueba del eje de yaw no tuvo éxito y ha sido cancelada
FM432 | YAW MotBrkTest Active | La prueba de freno de motor yaw está activa
FM441 | YAW Local Mode active | El sistema de yaw está en modo local.
FM442 | YAW MotBrk Test Stop | La prueba de freno motor yaw no tuvo éxito y ha sido cancelada
FM443 | YAW Converter EPS Mode not deactivated | El sistema de yaw informa de una operación de suministro de energía de emergencia activada con plena potencia, aunque el suministro de red está bien.
FM444 | YAW Converter EPS Mode not activated | El sistema de yaw informa de la operación de emergencia desactivada a toda potencia, aunque la activación fue ordenada por el CTRL.
FM449 | YAW Axis test active | Se está realizando una prueba de eje del sistema de yaw.
FM464 | YAW 1 MotBrkTest Failure | La alarma se activa si la prueba de freno motor de este eje no se realizó correctamente.
FM465 | YAW 2 MotBrkTest Failure | La alarma se activa si la prueba de freno motor de este eje no se realizó correctamente.
FM466 | YAW 3 MotBrkTest Failure | La alarma se activa si la prueba de freno motor de este eje no se realizó correctamente.
FM467 | YAW 4 MotBrkTest Failure | La alarma se activa si la prueba de freno motor de este eje no se realizó correctamente.
FM470 | YAW ALU pause time H warn | Durante el bostezo el contador de pausa de la lubricación ALU ha superado el valor límite máximo.
FM471 | YAW 5 Axis Test Failure | La alarma se activa si la prueba del eje en este eje no se llevó a cabo correctamente.
FM472 | YAW 6 Axis Test Failure | La alarma se activa si la prueba del eje en este eje no se llevó a cabo correctamente.
FM473 | YAW 5 MotBrkTestFailure | La alarma se activa si la prueba de freno motor de este eje no se realizó correctamente.
FM474 | YAW 6 MotBrkTest Failure | La alarma se activa si la prueba de freno motor de este eje no se realizó correctamente.
FM476 | YAW SoftReset | El software de aplicación en el convertidor de yaw se reinicia mediante un reinicio suave.
FM477 | YAW PowerReset | El inversor de yaws es reiniciado por un PowerReset.
FM478 | YAW Sliding in pos mode | Se indica cuando la góndola se desliza en el control de posición.
FM479 | YAW Sliding in stop mode | Se detectó un movimiento de góndola a pesar del freno de sierra cerrada.
FM480 | YAW Wind alignment 90° active | El seguimiento automático del viento de la góndola se compensa por 90° debido a un error de lanzamiento. La natilla siempre es perpendicular al viento.
FM500 | MET Wind SpeedDiff multiple | Reportado cuando la alarma FM501 "Wind SpeedDiff Warn" ocurre cuatro veces dentro de ZHRS 0Z .
FM501 | MET Wind SpeedDiff Warn | Se indica cuando la diferencia entre la medición del viento de mano izquierda y derecha ha superado un límite.
FM502 | MET Wind Speed (Anemometer) Failure | Se indica cuando ambas mediciones del viento fallan.
FM503 | MET Wind SpeedDiff H Warn | Se indica cuando la diferencia entre las velocidades de viento para los sensores de viento izquierdo y derecho supera un límite por un tiempo determinado.
FM504 | TSC Anemometertest GenRpm too low (Ice on blade?) | La alarma se activa si no se alcanza una velocidad mínima durante la prueba de anemometer.
FM505 | TSC Anemometertest GenRmp too high (Ice on windsensor?) | La alarma se activa si la velocidad máxima se supera durante la prueba de anemometer.
FM506 | MET Wind Speed (backup) constant | Se indica cuando la medición del viento de la mano derecha es constante.
FM507 | MET Wind Speed (primary) constant | Se indica cuando la medición del viento de la mano izquierda es constante.
FM508 | MET Wind Speed constant | Se indica cuando el valor de la medición del viento de mano izquierda o derecha es constante para más de ZMIN 0Z .
FM509 | MET Wind Speed Anemometer Ice | Opción especial para clientes que quieren detección de hielo por comparación de sensores de viento. La función se desactiva normalmente, ya que el sistema también puede ser operado con un sensor de viento helado. Si la función está activada, se notifica la alarma cuando las desviaciones entre ambas mediciones de velocidad del viento se producen a temperaturas frías al aire libre (traducido ZPAR 0Z ) (desviaciones inducidas por el encendido). Esta alarma se puede configurar proyecto específicamente a través del parámetro ZPAR 1Z , haciendo un reinicio remoto permisible - o requiriendo un reset local.
FM510 | VIB Y-Direction Ice | La alarma se activa cuando se producen alarmas de oscilación en la dirección Y a temperaturas frías (balance de condiciones de hielo). Esta alarma se puede configurar proyecto específicamente a través del parámetro ZPAR 0Z , haciendo un reinicio remoto permisible - o requiriendo un reset local.
FM540 | MET Wind DirDiff multiple | Se indica cuando la alarma FM541 ocurre cuatro veces dentro de ZHRS 0Z .
FM541 | MET Wind DirDiff H Warn | Se indica cuando se detecta una diferencia entre las mediciones de la dirección del viento de la izquierda y la derecha.
FM542 | MET Wind DirDiff H Stop | Se indica cuando la turbina se detiene debido a la diferencia entre las dos mediciones de la dirección del viento siendo demasiado grande.
FM545 | MET Wind Dir (Vane) Failure | Se indica que depende de la configuración de medición de la dirección del viento cuando los valores de medición para una o ambas mediciones del viento son constantes o cuando hay una interrupción del cable. La turbina se detiene.
FM546 | MET Wind Dir (backup) constant | Se indica cuando la medición de la dirección del viento de la mano derecha transmite valores de medición constantes.
FM547 | MET Wind Dir (primary) constant | Se indica cuando la medición de la dirección del viento de la mano izquierda transmite valores de medición constantes.
FM548 | MET Wind Dir constant | Se indica cuando el valor de las mediciones de dirección eólica izquierda y/o derecha es constante para más de ZMIN 0Z .
FM600 | GRD ActivePower H Stop | La potencia activa WT ha superado un límite durante demasiado tiempo.
FM601 | GRD ActivePower Peak Stop | La potencia activa WT (peak) ha superado un límite durante demasiado tiempo.
FM602 | VIB AutoTowerFreqMeasure active | Reportado si se cumplen las condiciones para la medición de frecuencia natural de la torre.
FM603 | VIB TowerFreqMeas implausible | Reportado si la medición de la frecuencia de la torre se reporta como implausible.
FM604 | TSC Anemometertest 2 Failed - due to Wind Estimator Not Valid | Anemometer La prueba II falló porque el valor del calculador del viento no se hizo válido.
FM605 | GEN ALU bear pause time H warn | El contador de pausa de la bomba de lubricación de rodamientos ALU ha superado el valor límite máximo.
FM607 | THM activePower<PowerInWind warn | La salida de energía demasiado baja en el viento medido.
FM608 | THM activePower>PowerInWind Stop | La salida de energía demasiado alta con el viento medido o el sensor de viento mide demasiado poco viento.
FM610 | TSC WTG CutIn failed repeatedly | Múltiple fracaso de WT cortado.
FM611 | ROT ALU bear pause time H warn | El contador de pausa de la bomba de lubricación de rodamientos ALU ha superado el valor límite máximo.
FM612 | TSC Operatingstate undefined | Se indica cuando se hace un cambio en el programa a un estado indefinido por el control de la turbina.
FM613 | EXT WTG ExternalCutOut (DI) | Se indica cuando la turbina se detiene debido a condiciones externas.
FM614 | PLC TimeSync disturbed Level 3 (PLC <-> LRO) | El control WT no puede sincronizar su tiempo con el Timeserver.
FM615 | FCIF WTG ExternalCutOut | Se indica cuando el control de granjas de alto nivel (CWE) genera la señal para apagarse.
FM616 | FCIF WTG FastBraking | Se indica cuando el CWE/WFM ordena una parada rápida (BP6) del WT para cumplir las directrices de código de rejilla.
FM617 | FCIF WTG FastBraking + | Esta falla ocurre cuando se ha llevado a cabo una WT rápida para cumplir las directrices CWE/WFM.
FM618 | FCIF CommunicationFault Warn | La alarma se genera si no hay comunicación Ethernet al nivel más alto de granja-RFC (WFM o CWE) y "Warning" se selecciona como reacción a una falla de comunicación.
FM619 | FCIF CommunicationFault Stop | La alarma se genera si no hay comunicación Ethernet al nivel más alto de granja-RFC (WFM o CWE) y "Stop" se selecciona como reacción a una falla de comunicación.
FM620 | GRD too many FRT per day | Se indica cuando el valor del contador de día FRT supera el valor definido en ZPAR 0Z .
FM621 | THM rotor ice accretion stop | Reportado si en condiciones de localización está presente un deterioro aerodinámico de las cuchillas del rotor y no se instala ningún sistema anti-icado (AIS) o no está operativo. Esta alarma se puede configurar proyecto específicamente a través del parámetro ZPAR 0Z , haciendo un reinicio remoto permisible - o requiriendo un reset local.
FM622 | THM rotor ice accretion melt process | Reportado si en condiciones de localización está presente un deterioro aerodinámico de las cuchillas del rotor y se instala un sistema de anti-icación funcional (AIS). Esta alarma se puede configurar proyecto específicamente a través del parámetro ZPAR 0Z , haciendo un reinicio remoto permisible - o requiriendo un reset local.
FM623 | THM EffPower Set-Act Diff > Max Warn | Alarma para el monitoreo de la diferencia entre el punto- y el poder activo real
FM624 | FCIF Communication Fault Stop Delayed | Establece cuando no hay comunicación entre (WFM o CWE) y WT para P12. ZSEC 0Z y "Stop" se selecciona como respuesta al fracaso de la comunicación.
FM680 | EXT RB SHM IDD Subsystem fault without BP | La detección de hielo de hoja de rotor (EXT RB IDD) / EXT RB SHM reporta un error de subsistema sin parada WT. La funcionalidad sigue estando disponible.
FM681 | EXT RB SHM IDD WTG State invalid without BP | La detección de hielo de hoja de rotor (EXT RB IDD) / EXT RB SHM informa que las condiciones de funcionamiento WT para determinar un indicador de estado no se han cumplido. El WT no será detenido.
FM682 | EXT RB SHM IDD WTG State invalid with BP | La detección de hielo de hoja de rotor (EXT RB IDD) / EXT RB SHM informa que las condiciones de funcionamiento WT para determinar un indicador de estado no se han cumplido. El WT se detiene.
FM689 | HMI TestAlarm | Reportado si se activa manualmente una alarma de prueba a través de la interfaz de usuario.
FM690 | EXT RB SHM IDD Main system fault without BP | El detector de hielo de cuchillas de rotor (EXT RB IDD) / EXT RB SHM reporta una falla del sistema sin parada WT.
FM691 | EXT RB IDD Ice Warning without BP | El EXT RB IDD reporta baja acreción de hielo en la hoja del rotor. El WT no será detenido.
FM692 | EXT RB IDD Ice Alarm without BP | El EXT RB IDD reporta una severa acreción de hielo en la hoja del rotor. El WT no será detenido.
FM693 | EXT RB IDD Ice Alarm with BP | El EXT RB IDD reporta una severa acreción de hielo en la hoja del rotor. El WT se detiene.
FM694 | EXT RB IDD Alarm terminated | La alarma de hielo EXT RB IDD ha sido cancelada y puede ser reconocida.
FM695 | EXT RB SHM Warning without BP | El EXT RB SHM reporta una advertencia. El WT no será detenido.
FM696 | EXT RB SHM Alarm without BP | El EXT RB SHM reporta una alarma. El WT no será detenido.
FM697 | EXT RB SHM Alarm with BP | El EXT RB SHM reporta una alarma. El WT se detiene.
FM698 | EXT RB SHM IDD Main system fault with BP | El detector de hielo de cuchillas de rotor (EXT RB IDD) / EXT RB SHM reporta un fallo completo del sistema con WT stop.
FM699 | SOR WTG Time Disconnect | Se indica cuando la turbina se detiene por un tiempo desconectado debido a la hora local.
FM701 | GEN WindingTemp 1 CableBreak | Se indica cuando se detecta una rotura de cable o un valor medido inválido a la entrada de valor medido para la temperatura del estator del generador 1.
FM702 | GEN WindingTemp 2 CableBreak | Se indica cuando se detecta una rotura de cable o un valor medido inválido a la entrada de valor medido para la temperatura del estator de generador 2.
FM703 | GEN BearTemp (D-end) CableBreak | Se indica cuando se detecta una rotura de cable o un valor medido inválido a la entrada de valor medido para la temperatura del cojinete del generador AS (lado seco).
FM704 | GEN BearTemp (N-end) CableBreak | Se indica cuando se ha detectado una rotura de cable para la temperatura del cojinete del generador (N-end) en la entrada de medición.
FM705 | ROTB Temp CableBreak | Se indica cuando se ha detectado un corte por cable o un valor de medición inválido para la temperatura del freno del rotor a la entrada de medición.
FM706 | GEN CWTemp GenOutlt CableBreak | Se indica cuando en la entrada de medición se ha detectado un interruptor de cable o un valor de medición inválido para la temperatura del refrigerante del generador en la salida del generador.
FM707 | GBX BearTemp 1(Gen) CableBreak | Se indica cuando se rompe un cable o un valor de medición inválido en la entrada de medición para la temperatura de rodamiento de la caja de cambios 1 (lado del generador).
FM708 | GBX OilTemp Sump CableBreak | Se indica cuando en la entrada de medición se detecta una rotura de cable o un valor de medición inválido para la temperatura del sumidero de aceite de caja de cambios.
FM709 | CCM Temp Nacelle CableBreak | Se indica cuando se detecta un corte por cable o un valor de medición inválido para la temperatura de la góndola a la entrada de medición.
FM710 | GEN CWTemp GenInlt CableBreak | Se indica cuando se detecta un interruptor de cable o un valor de medición inválido en la entrada de medición para la entrada de temperatura del refrigerante del generador.
FM711 | CCM Temp Topbox CableBreak | Se indica cuando en la entrada de medición se ha detectado una rotura de cable para la temperatura del armario de control (en la góndola).
FM713 | GBX OilTemp GearInlt CableBreak | Se indica cuando se detecta un interruptor de cable o un valor de medición inválido en la entrada de medición para la temperatura del aceite de la caja de cambios en la entrada de la caja de cambios.
FM714 | DTR RotBearTemp 1 CableBreak | Se indica cuando en la entrada de medición se detecta una rotura de cable o un valor de medición inválido para la temperatura principal del rodamiento.
FM717 | MET AirTemp Outside CableBreak | Se indica cuando se detecta una rotura por cable o una medición inválida para la temperatura exterior.
FM718 | ROTB AccuR Press CableBreak | La alarma se activa si se detecta un interruptor de cable o un valor de medición inválido en la entrada de medición para la medición de presión del acumulador de frenos rotores.
FM719 | GBX OilPress Pmp CableBreak | Se indica cuando se detecta un interruptor de cable o un valor de medición inválido para la medición de presión de la caja de cambios.
FM720 | ROTB BrakePressure CableBreak | Se indica cuando se detecta un interruptor de cable o un valor de medición inválido en la medición de presión del rotor.
FM721 | GBX OilPress GearInlt CableBreak | Se indica cuando se detecta un interruptor de cable o un valor de medición inválido en la medición de presión de la caja de cambios en la entrada de la caja de cambios.
FM723 | VIB Z-direction CableBreak | Se indica cuando se detecta un interruptor de cable o un valor de medición inválido para la vibración en la medición principal de la dirección del eje.
FM724 | GBX BearTemp 2(Rot) CableBreak | Se indica cuando en la entrada de medición se detecta una rotura de cable o un valor de medición inválido para la temperatura del rodamiento de la caja 2.
FM725 | CCM Temp Topbox PwrFld CableBreak | Se indica cuando en la entrada de medición se detecta una rotura de cable o un valor de medición inválido para la temperatura del armario de alimentación (en la góndola).
FM727 | MET Wind Speed (primary) CableBreak | Se indica cuando se detecta un corte por cable o un valor de medición inválido para la medición izquierda de la velocidad del viento.
FM728 | MET Wind Dir (primary) CableBreak | Se indica cuando se detecta un corte por cable o un valor de medición inválido para la medición izquierda de la dirección del viento.
FM729 | MET Wind Speed (backup) CableBreak | Se indica cuando se detecta un corte por cable o un valor de medición inválido para la medición correcta de la velocidad del viento.
FM731 | BUS PN Measuringbus ComError | El NFC ha detectado un error de bus en un módulo PROFINET de medición.
FM733 | SOR WTG Noise Disconnect | Se indica cuando la turbina se detiene por una desconexión de ruido controlada por el tiempo.
FM735 | MET Wind Dir (backup) CableBreak | Se indica cuando se detecta un corte por cable o un valor de medición inválido para la medición correcta de la dirección del viento.
FM736 | CCM Temp BotBox CtrlFld CableBreak | Se indica cuando en la entrada de medición de temperatura se detecta una rotura de cable o un valor de medición inválido para el armario de control del campo de potencia.
FM737 | GEN WindingTemp 3 CableBreak | Se indica cuando se detecta una rotura de cable o un valor medido inválido a la entrada de valor medido para la temperatura del estator del generador 3.
FM738 | DTR Rot RPM CableBreak | La alarma se activa cuando se rompe el cable. o un valor de medición inválido se detecta a la entrada de medición para la velocidad del rotor.
FM745 | MET AirPress CabBreak | La alarma se activa cuando se detecta un interruptor de cable o un valor de medición inválido en la entrada de medición para la presión del aire.
FM746 | MET AirDensity limited | Valor de densidad de aire no plausible. Controle la presión del aire y sensores de temperatura.
FM752 | CTRL PwrSetChangeOften | Especificación de potencia imposible.
FM753 | CCM Temp YawBox/Fld L Stop | Límite para la temperatura del armario del interruptor de la caja del yaw cayó debajo.
FM754 | CCM Temp YawBox/Fld CableBreak | Rotura de cable en la medición de temperatura de la caja de yaw
FM755 | CCM Temp YawBox/Fld H Stop | Límite de la temperatura del armario del interruptor de la caja de yaw superó.
FM756 | SFM System Monitoring System Nok | La turbina eólica reporta un error de comunicación al módulo de protección contra flicker y murciélago (SFM).
FM757 | SFM System Summary alert | El módulo de protección de murciélagos y flicker de sombras (SFM) informa de una alarma colectiva.
FM759 | MVL FluidTransf Temp (DI) Alarm | Se indica cuando el control de temperatura del transformador del transformador lleno de líquido a través de la cadena HW ha activado el conmutador de tensión media. Para el transformador de tipo seco, vea
FM762 | DTR Gen RPM Monitor CableBreak | Alarma se genera cuando se indica una rotura de cable o superior de un límite en la entrada de medición para la velocidad del generador (por el monitor de velocidad).
FM766 | SFM System Nok | El módulo de protección de murciélagos y flicker sombra (SFM) reporta una falla de comunicación sin parar WT.
FM767 | SFM Shadow Flicker Alert | El módulo de flicker sombra (SFM) reporta una alarma de flicker sombra.
FM768 | SFM Bat Alert | El módulo de protección de murciélagos (SFM) informa de una alarma de murciélagos.
FM769 | SFM Calender Alert | El módulo de protección de murciélagos y flicker (SFM) informa de una alarma de calendario de apagado.
FM770 | SFM Shadow Flicker Substitute Reaction | Una reacción de sustitución de sombras se desencadena debido a una perturbación de la comunicación al SFM
FM771 | SFM Bat Protection Substitute Reaction | Una reacción de reemplazo de murciélago se activa debido a una falla de comunicación con el SFM
FM772 | SFM Bird Protection Substitute Reaction | Una reacción de sustitución de la protección de aves se desencadena debido a una perturbación de la comunicación con el SFM
FM800 | GEN CWTemp Diff H Stop | La diferencia de temperatura de refrigerante entre el suministro y el retorno es demasiado alta (alarma).
FM801 | GEN CWTemp Diff H Warn | La diferencia de temperatura de refrigerante entre el suministro y el regreso es demasiado alta (aprendizaje).
FM802 | GEN Temp Slip Ring Sensor Error | Error de sensor al monitorizar la temperatura en la caja del anillo de deslizamiento del generador.
FM803 | GEN Temp Slip Ring Nacelle Diff H Stop | Alarma (parada) para monitorear la temperatura en la caja del anillo del generador.
FM804 | GEN Temp Slip Ring Nacelle Diff H Warning | Alarma (aprendizaje) para monitorear la temperatura en la caja del anillo del generador.
FM805 | GEN Winding(PTC) OvrTemp | Se informa cuando el interruptor de temperatura (PTC) en el parabrisas del generador informa una sobretemperatura.
FM806 | GEN WindingTemp 3 H Stop | Se indica cuando la temperatura en el estator del generador 3 ha superado el valor máximo permisible.
FM807 | GEN WindingTemp 3 H Warn | Se indica cuando la temperatura en el estator del generador 3 ha superado el valor de advertencia.
FM808 | GEN WindingTemp 3 L Stop | Se indica cuando la temperatura en el estator del generador 3 ha caído por debajo del valor mínimo permisible.
FM809 | GEN WindingTemp 3 L Warn | Se indica cuando la temperatura en el estator del generador 3 ha caído por debajo del valor de advertencia.
FM810 | GEN WindingTemp 1 H Stop | Se indica cuando la temperatura del estator del generador 1 ha superado el valor máximo permisible.
FM811 | GEN WindingTemp 1 H Warn | Se indica cuando la temperatura en el estator del generador 1 ha superado el valor de advertencia.
FM812 | GEN WindingTemp 1 L Stop | Se indica cuando la temperatura en el parabrisas del generador 1 ha caído por debajo del valor mínimo permisible.
FM813 | GEN WindingTemp 1 L Warn | Se indica cuando la temperatura en el estator del generador 1 ha caído por debajo del valor de advertencia.
FM814 | GEN WindingTemp 2 H Stop | Se indica cuando la temperatura del estator del generador 2 ha superado el valor máximo permisible.
FM815 | GEN WindingTemp 2 H Warn | Se indica cuando la temperatura del estator del generador 2 ha superado el valor de advertencia.
FM816 | GEN WindingTemp 2 L Stop | Se indica cuando la temperatura en el estator del generador 2 ha caído por debajo del valor mínimo permisible.
FM817 | GEN WindingTemp 2 L Warn | Se indica cuando la temperatura en el estator del generador 2 ha caído por debajo del valor de advertencia.
FM818 | CCM Temp Topbox PwrFld H Stop | Se indica cuando la temperatura en el gabinete de energía (en la góndola) ha caído por debajo de un límite dado.
FM820 | CCO Gen CWTemp GenOutlt H Stop | Se indica cuando la temperatura del refrigerante del generador en la salida del generador ha superado el valor de corte.
FM821 | CCO Gen CWTemp GenOutlt H Warn | Se indica cuando la temperatura del refrigerante del generador en la salida del generador ha superado el valor de advertencia.
FM824 | GEN BearTemp (D-end) H Stop | Se indica cuando la temperatura del rodamiento del generador (D-end) ha superado el valor de conmutación.
FM825 | GEN BearTemp (D-end) H Warn | Se indica cuando la temperatura del rodamiento del generador (D-end) ha superado el valor de advertencia.
FM826 | GEN BearTemp (N-end) H Stop | Se indica cuando la temperatura del rodamiento del generador (N-end) ha superado el valor de conmutación.
FM827 | GEN BearTemp (N-end) H Warn | Se indica cuando la temperatura del rodamiento del generador (N-end) ha superado el valor de advertencia.
FM828 | GBX OilTemp GearInlt H Stop | Se indica cuando la temperatura del aceite de la caja de cambios en la entrada de la caja de cambios ha superado el valor de corte.
FM829 | GBX OilTemp GearInlt H Warn | Se indica cuando la temperatura del aceite de la caja de cambios en la entrada de la caja de cambios ha superado el valor de advertencia.
FM830 | GBX OilTemp Sump H Stop | Se indica cuando la temperatura del aceite de la caja de cambios en la caja de cambios ha superado el valor de corte- out.
FM831 | GBX OilTemp Sump H Warn | Se indica cuando la temperatura del aceite de la caja de cambios en la caja de cambios ha superado el valor de advertencia.
FM832 | GBX OilTemp Sump L Stop | Se indica cuando la temperatura del aceite de la caja de cambios en la caja de cambios ha caído por debajo del valor de corte.
FM833 | GBX OilTemp Sump L Warn | Se indica cuando la temperatura del aceite de la caja de cambios en la caja de cambios cayó por debajo del valor de advertencia.
FM834 | GBX BearTemp 1(Gen) H Stop | Se indica cuando la temperatura del rodamiento del generador 1 ha caído por debajo del valor de corte. Ambos rodamientos de eje de la unidad son monitorizados, el rodamiento más cercano al generador se designa rodamientos 1.
FM835 | GBX BearTemp 1(Gen) H Warn | Se indica cuando la temperatura del rodamiento de caja de cambios 1 ha superado el valor de advertencia.
FM840 | DTR RotBearTemp 1 H Stop | Se indica cuando la temperatura en el rodamiento principal ha superado el valor de corte.
FM841 | DTR RotBearTemp 1 H Warn | Se indica cuando la temperatura en el rodamiento principal ha superado el valor de advertencia.
FM844 | GBX BearTemp 2(Rot) H Stop | Se indica cuando la temperatura del rodamiento del generador 2 ha caído por debajo del valor de corte. Se supervisan ambos rodamientos de ejes de la unidad, el rodamiento que está más allá en la caja de cambios se designa cojinete 2 (en la dirección del rotor).
FM845 | GBX BearTemp 2(Rot) H Warn | Se indica cuando la temperatura del rodamiento de caja 2 ha superado el valor de advertencia.
FM846 | GBX BearTemp L Stop | Al menos una de las dos temperaturas de rodamiento de marcha ha caído por debajo del valor de cierre.
FM855 | MVL Protection Device Failure | El dispositivo de protección está reportando un fracaso
FM856 | MVL TransfTemp H Warn | Reportado cuando la temperatura del transformador enrolla / aislante líquido ha superado un valor determinado. La producción de turbina se limita a ZPAR 0Z kW.
FM857 | MVL TransfTemp H Stop | Reportado cuando la temperatura del transformador enrolla / aislante líquido ha superado un valor determinado. La WT está frenada suave.
FM858 | MVL TransfTemp HH Stop | Reportado cuando la temperatura del transformador enrolla / aislante líquido ha superado un valor determinado. El WT está acelerado.
FM859 | MVL Circuit Breaker Fb Implausible | Reportado si los comentarios del interruptor de tensión media se contradicen entre sí, por ejemplo FbON y FbOFF tanto TRUE como FbON y FbOFF ambos FALSE.
FM860 | MET AirTemp Outside H Stop | Se indica cuando la temperatura exterior (temperatura del aire fuera de la góndola) está por encima del valor operativo permisible.
FM861 | MET AirTemp Outside L Stop | Se indica cuando la temperatura exterior (temperatura del aire fuera de la góndola) está por debajo del valor operativo permisible.
FM862 | CCM Temp Nacelle H Stop | Se indica cuando la temperatura en la góndola supera el valor de corte.
FM863 | CCM Temp Nacelle H Warn | Se indica cuando la temperatura en la góndola supera el valor de advertencia.
FM865 | CCM Temp BotBox CtrlFld L Stop | Se indica cuando la temperatura en el gabinete de energía ha caído por debajo del valor de corte.
FM866 | CCM Temp Topbox H Stop | La alarma se indica cuando la temperatura en el armario de control (en la góndola) ha superado el valor de corte.
FM867 | CCM Temp Topbox L Stop | Se indica cuando la temperatura en el armario de control (en la góndola) ha caído por debajo del valor de corte.
FM870 | CCM Temp BotBox CtrlFld H Warn | Se indica cuando la temperatura en el campo controlador del gabinete de energía ha superado el valor de advertencia.
FM871 | CCM Temp BotBox CtrlFld H Stop | Se indica cuando la temperatura en el campo controlador del gabinete de alimentación ha superado el valor de corte.
FM873 | MVL TransfTemp Coil L1 CableBreak | Se reporta si se detecta una rotura de cable o un valor medido inválido a la entrada de medición de la fase de viento del transformador MV L1.
FM874 | MVL TransfTemp Coil L2 CableBreak | Se reporta si se detecta una rotura de cable o un valor medido inválido a la entrada de medición de la fase de viento de transformador MV L2.
FM875 | MVL TransfTemp Coil L3 CableBreak | Se reporta si se detecta una rotura de cable o un valor medido inválido a la entrada de medición de la fase de viento de transformador MV L3.
FM876 | MVL Transformator Cooling Fuse Trip | Se reporta si la liberación excesiva del ventilador de transformador ha activado.
FM877 | . | Sin descripción provista en el manual de control.
FM877 | MVL TransfTemp PTC Tripped | Se informa si el monitor central del transformador PTC ha activado. Para proteger el transformador MV, el conmutador de media tensión es entonces abierto por el sistema de control de turbina. El elemento PTC existe sólo con transformadores de tipo seco. Para el transformador lleno de líquido, véase FM759.
FM900 | MET Ice alarm local reset req. | Se termina una alarma de hielo y sólo se puede restablecer localmente.
FM901 | MET Ice alarm remote reset req. | Una alarma de hielo ha terminado y se puede restablecer remota y localmente.
FM918 | MET Nacelle Ice alarm without BP | El sensor de hielo indica la formación de hielo. El WT no se detiene (Warning).
FM919 | YAW Ice alarm park position active | Se indica cuando la quillalle se trasladó a una posición fija de estacionamiento debido a una alarma de hielo.
FM920 | MET Nacelle Ice alarm with BP | El sensor de hielo indica una formación de hielo severa. El WT se detiene (Alarm).
FM921 | MET Nacelle Ice alarm finished | El sensor de hielo de Labko no indica detección de hielo y la alarma de hielo FM920 se puede restablecer.
FM922 | FPR Fire PreAlarm | El sistema opcional de detección de incendios externos informa de un pre-alarma. La alarma se genera si al menos un detector de incendios del sistema opcional de detección de incendios externos se ha activado en uno de los rangos de vigilancia.
FM923 | FPR Fire MainAlarm | El sistema opcional de detección de incendios externos informa de una alarma principal. La alarma se genera cuando se ha disparado un mínimo de dos alarmas de incendio.
FM924 | FPR System Warning | La alarma se genera cuando el sistema opcional de alarma de incendios (sensores, centro de control, sistema de extinción si se instala) en la torre indica una falla.
FM925 | FPR System Fault | La alarma se genera cuando el sistema de alarma de incendios (sensores, centro de control, sistema de extinción si se instala) en la torre indica una falla por un período de ZPAR 0Z s.
FM926 | FPR System Disabled WTG Auto | La alarma se genera cuando el panel de control opcional en la torre está en el modo de mantenimiento y el sistema está en el modo "Automático". El sistema de detección y extinción de incendios está bloqueado en este estado.
FM928 | FPR System Disabled WTG Local | La alarma se genera cuando el centro de alarma opcional en la torre está en modo de mantenimiento y el sistema está en el modo operativo WT "Local" o "Stopped and blocked". El sistema de detección y extinción de incendios está bloqueado en este estado.
FM929 | FPR Battery Low Warning | Sólo para el sistema opcional de detección/extinguishing en generación K08Delta: La alarma se genera si las baterías para el suministro de energía de emergencia del sistema central de alarma de incendios en la torre cae por debajo de un valor mínimo definido.
FM950 | EXT Tower 1 CustomerWarning | Esta advertencia se indica debido a una señal específica del cliente externo. Una unidad está situada antes de la entrada digital ST275 (por ejemplo, módulo de flicker sombra). La advertencia se activa si el nivel de entrada es LOW.
FM951 | EXT Tower 2 CustomerWarning | Esta advertencia se indica debido a una señal específica del cliente externo. Una unidad está situada antes de la entrada digital ST276 (por ejemplo, módulo de flicker sombra). La advertencia se activa si el nivel de entrada es LOW.
FM952 | SOR WTG SectorCutOut | Se indica cuando la dirección del viento está dentro de un sector parametrado y el sector se activa.
FM953 | EXT Tower 3 CustomerError | Esta alarma se indica debido a una señal específica del cliente externo. Una unidad está situada antes de la entrada digital ST235 (por ejemplo, módulo de flicker sombra). La alarma se activa y la turbina se detendrá si el nivel de entrada es LOW.
FM954 | EXT Tower 4 CustomerError | Esta alarma se indica debido a una señal específica del cliente externo. Una unidad está situada antes de la entrada digital ST236 (por ejemplo, módulo de flicker sombra). La alarma se activa y la turbina se detendrá si el nivel de entrada es LOW.
FM955 | CTRL StallWindSpdAnemEstDiffOften | ST1135 a menudo.
FM956 | SOR Sector Avoidance | Se indica si se ha activado la función de evitación del sector.
FM960 | EXT Nacelle 1 CustomerWarning | Esta advertencia se indica debido a una señal interna específica del cliente.
FM961 | EXT Nacelle 2 CustomerWarning | Esta advertencia se indica debido a una señal interna específica del cliente.
FM962 | EXT Nacelle 3 CustomerError | Este error es reportado por una señal interna específica del cliente.
FM963 | EXT Nacelle 4 CustomerError | Este error es reportado por una señal interna específica del cliente.
FM970 | EXT Hub 1 CustomerWarning | Esta advertencia se indica debido a una señal interna específica del cliente.
FM971 | EXT Hub 2 CustomerError | Este error es reportado por una señal interna específica del cliente.
FM972 | EXT WTG 3 Customer Error BP2 | Este error es disparado por una señal interna especificada por el cliente. Parará la turbina con un programa de freno rápido.
FM999 | PIT ALU race pause time H Warn | El contador de pausa de la bomba de lubricación de campo ALU para las pistas de carreras ha superado el valor límite máximo.
FM1000 | MET Wind SpeedH/StormDisconnect | Se indica cuando la velocidad del viento ha superado un límite. La turbina se detiene.
FM1001 | MET Wind SpeedH/StormDisconnect Peak | Se indica cuando la velocidad del viento ha superado el valor límite superior. La turbina se detiene.
FM1002 | MET Wind Speed LowStartCondition | Se indica cuando la turbina no puede comenzar o producir debido a la falta de viento. Las temperaturas exteriores frías pueden requerir un viento de inicio más alto debido a las cuchillas de rotor heladas, por lo que el FM sólo se reinicia a velocidades de viento más altas.
FM1003 | YAW CableRewind | Se indica si el cable de torre debe ser automáticamente desconcertado después de superar el valor límite para las rotaciones de la góndola.
FM1004 | FCIF WTG SwitchRight canceled | Se indica cuando el WFM/CWE genera el comando "switching rights canceled".
FM1005 | YAW Wind Speed LowYawEnable | Se reporta si el valor límite inferior de la velocidad del viento para la operación del yaw ha caído abajo.
FM1006 | HMI Yaw ManualControl | Se indica cuando el sistema de yaw está en modo de control manual.
FM1007 | TSC WTG SwitchRight blocked(visu) | La turbina está en el modo "Waiting for start conditions" y los derechos de conmutación se bloquean en la visualización. Esto evita que la turbina comience.
FM1008 | PIT Safety test | La turbina realiza una prueba de seguridad.
FM1009 | PIT Manual mode | El modo manual de lanzamiento está activo.
FM1010 | PIT 1 Firmware invalid | Reportado si el firmware del convertidor de lanzamiento cae por debajo de un valor parametrable.
FM1011 | PIT 2 Firmware invalid | Reportado si el firmware del convertidor de lanzamiento cae por debajo de un valor parametrable.
FM1012 | PIT 3 Firmware invalid | Reportado si el firmware del convertidor de lanzamiento cae por debajo de un valor parametrable.
FM1013 | EXT Stop by external CMS | Un CMS externo ordena un comando de stop al WT a través de una entrada digital.
FM1014 | FCIF WTG waits for SwitchRight from CWE | La turbina está en el modo "Waiting for start conditions" y el WFM/CWE aún no genera el comando "switching rights enabled". Se evita que la turbina comience debido a que se requiere un inicio estancado para cumplir con los requisitos de código de red.
FM1018 | PIT 1 DC Link unplausible main voltage | El voltaje del enlace DC es implacablemente demasiado alto.
FM1019 | PIT 2 DC Link unplausible main voltage | El voltaje del enlace DC es implacablemente demasiado alto.
FM1020 | PIT 3 DC Link unplausible main voltage | El voltaje del enlace DC es implacablemente demasiado alto.
FM1021 | PIT Pwr Supply Voltage H Stop | El voltaje de la red es implacablemente demasiado alto.
FM1028 | PIT 1 Pos Dev after closed brake | Reportado si el ángulo del lanzamiento cambia sin permiso cuando el freno del motor del lanzamiento está comprometido.
FM1029 | PIT 2 Pos Dev after closed brake | Reportado si el ángulo del lanzamiento cambia sin permiso cuando el freno del motor del lanzamiento está comprometido.
FM1030 | PIT 3 Pos Dev after closed brake | Reportado si el ángulo del lanzamiento cambia sin permiso cuando el freno del motor del lanzamiento está comprometido.
FM1031 | PIT 1 Firmware checksum diff Sp-Act | Reportado si el checksum de lectura de la versión de firmware PCV no coincide con la especificación (target checksum, cifrado).
FM1032 | PIT 2 Firmware checksum diff Sp-Act | Reportado si el checksum de lectura de la versión de firmware PCV no coincide con la especificación (target checksum, cifrado).
FM1033 | PIT 3 Firmware checksum diff Sp-Act | Reportado si el checksum de lectura de la versión de firmware PCV no coincide con la especificación (target checksum, cifrado).
FM1034 | PIT Pos Dev after closed brake multiple | Se indica cuando el número de alarmas "Position desviation with closed freno" alcanza 3 dentro de ZHRS 0Z (para cualquier eje).
FM1035 | PIT 1 PCV Count Reboot max | Reported if the number of reboot procedures incl. offset exceeds a parameterizable value.
FM1036 | PIT 2 PCV Count Reboot max | Reported if the number of reboot procedures incl. offset exceeds a parameterizable value.
FM1037 | PIT 3 PCV Count Reboot max | Reported if the number of reboot procedures incl. offset exceeds a parameterizable value.
FM1038 | PIT 1 accu H Stop | Reportado cuando se detecta un sobrevoltaje de las baterías en el eje.
FM1039 | PIT 2 accu H Stop | Reportado cuando se detecta un sobrevoltaje de las baterías en el eje.
FM1040 | PIT 3 Accu H Stop | Reportado cuando se detecta un sobrevoltaje de las baterías en el eje.
FM1050 | PIT Local mode nacelle | El modo local Pitch está activado.
FM1051 | PIT Local mode nacelle override | Override se activa durante el modo local de lanzamiento.
FM1060 | PIT 1 Axis shut off during grid failure | La advertencia indica que debido a una falla de la red, el inversor del campo está cerrando.
FM1061 | PIT 2 Axis shut off during grid failure | La advertencia indica que debido a una falla de la red, el inversor del campo está cerrando.
FM1062 | PIT 3 Axis shut off during grid failure | La advertencia indica que debido a una falla de la red, el inversor del campo está cerrando.
FM1082 | PIT 1 PCV HW failure | El convertidor de lanzamiento indica un fallo HW interno und es un estado de falla.
FM1083 | PIT 2 PCV HW failure | El convertidor de lanzamiento indica un fallo HW interno und es un estado de falla.
FM1084 | PIT 3 PCV HW failure | El convertidor de lanzamiento indica un fallo HW interno und es un estado de falla.
FM1085 | PIT 1 PCV SW failure | El convertidor de lanzamiento indica un fallo A/F interno und es un estado de falla.
FM1086 | PIT 2 PCV SW failure | El convertidor de lanzamiento indica un fallo A/F interno und es un estado de falla.
FM1087 | PIT 3 PCV SW failure | El convertidor de lanzamiento indica un fallo A/F interno und es un estado de falla.
FM1088 | PIT 1 Mot Brake failure | El freno de motor de lanzamiento tiene una falla.
FM1089 | PIT 2 Mot Brake failure | El freno de motor de lanzamiento tiene una falla.
FM1090 | PIT 3 Mot Brake failure | El freno de motor de lanzamiento tiene una falla.
FM1091 | PIT 1 Mot Brake Chopper failure | El helicóptero del freno de motor de lanzamiento tiene una falla.
FM1092 | PIT 2 Mot Brake Chopper failure | El helicóptero del freno de motor de lanzamiento tiene una falla.
FM1093 | PIT 3 Mot Brake Chopper failure | El helicóptero del freno de motor de lanzamiento tiene una falla.
FM1094 | PIT 1 Charger failure | El cargador tiene un defecto interno.
FM1095 | PIT 2 Charger internal failure | El cargador tiene un defecto interno.
FM1096 | PIT 3 Charger failure | El cargador tiene un defecto interno.
FM1097 | PIT 1 Mot Temp L Stop | Control de motores Pitch para la subtemperatura
FM1098 | PIT 2 Mot Temp L Stop | Control de motores Pitch para la subtemperatura
FM1099 | PIT 3 Mot Temp L Stop | Control de motores Pitch para la subtemperatura
FM1100 | PIT 1 SafetyRunProf neq WTG-Type | El perfil de emergencia no coincide con el tipo WT.
FM1101 | PIT 2 SafetyRunProf neq WTG-Type | El perfil de emergencia no coincide con el tipo WT.
FM1102 | PIT 3 SafetyRunProf neq WTG-Type | El perfil de emergencia no coincide con el tipo WT.
FM1103 | PIT 1 Parameter checksum diff Sp-Act | Reportado si la suma de comprobación de la versión del parámetro PCV no coincide con la especificación (target checksum, cifrado).
FM1104 | PIT 2 Parameter checksum diff Sp-Act | Reportado si la suma de comprobación de la versión del parámetro PCV no coincide con la especificación (target checksum, cifrado).
FM1105 | PIT 3 Parameter checksum diff Sp-Act | Reportado si la suma de comprobación de la versión del parámetro PCV no coincide con la especificación (target checksum, cifrado).
FM1106 | PIT Grid disconnect due motion run | Se ha activado el movimiento.
FM1107 | PIT 1 DC link H Stop | La corriente de circuito intermedio del convertidor de lanzamiento es demasiado alta.
FM1108 | PIT 2 DC Link H Stop | La corriente de circuito intermedio del convertidor de lanzamiento es demasiado alta.
FM1109 | PIT 3 DC link H Stop | La corriente de circuito intermedio del convertidor de lanzamiento es demasiado alta.
FM1110 | PIT 1 DC link voltage failure | El voltaje intermedio del convertidor de lanzamiento es demasiado alto o demasiado bajo.
FM1111 | PIT 2 DC link voltage failure | El voltaje intermedio del convertidor de lanzamiento es demasiado alto o demasiado bajo.
FM1112 | PIT 3 DC link voltage failure | El voltaje intermedio del convertidor de lanzamiento es demasiado alto o demasiado bajo.
FM1113 | PIT 1 PwrSupply L Stop | La fuente de alimentación para convertidor de lanzamiento es defectuosa.
FM1114 | PIT 2 PwrSupply L Stop | La fuente de alimentación para convertidor de lanzamiento es defectuosa.
FM1115 | PIT 3 PwrSupply L Stop | La fuente de alimentación para convertidor de lanzamiento es defectuosa.
FM1116 | PIT 1 Mot Encoder failure | El sensor de motor del ángulo de Pitch tiene una falla.
FM1117 | PIT 2 Mot Encoder failure | El sensor de motor del ángulo de Pitch tiene una falla.
FM1118 | PIT 3 Mot Encoder failure | El sensor de motor del ángulo de Pitch tiene una falla.
FM1120 | PIT 1 PCV Temp failure | La temperatura del estadio de salida del convertidor de Pitch es demasiado alta o demasiado baja.
FM1121 | PIT 2 PCV Temp failure | La temperatura del estadio de salida del convertidor de Pitch es demasiado alta o demasiado baja.
FM1122 | PIT 3 PCV Temp failure | La temperatura del estadio de salida del convertidor de Pitch es demasiado alta o demasiado baja.
FM1123 | PIT 1 Mot Temp H Stop | Temperatura del motor de Pitch demasiado alta.
FM1124 | PIT 2 Mot Temp H Stop | Temperatura del motor de Pitch demasiado alta.
FM1125 | PIT 3 Mot Temp H Stop | Temperatura del motor de Pitch demasiado alta.
FM1126 | PIT 1 DC link voltage L Stop | La tensión de conexión de corriente directa en el convertidor de lanzamiento es demasiado baja.
FM1127 | PIT 2 DC link voltage L Stop | La tensión de conexión de corriente directa en el convertidor de lanzamiento es demasiado baja.
FM1128 | PIT 3 DC link voltage L Stop | La tensión de conexión de corriente directa en el convertidor de lanzamiento es demasiado baja.
FM1129 | PIT 1 Endswitch low although endpos | No hay comentarios del interruptor límite en la prueba de lanzamiento 1.
FM1130 | PIT 2 Endswitch low although endpos | No hay comentarios del interruptor límite en la prueba de lanzamiento 1.
FM1131 | PIT 3 Endswitch low although endpos | No hay comentarios del interruptor límite en la prueba de lanzamiento 1.
FM1132 | PIT 1 Endswitch high at 87° | 90° señal de retorno de conmutación límite en la prueba de lanzamiento 2.
FM1133 | PIT 2 Endswitch high at 87° | 90° señal de retorno de conmutación límite en la prueba de lanzamiento 2.
FM1134 | PIT 3 Endswitch high at 87° | 90° señal de retorno de conmutación límite en la prueba de lanzamiento 2.
FM1135 | PIT 1 SafetyRunTest too long | No hay retroalimentación oportuna de la posición final durante la prueba de la carrera de seguridad (Safety Run).
FM1136 | PIT 2 SafetyRunTest too long | No hay retroalimentación oportuna de la posición final durante la prueba de la carrera de seguridad (Safety Run).
FM1137 | PIT 3 SafetyRunTest too long | No hay retroalimentación oportuna de la posición final durante la prueba de la carrera de seguridad (Safety Run).
FM1138 | PIT 1 PCV Offset failure | La referencia de la compensación de puntos cero no tuvo éxito en el convertidor de lanzamiento.
FM1139 | PIT 2 PCV Offset failure | La referencia de la compensación de puntos cero no tuvo éxito en el convertidor de lanzamiento.
FM1140 | PIT 3 PCV Offset failure | La referencia de la compensación de puntos cero no tuvo éxito en el convertidor de lanzamiento.
FM1144 | PIT 1 not ready to move after Safety Run | La alarma activa si el convertidor de lanzamiento no reporta la liberación del controlador dentro de 5 segundos del aborto de la carrera de seguridad (Safety Run), a pesar de que se ordena la liberación del controlador.
FM1145 | PIT 2 not ready to move after Safety Run | La alarma activa si el convertidor de lanzamiento no reporta la liberación del controlador dentro de 5 segundos del aborto de la carrera de seguridad (Safety Run), a pesar de que se ordena la liberación del controlador.
FM1146 | PIT 3 not ready to move after Safety Run | La alarma activa si el convertidor de lanzamiento no reporta la liberación del controlador dentro de 5 segundos del aborto de la carrera de seguridad (Safety Run), a pesar de que se ordena la liberación del controlador.
FM1147 | PIT ALU Container Level L Warn | Se reporta cuando el tanque del sistema de lubricación para la lubricación de los rodamientos del campo sólo tiene un nivel de llenado bajo.
FM1148 | PIT ALU Pmp Gear failure | Se informa si el sistema de lubricación para lubricar las conexiones de anillo de cojinete de tono de tono proporciona una retroalimentación correcta para el estado operativo (on/off).
FM1149 | PIT ALU pause time H warn | El contador de pausa de la bomba de lubricación del campo ALU ha superado el valor límite máximo.
FM1153 | PIT 1 Pitchangle Diff Sp-Act | Monitorización del punto de ángulo de lanzamiento contra el valor real del encoder motor
FM1154 | PIT 2 Pitchangle Diff Sp-Act | Monitorización del punto de ángulo de lanzamiento contra el valor real del encoder motor
FM1155 | PIT 3 Pitchangle Diff Sp-Act | Monitorización del punto de ángulo de lanzamiento contra el valor real del encoder motor
FM1156 | PIT 1 Pitchangle Diff Act-RedAct | Monitorización del valor real del encoder motor contra el encoder de cuchillas valor real
FM1157 | PIT 2 Pitchangle Diff Act-RedAct | Monitorización del valor real del encoder motor contra el encoder de cuchillas valor real
FM1158 | PIT 3 Pitchangle Diff Act-RedAct | Monitorización del valor real del encoder motor contra el encoder de cuchillas valor real
FM1160 | PIT 1 End Switch Reached at wrong Pitch Angle | El interruptor de posición final se activa con ángulo de ángulo inferior al ( ZPAR 0Z ZPAR 1Z ) Esta alarma sólo es válida para PM2+
FM1161 | PIT 2 End Switch Reached at wrong Pitch Angle | El interruptor de posición final se activa con ángulo de ángulo inferior al ( ZPAR 0Z ZPAR 1Z ) Esta alarma sólo es válida para PM2+
FM1162 | PIT 3 End Switch Reached at wrong Pitch Angle | El interruptor de posición final se activa con ángulo de ángulo inferior al ( ZPAR 0Z ZPAR 1Z ) Esta alarma sólo es válida para PM2+
FM1163 | PIT 1 DC link voltage H Stop | El voltaje del circuito intermedio del lanzador es demasiado alto.
FM1164 | PIT 2 DC link voltage H Stop | El voltaje del circuito intermedio del lanzador es demasiado alto.
FM1165 | PIT 3 DC link voltage H Stop | El voltaje del circuito intermedio del lanzador es demasiado alto.
FM1166 | PIT 1 Hub Type Unplausible | La alarma indica que el tipo de hub leído desde el parámetro conjunto del convertidor de lanzamiento no coincide con el tipo de hub de ZPAR 0Z .
FM1167 | PIT 2 Hub Type unplausible | La alarma indica que el tipo de hub leído desde el parámetro conjunto del convertidor de lanzamiento no coincide con el tipo de hub de ZPAR 0Z .
FM1168 | PIT 3 Hub Type unplausible | La alarma indica que el tipo de hub leído desde el parámetro conjunto del convertidor de lanzamiento no coincide con el tipo de hub de ZPAR 0Z .
FM1169 | PIT 1 PwrSupply 24V failure | La fuente de alimentación de ZVOLT 0Z en el centro indica falla.
FM1170 | PIT 2 PwrSupply 24V failure | La fuente de alimentación de ZVOLT 0Z en el centro indica falla.
FM1171 | PIT 3 PwrSupply 24V failure | La fuente de alimentación de ZVOLT 0Z en el centro indica falla.
FM1172 | PIT Pwr Supply Voltage Warn | ZVOLT 0Z Involtaje detectado en el centro.
FM1173 | PIT 1 Accu Contactor failure | El contactor de batería es defectuoso
FM1174 | PIT 2 Accu Contactor failure | El contactor de batería es defectuoso
FM1175 | PIT 3 Accu Contactor failure | El contactor de batería es defectuoso
FM1176 | PIT 1 Blade encoder failure | El encoder de la hoja de lanzamiento indica un error
FM1177 | PIT 2 Blade encoder failure | El encoder de la hoja de lanzamiento indica un error
FM1178 | PIT 3 Blade encoder failure | El encoder de la hoja de lanzamiento indica un error
FM1179 | PIT HMI manual operating unit not stored in Topbox | La unidad de control para el centro (WT con PitchOne solamente) no fue almacenada en el Topbox.
FM1182 | PIT 1 Accu not connected | Las baterías no están conectadas.
FM1183 | PIT 2 Accu not connected | Las baterías no están conectadas.
FM1184 | PIT 3 Accu not connected | Las baterías no están conectadas.
FM1185 | PIT 1 Box Temp H Stop | Temperatura en Pitchbox demasiado alta
FM1186 | PIT 2 Box Temp H Stop | Temperatura en Pitchbox demasiado alta
FM1187 | PIT 3 Box Temp H Stop | Temperatura en Pitchbox demasiado alta
FM1188 | PIT 1 Box Temp L Stop | Temperatura en Pitchbox demasiado bajo
FM1189 | PIT 2 Box Temp L Stop | Temperatura en Pitchbox demasiado bajo
FM1190 | PIT 3 Box Temp L Stop | Temperatura en Pitchbox demasiado bajo
FM1191 | PIT 1 SafetyRun feedback failure | El comando for the safety run fue emitido por el CTRL sin una carrera de seguridad (Safety Run) activada por el convertidor de lanzamiento.
FM1192 | PIT 2 SafetyRun feedback failure | El comando for the safety run fue emitido por el CTRL sin una carrera de seguridad (Safety Run) activada por el convertidor de lanzamiento.
FM1193 | PIT 3 SafetyRun feedback failure | El comando for the safety run fue emitido por el CTRL sin una carrera de seguridad (Safety Run) activada por el convertidor de lanzamiento.
FM1200 | MCV Circuit Breaker version unplausible | Esta alarma indica que la versión parametrizada del interruptor ( ZPAR 0Z ) no coincide con las señales de retroalimentación.
FM1201 | MCV Class A Fault | Se genera cuando el convertidor principal indica una falla categoría-A (prueba MC simple, autoreset).
FM1202 | MCV Temp H Warn | Se indica cuando el convertidor principal indica una temperatura demasiado alta para sus unidades de potencia u otros componentes como el ahogamiento de la línea.
FM1203 | MCV Temp H Stop | Se indica cuando el convertidor principal indica la temperatura máxima admisible de sus unidades de potencia u otros componentes.
FM1204 | MCV Reactive power diff. To setpoint max | Si la diferencia entre el valor real ZMIN 1Z de potencia reactiva y el valor reactivo ZMIN 2Z , este error , este error
FM1205 | MCV Griderror | Se genera si el convertidor principal indica un error de rejilla.
FM1206 | MCV Gen RPM H Stop | Se genera si el convertidor principal indica que la velocidad máxima del generador permitido se ha superado durante la operación.
FM1207 | MCV Initialization Fault | Se genera si el convertidor principal indica un error de inicialización durante la fase de arranque.
FM1208 | MCV Class B Fault | Se genera cuando el convertidor principal indica una falla categoría-B (falta moderada MC, reinicio manual obligatorio).
FM1209 | MCV Class C (Service!) Fault | Se genera cuando el convertidor principal indica una falta de categoría-C (informe error MC, reinicio manual obligatorio).
FM1210 | MCV Synchronization TimeOut | Se indica si el convertidor principal ha sido habilitado para cortar, pero no ha cortado en un período definido (control de tiempo).
FM1211 | MCV GridDiscon DespiteReleaseForOp. | Se indica si el convertidor principal se desconecta de la cuadrícula independientemente dentro del rango de trabajo normal, sin una indicación de falla. Sólo ocurre debido a condiciones de red desfavorables cuando el convertidor principal se opera en un rango crítico.
FM1212 | MCV CWTemp L Warn | Se indica cuando el convertidor principal indica que su temperatura de refrigeración es demasiado baja.
FM1214 | MCV Temp H Warn Standstill | Se indica cuando el convertidor principal reporta altas temperaturas cuando el sistema está en reposo. El estado puede surgir, por ejemplo, si el viento cae rápidamente y el calor residual no puede ser disipado inmediatamente. Como la turbina se detiene por otras razones, la alarma no se considera reducir la disponibilidad. En funcionamiento, se indica FM1203 (reducción de la disponibilidad).
FM1216 | PLC Fan module not connected | El módulo Fan no está conectado al NFC.
FM1217 | PIT 1 Endswitch pos beyond tol Check of the limit-switch position | Sin descripción provista en el manual de control.
FM1218 | PIT 2 Endswitch pos beyond tol Check of the limit-switch position | Sin descripción provista en el manual de control.
FM1219 | PIT 3 Endswitch pos beyond tol Check of the limit-switch position | Sin descripción provista en el manual de control.
FM1220 | PIT 1 Mot Temp Winding H Stop | Control de temperatura del motor de lanzamiento
FM1221 | PIT 2 Mot Temp Winding H Stop | Control de temperatura del motor de lanzamiento
FM1222 | PIT 3 Mot Temp Winding H Stop | Control de temperatura del motor de lanzamiento
FM1223 | PIT 1 Mot Temp sens CableBreak | El sensor de temperatura de viento tiene una rotura de cable.
FM1224 | PIT 2 Mot Temp Sens CableBreak | El sensor de temperatura de viento tiene una rotura de cable.
FM1225 | PIT 3 Mot Temp sens CableBreak | El sensor de temperatura de viento tiene una rotura de cable.
FM1226 | PIT 1 PCV Overload | El motor Pitch está sobrecargado (I2t).
FM1227 | PIT 2 PCV Overload | El motor Pitch está sobrecargado (I2t).
FM1228 | PIT 3 PCV Overload | El motor Pitch está sobrecargado (I2t).
FM1229 | PIT 1 I2t H Stop | El motor de lanzamiento o convertidor tiene una carga muy alta.
FM1230 | PIT 2 I2t H Stop | El motor de lanzamiento o convertidor tiene una carga muy alta.
FM1231 | PIT 3 I2t H Stop | El motor de lanzamiento o convertidor tiene una carga muy alta.
FM1232 | GRD ActivePower limit L Stop(freq) | El poder activo ha caído por debajo del mínimo debido a la alta frecuencia de la red. El WT se detiene con frenado suave.
FM1233 | PLC Fan failure | PLC señala fallo del ventilador.
FM1234 | PLC Temp H Warn | La alarma se establece si la temperatura CPU del PLC ha superado el valor límite ZPAR 0Z . Se restablecerá automáticamente si la temperatura ha caído por debajo de la histeria límite (5 grados).
FM1235 | PLC Temp H Stop | La alarma se establece si la temperatura CPU del PLC ha superado el valor límite ZPAR 0Z . Se restablecerá automáticamente si la temperatura ha caído por debajo de la histeria límite (5 grados).
FM1240 | MCV RotorPos Manual Setpoint | Se selecciona el modo de posicionamiento de rotor.
FM1241 | MCV RotorPos Invalid | Se selecciona el modo de posicionamiento de rotor, pero las condiciones necesarias para esto NO se cumplen.
FM1242 | MCV Profinet-Data invalid | Los datos Profinet del convertidor principal son inválidos o no disponibles debido a la comunicación interrumpida.
FM1243 | MCV Drive Train Damping (DTD) OpC-WTG not avail. | Conversor principal: no está disponible la función "activo" controlador de tren a través del control operativo WT.
FM1244 | MCV RPM WorkingRange Exceeded (due to grid f/U) | El rango de velocidad de MC permitido se ha superado debido a condiciones de red desfavorables (alta tensión o subfrecuencia).
FM1253 | PIT Slipring Temp H Warn | Temperatura en anillo de deslizamiento demasiado alto
FM1254 | PIT Slipring Temp L Warn | Temperatura en anillo de deslizamiento demasiado bajo
FM1255 | PIT Hub Temp H Stop | Temperatura en hub demasiado alta
FM1256 | PIT Hub Temp L Warn | Temperatura en punto bajo
FM1257 | PIT Hub Temp L Stop | Temperatura en el centro demasiado bajo
FM1258 | PIT CB Temp H Stop | Temperatura en Centerbox demasiado alta
FM1259 | PIT CB Temp L Stop | Temperatura en Centerbox demasiado bajo
FM1260 | PIT Accu type unplausible | Las versiones de la batería de los convertidores de lanzamiento difieren.
FM1261 | PIT 1 Cyclic Com failure (PID) | Falta de comunicación cíclica.
FM1262 | PIT 2 Cyclic Com failure (PID) | Falta de comunicación cíclica.
FM1263 | PIT 3 Cyclic Com failure (PID) | Falta de comunicación cíclica.
FM1264 | PIT 1 Parameter Com failure (PKW) | Falta de comunicación acíclica.
FM1265 | PIT 2 Parameter Com Failure (PKW) | Falta de comunicación acíclica.
FM1266 | PIT 3 Parameter Com Failure (PKW) | Falta de comunicación acíclica.
FM1267 | PIT 1 PCV failure | El convertidor de lanzamiento tiene una falla.
FM1268 | PIT 2 PCV failure | El convertidor de lanzamiento tiene una falla.
FM1269 | PIT 3 PCV failure | El convertidor de lanzamiento tiene una falla.
FM1270 | PIT 1 PCV Application data invalid | Se ha superado la fase de inicialización del PCV y todos los datos de aplicación son inválidos
FM1271 | PIT 2 PCV Application data invalid | Se ha superado la fase de inicialización del PCV y todos los datos de aplicación son inválidos
FM1272 | PIT 3 PCV Application data invalid | Se ha superado la fase de inicialización del PCV y todos los datos de aplicación son inválidos
FM1273 | PIT Blade Encoder Diff 1-2 Warn | Monitorización del encoder de cuchillas 1 contra el encoder de cuchillas 2 valor real (Advertencia).
FM1274 | PIT Blade Encoder Diff 2-3 Warn | Monitorización del encoder de cuchillas 2 contra el encoder de cuchillas 3 valor real (Advertencia).
FM1275 | PIT Blade Encoder Diff 3-1 Warn | Monitorización del encoder de cuchillas 3 contra el encoder de cuchillas 1 valor real (Advertencia).
FM1276 | PIT Blade Encoder Diff 1-2 Alarm | Monitorización del encoder de cuchillas 1 contra encoder de cuchillas 2 valor real (alarma).
FM1277 | PIT Blade Encoder Diff 2-3 Alarm | Monitorización del encoder de cuchillas 2 contra encoder de cuchillas 3 valor real (alarma).
FM1278 | PIT Blade Encoder Diff 3-1 Alarm | Monitorización del encoder de cuchillas 3 contra encoder de cuchillas 1 valor real (alarma).
FM1280 | PIT ALU Pmp runtime long | La alarma se genera cuando se produce una falla en la unidad de lubricación automática para el lanzamiento.
FM1281 | PIT ALU Pmp pressure drop failure | La alarma se genera cuando se produce una falla en la unidad de lubricación automática para el lanzamiento durante el alivio de presión.
FM1283 | PIT ALU Pmp sumn failure | La alarma se reporta si se produce una falla en la unidad de lubricación automática SKF/Paguld para el rodamiento del campo.
FM1294 | PIT 1 Box Temp CableBreak | El sensor de temperatura de Pitchbox tiene un interruptor de cable.
FM1295 | PIT 2 Box Temp CableBreak | El sensor de temperatura de Pitchbox tiene un interruptor de cable.
FM1296 | PIT 3 Box Temp CableBreak | El sensor de temperatura de Pitchbox tiene un interruptor de cable.
FM1297 | PIT CB Temp CableBreak | El sensor de temperatura de Centerbox tiene un interruptor de cable.
FM1298 | PIT Hub Temp CableBreak | El sensor de temperatura del Hub tiene una rotura de cable.
FM1299 | PIT Slipring Temp CableBreak | El sensor de temperatura deslizante tiene una rotura de cable.
FM1300 | VIB Nacelacc const | Mediciones de aceleración de la máquina en la dirección Y-(cross) o Z- (Wind-) es constante.
FM1309 | VIB TowerVib H for Stopped WTG | La alarma se reporta si en WT se paraliza y la aceleración de la góndola supera un límite definido.
FM1314 | VIB BladeTorsionMomentStop AutoRst | Parada de vibración torsional Blade con reinicio automático
FM1315 | VIB BladeAngleTorsionStopAutoRst | Parada de vibración torsional Blade con reinicio automático
FM1316 | VIB Rotor Imbalance Measurement Active | La medición del desequilibrio del rotor está activa. El WT se opera a velocidad reducida ZPAR 0Z .
FM1317 | VIB TWK sensor failure (acceleration sensor) | La alarma se reporta cuando el sensor de vibración tiene un error interno.
FM1350 | MET AirPress DiffMeasCalcH Stop | Cuando la diferencia entre la presión del aire medida y la presión del aire dependiente de altura ZPAR 0Z es mayor que ZPAR 1Z . Por favor, compruebe si ZPAR 2Z tiene el valor correcto dependiendo de la altura del centro de esta turbina eólica.
FM1353 | LPR Bottom 400V Warn | Surge arresters (SPD) en el Bottombox señale un defecto
FM1354 | LPR Nacelle 400V Warn | El dispositivo de protección de carga en Topbox reporta un defecto.
FM1359 | PIT ALU Race ContLevel L Warn | Se reporta si el embalse del sistema de lubricación para la lubricación de las pistas de rodadura de los rodamientos de campo sólo tiene un nivel de llenado bajo izquierdo.
FM1397 | PIT ROT GEN YAW ALU IntervalTime high Stop | La alarma se forma cuando se ha producido una falla en el sistema de lubricación automática.
FM1398 | ROT ALU Bear GreaseFlow Fail | Monitorización de la lubricación del rodamiento del rotor.
FM1402 | YAW Warning | El sistema de yaw emite una advertencia. La turbina seguirá siendo plenamente operacional.
FM1403 | YAW limited operation | El sistema de yaws reporta un error no crítico y sólo es operativo en cierta medida.
FM1404 | YAW not ready stop | El sistema de yaws reporta un error crítico y el sistema de yaw y el WT se detienen.
FM1405 | YAW Com TimeOut | Se interrumpió la comunicación entre CTRL y el sistema de yaw.
FM1406 | YAW Init TimeOut | La inicialización del sistema de yaw no se completó dentro del tiempo permitido.
FM1407 | YAW Init active | El sistema de yaw está en la fase de inicialización.
FM1408 | YAW System program FbSP TimeOut | Alarma reporta un error en la comunicación entre el WT-CTRL y el sistema de yaw.
FM1409 | YAW System program actual TimeOut | Alarma reporta un error en la comunicación entre el WT-CTRL y el sistema de yaw.
FM1410 | YAW not ready warn | El sistema de yaw reporta un error crítico (briefly) y el sistema de yaw se detiene. El WT aún no ha sido detenido.
FM1411 | YAW Erection mode warn | El sistema de yaw está en modo de instalación.
FM1412 | YAW Erection mode stop | El sistema de yaw está en modo de instalación. No se permite la conexión de la WT.
FM1413 | YAW Non critical failure | Se desencadena cuando ZPAR 0Z ZCMP 2Z y el YCV reporta una falta no crítica para un período de ZPAR 1Z .
FM1414 | YAW Non Critical Warning | Se desencadena cuando ZPAR 0Z ZCMP 1Z y el YCV reporta una falla no crítica.
FM1418 | YAW Braketest after overspeed req. | El sistema de yaw reporta una velocidad excesiva y se detiene.
FM1419 | YAW Motor short circuit | El sistema de yaw reporta un cortocircuito de motor y se detiene.
FM1420 | PIT ALU Race GreaseFlow failure | Monitoreo de la lubricación automática opcional de la pista de rodamiento de los rodamientos
FM1421 | PIT 1 Accu test FT failure | La prueba de batería de lanzamiento FT fue abortada con errores.
FM1422 | PIT 2 Accu test FT failure | La prueba de batería de lanzamiento FT fue abortada con errores.
FM1423 | PIT 3 Accu test FT failure | La prueba de batería de lanzamiento FT fue abortada con errores.
FM1424 | PIT 1 Accu test HT failure | La prueba de batería de lanzamiento HT fue abortada con errores.
FM1425 | PIT 2 Accu test HT failure | La prueba de batería de lanzamiento HT fue abortada con errores.
FM1426 | PIT 3 Accu test HT failure | La prueba de batería de lanzamiento HT fue abortada con errores.
FM1427 | PIT 1 Accu test FT/HT warning | La prueba de batería de lanzamiento FT o HT ha sido terminada con una advertencia.
FM1428 | PIT 2 Accu test FT/HT warning | La prueba de batería de lanzamiento FT o HT ha sido terminada con una advertencia.
FM1429 | PIT 3 Accu test FT/HT warning | La prueba de batería de lanzamiento FT o HT ha sido terminada con una advertencia.
FM1430 | PIT 1 Accu test HT abort | La prueba de batería de lanzamiento HT fue abortada antes de que la medida comenzó.
FM1431 | PIT 2 Accu test HT abort | La prueba de batería de lanzamiento HT fue abortada antes de que la medida comenzó.
FM1432 | PIT 3 Accu test HT abort | La prueba de batería de lanzamiento HT fue abortada antes de que la medida comenzó.
FM1433 | PIT 1 Accu test FT abort | La prueba de batería de lanzamiento FT fue abortada antes de que la medida comenzó.
FM1434 | PIT 2 Accu test FT abort | La prueba de batería de lanzamiento FT fue abortada antes de que la medida comenzó.
FM1435 | PIT 3 Accu test FT abort | La prueba de batería de lanzamiento FT fue abortada antes de que la medida comenzó.
FM1436 | PIT Accu test lock for charge delay active | La alarma se indica después de una prueba de batería sin éxito y bloquea la prueba para el tiempo ZPAR 0Z = ZSEC 1Z .
FM1437 | ROTB Brake is closed Long - please check opening | Se informa cuando el freno del rotor se ha cerrado durante más tiempo que el tiempo especificado en ZPAR 0Z .
FM1438 | ROTB Brake Pressure Build Up Fault | Se informa cuando la presión del freno del rotor está fuera del rango de tolerancia del punto de ajuste después del tiempo especificado.
FM1440 | MCV Remote Control Warning | El convertidor principal no puede ser controlado funcionalmente a través de WT CTRL.
FM1443 | MCV BrushLubrication Active | Se informa si la lubricación de pincel de función por convertidor principal es activa.
FM1444 | MCV Class D Failure | La alarma indica una falla del convertidor principal de categoría D.
FM1448 | MCV RotorPos Preparation | Se selecciona el posicionamiento del rotor de modo operativo y se está preparando.
FM1450 | THM RPM (TSC) H Stopp during SoftCutOut | La velocidad del generador superó el valor límite permisible a altas velocidades de viento (operación de corte suave).
FM1451 | PIT 1 SafetyRun command failure | La seguridad corre desde el convertidor de lanzamiento es activa sin un comando del CTRL.
FM1452 | PIT 2 SafetyRun command failure | La seguridad corre desde el convertidor de lanzamiento es activa sin un comando del CTRL.
FM1453 | PIT 3 SafetyRun command failure | La seguridad corre desde el convertidor de lanzamiento es activa sin un comando del CTRL.
FM1454 | PIT 1 SafetyRun not correct stopped | La seguridad correda desde el convertidor de lanzamiento no fue terminada correctamente.
FM1455 | PIT 2 SafetyRun not correct stopped | La seguridad correda desde el convertidor de lanzamiento no fue terminada correctamente.
FM1456 | PIT 3 SafetyRun not correct stopped | La seguridad correda desde el convertidor de lanzamiento no fue terminada correctamente.
FM1457 | PIT 1 Restart lock not reset | El interbloqueo reiniciado del convertidor de lanzamiento no se restableció correctamente después de una carrera de seguridad (Safety Run).
FM1458 | PIT 2 Restart lock not reset | El interbloqueo reiniciado del convertidor de lanzamiento no se restableció correctamente después de una carrera de seguridad (Safety Run).
FM1459 | PIT 3 Restart lock not reset | El interbloqueo reiniciado del convertidor de lanzamiento no se restableció correctamente después de una carrera de seguridad (Safety Run).
FM1460 | PIT Tower Damp Axis locked in target position | La alarma se genera si se alcanza la posición del objetivo de amortiguación de la torre de lanzamiento.
FM1461 | PIT Tower Damp Axis locked in between | La alarma se genera si se produce un error interno durante el movimiento a la posición del objetivo de amortiguación de torre de lanzamiento en el PCV y el inversor ordena automáticamente una carrera de seguridad (Safety Run).
FM1463 | PIT 1 Mot failure | El motor de lanzamiento indica una falla (temperatura, tensión, corriente, velocidad, etc.)
FM1464 | PIT 2 Mot failure | El motor de lanzamiento indica una falla (temperatura, tensión, corriente, velocidad, etc.)
FM1465 | PIT 3 Mot failure | El motor de lanzamiento indica una falla (temperatura, tensión, corriente, velocidad, etc.)
FM1466 | PIT 1 Grid side failure | El PCV señala una falla de la red ( ZVOLT 0Z sobre/bajovoltaje o sobre/entendido).
FM1467 | PIT 2 Grid side failure | El PCV señala una falla de la red ( ZVOLT 0Z sobre/bajovoltaje o sobre/entendido).
FM1468 | PIT 3 Grid side failure | El PCV señala una falla de la red ( ZVOLT 0Z sobre/bajovoltaje o sobre/entendido).
FM1472 | PIT 1 CAM IO-Module failure | El módulo PCV CAM IO señala una falla.
FM1473 | PIT 2 CAM IO-Module failure | El módulo PCV CAM IO señala una falla.
FM1474 | PIT 3 CAM IO-Module failure | El módulo PCV CAM IO señala una falla.
FM1491 | LVL OvervoltProtect Internal Power (MainSw CmdOff) | Se detectó un sobrevoltaje en la red 660/ ZVOLT 0Z . El sistema de alimentación auxiliar se apaga para proteger los dispositivos en el sistema de alimentación auxiliar ZVOLT 1Z . Siempre y cuando el sobrevoltaje pasa dentro del tiempo de respaldo de UPS, la potencia auxiliar se activa de nuevo.
FM1492 | GRD Error Overvoltage | La unidad de protección de cuadrícula (MFR) informa de una falla de cuadrícula de sobretensión a través de la interfaz.
FM1493 | GRD Error Undervoltage | La unidad de protección de cuadrículas (MFR) informa de una falla de cuadrícula infrarroja a través de la interfaz.
FM1494 | GRD Error Overfrequency | La unidad de protección de cuadrícula (MFR) reporta una falla de cuadrícula de frecuencia a través de la interfaz.
FM1495 | GRD Error Underfrequency | La unidad de protección de cuadrícula (MFR) reporta una falla de cuadrícula de frecuencia inferior a la interfaz.
FM1496 | GPR Frequency InvalidForStartup aGE | Esta función evita que el WT esté conectado a la cuadrícula cuando el voltaje de la cuadrícula (medido por el convertidor principal, MFR o CWE) no está dentro del rango de frecuencia parametizada y el WT fue detenido antes de esto por un error de cuadrícula.
FM1497 | GPR Voltage InvalidForStartup aGE | Esta función evita que el WT esté conectado a la cuadrícula cuando el voltaje de la cuadrícula (medido por el MFR) no está dentro del rango de tensión parametizada y el WT fue detenido antes de esto por una falla de la cuadrícula.
FM1498 | MVL FluidTransf Pressure High Alarm | El interruptor de presión en el transformador ha tropezado, es decir, la presión en el transformador ha superado 0,5 bar.
FM1499 | MVL FluidTransf Level Alarm | La unidad de monitoreo del nivel de llenado del transformador ha tropezado.
FM1502 | HYD Systempressure high in operaton | Se informa cuando la presión del sistema de la hidráulica en el estado operativo “Rotor freno desactivado” ha superado el valor de desactivación después de un tiempo de demora.
FM1518 | ROT Rotor lock detected | La alarma se informa cuando el sistema de control ha reconocido que el rotor no puede girar libremente.
FM1520 | AIS blade 1 current interruption | La alarma se reporta cuando el contactor de calefacción está energizado (señal de alimentación del contactor) y la corriente medida de la hoja 1 está por debajo del valor límite parametrizado ( ZPAR 0Z ).
FM1521 | AIS blade 2 current interruption | La alarma se reporta cuando el contactor de calefacción está energizado (señal de alimentación del contactor) y la corriente medida de la hoja 2 está por debajo del valor límite parametrizado ( ZPAR 0Z ).
FM1522 | AIS blade 3 current interruption | La alarma se reporta cuando el contactor de calefacción está energizado (señal de alimentación del contactor) y la corriente medida de la hoja 3 está por debajo del valor límite parametrizado ( ZPAR 0Z ).
FM1523 | AIS Blade 1 reference current deviation | La alarma se reporta cuando la corriente de referencia de la hoja del rotor 1 del calentador de la hoja del rotor está fuera de la tolerancia permisible.
FM1524 | AIS Blade 2 reference current deviation | La alarma se reporta cuando la corriente de referencia de la cuchilla del rotor 2 del calentador de la cuchilla del rotor está fuera de la tolerancia permisible.
FM1525 | AIS Blade 3 reference current deviation | La alarma se reporta cuando la corriente de referencia de la hoja del rotor 3 del calentador de la hoja del rotor está fuera de la tolerancia permisible.
FM1526 | AIS Blade 1 reference current deviation commissioning | La alarma se reporta cuando la corriente de referencia de la hoja del rotor 1 del calentador de la hoja del rotor se desvía enormemente del valor al encargar.
FM1527 | AIS Blade 2 reference current deviation commissioning | La alarma se reporta cuando la corriente de referencia de la cuchilla del rotor 2 del calentador de la cuchilla del rotor se desvía enormemente del valor al encargo.
FM1528 | AIS Blade 3 reference current deviation commissioning | La alarma se reporta cuando la corriente de referencia de la hoja del rotor 1 del calentador de la hoja del rotor se desvía enormemente del valor al encargar.
FM1529 | AIS ice detection CWE external invalid | La alarma se informa cuando la detección de hielo CWE Las señales externas son inválidas.
FM1530 | GPR MFR Collective-Error | Reported when one or more internal errors have occurred in the MFR.
FM1531 | GPR MFR Profinet Version Error | Reported when one of the following occurs: 1.) the checksum of the MFR Profinet settings transmitted by the MFR does not match the expectations in the WT PLC (WT- ZPAR 0Z /0.2) 2) La versión del protocolo MFR transmitida por el MFR no coincide con las expectativas en el WT PLC.
FM1532 | GPR MFR Config Error | Reported if a settings error (configuration of the protection parametrization in the MFR) has occurred.
FM1533 | GRD Grid Protection Device Analog Data Invalid | Indica que los datos analógicos del dispositivo de protección de energía (MFR) son inválidos.
FM1541 | LVL EmergLighting Nacelle UPS BattFault | La alarma se genera si no hay iluminación de emergencia posible en la góndola durante un fallo de la red.
FM1543 | LVL EmergLighting Tower Change UPS Batt | La alarma se reporta cuando la iluminación de emergencia UPS en la torre informa que las baterías deben ser reemplazadas.
FM1544 | LVL EmergLighting Tower UPS - Charger Failure | La alarma reporta un error del cargador de batería para la iluminación de emergencia en la torre.
FM1553 | BEC OBL Max TransmissTime from CWE Exceeded | Se ha superado el tiempo máximo de transmisión entre CWE y WT para la función ODL (véase ZPAR 0Z )
FM1554 | BEC OBL Max TransmissTime from Radar Exceeded | Se ha superado el tiempo máximo de transmisión entre radar y WT para la función ODL (véase ZPAR 0Z )
FM1555 | BEC OBL Max Time Between Telegrams from CWE Exceeded | El CWE no ha recibido ningún telegrama nuevo para la función ODL durante un tiempo prolongado (véase ZPAR 0Z )
FM1556 | BEC OBL CWE CommunProtocol Incompatible | El protocolo de comunicación entre CWE y WT no admite las luces nocturnas de función por requisito (ODL)
FM1557 | BEC OBL Max AntivalenceTime ShutdownCmd EnabFb Exceeded | La retroalimentación de la luz de aviación del WT difiere demasiado del control del WT (ver ZPAR 0Z )
FM1558 | BEC OBL Compulsory Lamp Off | Las luces de aviación de todo WT de un WF han sido desactivadas por la fuerza
FM1575 | THM TSD-Amplitude H Stop | La alarma reporta una amplitud más larga inesperadamente alta de la función de amortiguación de potencia.
FM1576 | THM Temp Measurement Failure Detected | La alarma indica que se han detectado saltos implausibles de lectura de temperatura. La medición de temperatura (trend) que provocó la alarma se muestra en TR725.
FM1578 | PLC Backup Firmware invalid | El firmware de respaldo en la partición inactiva no es el mismo que el firmware activo.
FM1579 | PLC Firmware Update Active | RESERVA PARA EL MONITOR DE VIBRACIÓN DE LEAF (R30SP1)
FM1580 | PLC Safety PLC Firmware Update Required | Se requiere una actualización del firmware de seguridad PLC.
FM1581 | PLC TimeSync TimeStep | Indica que el reloj interno del PLC ha saltado.
FM1582 | PLC Firmware update required | Se requiere una actualización del firmware PLC.
FM1583 | PLC Reboot required | Reportado cuando una función de configuración requiere un reinicio del controlador.
FM1584 | PLC Program execution stopped: Exception ID0 | El monitoreo del sistema interno del control de operación ha detectado una falla.
FM1585 | PLC Program execution stopped: Exception ID1 | El monitoreo del sistema interno del control de operación ha detectado una falla.
FM1586 | PLC Program execution stopped: Exception ID2 | El monitoreo del sistema interno del control de operación ha detectado una falla.
FM1587 | PLC Program execution stopped: Exception ID3 | El monitoreo del sistema interno del control de operación ha detectado una falla.
FM1588 | PLC Program execution stopped: Exception ID4 | El monitoreo del sistema interno del control de operación ha detectado una falla.
FM1589 | PLC Program execution stopped: Exception ID5 | El monitoreo del sistema interno del control de operación ha detectado una falla.
FM1590 | PLC Program execution stopped: Exception ID6 | El monitoreo del sistema interno del control de operación ha detectado una falla.
FM1591 | PLC Program execution stopped: Exception ID7 | El monitoreo del sistema interno del control de operación ha detectado una falla.
FM1592 | PLC Program execution stopped: Exception ID8 | El monitoreo del sistema interno del control de operación ha detectado una falla.
FM1593 | PLC Program execution stopped | El control ha sido detenido externamente (ambiente de desarrollo, encendido NFC).
FM1594 | PLC RestartCycle TimeViolation | Durante la fase de puesta en marcha se produjo una violación del tiempo del ciclo no crítico.
FM1595 | PLC RestartCycle TimeViolationExcess | Hubo demasiadas violaciones del tiempo de ciclo durante la fase de puesta en marcha.
FM1596 | PLC parameter update failed | Un error ocurrió durante una actualización del parámetro.
FM1597 | PLC parameter update successful | El mensaje indica que se ha realizado una actualización del parámetro con éxito.
FM1598 | PLC parameter update active | Se ha solicitado una actualización del parámetro y se está realizando actualmente.
FM1599 | PLC Reboot requested by user | Esta alarma indica que el controlador está siendo reiniciado.
FM1600 | EXT External Bird Protection Stop | Función opcional para la protección de aves. Requiere hardware adicional conectado a una entrada personalizada en Bottombox o Topbox. La alarma se indica cuando ST806 es LOW y la función ha sido activada por ZPAR 0Z .
FM1601 | EXT WTG 1 Customer Warning | Esta advertencia se indica debido a una señal interna específica del cliente.
FM1602 | EXT WTG 2 Customer Error | Este error es reportado por una señal interna específica del cliente.
FM1608 | MET Farm Ice Alarm (Auto Reset) | El sensor de hielo del parque reporta una fuerte acreción de hielo a través del CWE.
FM1609 | MET Farm Ice Alarm (Remote Reset) | El sensor de hielo del parque reporta una fuerte acreción de hielo a través del CWE.
FM1609 | /FM1610 ice alarm can be acknowledged. | Sin descripción provista en el manual de control.
FM1610 | MET Farm Ice alarm (Local Reset) | El sensor de hielo del parque reporta una fuerte acreción de hielo a través del CWE.
FM1611 | MET Farm Ice Alarm finished (Auto Reset) | El sensor de hielo en el parque ya no reporta acumulación de hielo a través del CWE y el
FM1614 | MET Farm Ice Alarm FallbackReaction | El CWE informa que hay un error de comunicación con el sensor de hielo parametrado del parque.
FM1630 | HMI WTG blocked by User | La alarma se activa tan pronto como la turbina es bloqueada por un usuario a través de la visualización.
FM1631 | TSC Anemometertest 2 Failed - probably due to Ice on Blades | Alarma indica que el examen de anemómetro II ha sido abortado debido a sospechas de hielo en la hoja.
FM1632 | TSC Anemometertest 2 Failed - due to Ice on Windsensor | Alarma indica que el Test II de Anemometer ha sido abortado debido a sospechas de hielo en el sensor del viento.
FM1633 | TSC Anemometertest 2 Failed - Gen RPM H Stop | Alarma indica que el Anemometer Test II ha sido abortado debido a una condición de exceso de velocidad.
FM1635 | TSC GridFallbackOperation Active | La alarma se informa una vez que se detecta el modo de copia de seguridad de la red.
FM1636 | TSC GridFallbackOperation BP0 Pre Comissioning without Grid | La advertencia se reporta cuando el modo “pre-commissioning without grid” está activo.
FM1637 | TSC GridFallbackOperation (Yaw only) Active | La alarma se informa cuando la turbina se opera con respaldo de cuadrícula y sólo se mantiene la operación de yaw de emergencia.
FM1638 | TSC WTG toggling CutIn-Production | La turbina se movió entre CutIn y la producción más de ZPAR 0Z minutos (Por defecto 7 veces en ZMIN 2Z )
FM1645 | SFM Bird Protection Alert | El módulo de protección de aves (SFM) informa de una alarma de protección de aves.
FM1646 | PIT 1 Mot I2t H Stop | La alarma reporta una alta carga corriente en el motor de lanzamiento.
FM1647 | PIT 2 Mot I2t H Stop | La alarma reporta una alta carga corriente en el motor de lanzamiento.
FM1648 | PIT 3 Mot I2t H Stop | La alarma reporta una alta carga corriente en el motor de lanzamiento.
FM1653 | PIT 1 CMS 1 Bearing CableBreak | El sensor CMS de conexión de campo ha fallado.
FM1654 | PIT 1 CMS 2 Bearing CableBreak | El sensor CMS de conexión de campo ha fallado.
FM1655 | PIT 2 CMS 1 Bearing CableBreak | El sensor CMS de conexión de campo ha fallado.
FM1656 | PIT 2 CMS 2 Bearing CableBreak | El sensor CMS de conexión de campo ha fallado.
FM1657 | PIT 3 CMS 1 Bearing CableBreak | El sensor CMS de conexión de campo ha fallado.
FM1658 | PIT 3 CMS 2 Bearing CableBreak | El sensor CMS de conexión de campo ha fallado.
FM1667 | PIT I2t Sum value H Stop | Se ha superado el valor límite superior para monitorizar el valor total I2t PCV.
FM1668 | PIT ALU Pmp Race failure | Control de la bomba de lubricante de pista de carreras de Pitch.
FM1669 | PIT Safety Gear Monitoring Time-Out | No se realizó ninguna ejecución de movimiento para un eje de lanzamiento (Mensaje TimeOut del convertidor de lanzamiento).
FM1671 | FPR General Failure internal Fire Protection Warn | La alarma se forma cuando la tecnología opcional de detección de incendios (sistema sensor, módulo de detección) o tecnología de extinción de incendios en la góndola o torre reporta una falla.
FM1672 | FPR General Failure internal Fire Protection Alarm | La alarma se genera cuando el sistema de alarma de incendios (sensores, módulo de señalización, sistema de extinción si se instala) indica un incendio en la góndola para ZPAR 0Z s.
FM1673 | FPR Failure Extinguishing Media Tank 1 / Area 1 | La alarma se forma cuando, en el caso del sistema opcional de extinción de incendios, la presión en el tanque de agente extinguidor ya no es suficiente para un proceso de extinción o hay una falla en el sistema de extinción de incendios de aerosol en la zona de extinción.
FM1674 | FPR Failure Extinguishing Media Tank 2 / Area 2 | La alarma se forma cuando, en el caso del sistema opcional de extinción de incendios, la presión en el tanque de agente extinguidor ya no es suficiente para un proceso de extinción o hay una falla en el sistema de extinción de incendios de aerosol en la zona de extinción.
FM1675 | PIT 1 Accu Contactor Test 1 Time-Out | El test de contactor de batería de lanzamiento 1 fue abortado por TimeOut.
FM1676 | PIT 2 Accu Contactor Test 1 Time-Out | El test de contactor de batería de lanzamiento 1 fue abortado por TimeOut.
FM1677 | PIT 3 Accu Contactor Test 1 Time-Out | El test de contactor de batería de lanzamiento 1 fue abortado por TimeOut.
FM1678 | PIT 1 Accu Test HT TimeOut | La prueba de batería de lanzamiento HT fue abortada por TimeOut.
FM1679 | PIT 2 Accu Test HT TimeOut | La prueba de batería de lanzamiento HT fue abortada por TimeOut.
FM1680 | PIT 3 Accu Test HT TimeOut | La prueba de batería de lanzamiento HT fue abortada por TimeOut.
FM1681 | PIT 1 Accu Test FT TimeOut | La prueba de batería de lanzamiento FT fue abortada por TimeOut.
FM1682 | PIT 2 Accu Test FT TimeOut | La prueba de batería de lanzamiento FT fue abortada por TimeOut.
FM1683 | PIT 3 Accu Test FT TimeOut | La prueba de batería de lanzamiento FT fue abortada por TimeOut.
FM1684 | PIT 1 Accu Contactor Test 1 failure | El test de contactor de batería de lanzamiento 1 fue abortado con errores.
FM1685 | PIT 2 Accu Contactor Test 1 failure | El test de contactor de batería de lanzamiento 1 fue abortado con errores.
FM1686 | PIT 3 Accu Contactor Test 1 failure | El test de contactor de batería de lanzamiento 1 fue abortado con errores.
FM1687 | PIT 1 Accu Contactor Test 2 failure | El test de contactor de batería de lanzamiento 2 fue abortado con errores.
FM1688 | PIT 2 Accu Contactor Test 2 failure | El test de contactor de batería de lanzamiento 2 fue abortado con errores.
FM1689 | PIT 3 Accu Contactor Test 2 failure | El test de contactor de batería de lanzamiento 2 fue abortado con errores.
FM1690 | PIT 1 Accu not ok | La batería de lanzamiento (Ultracap) es defectuosa.
FM1691 | PIT 2 Accu not ok | La batería de lanzamiento (Ultracap) es defectuosa.
FM1692 | PIT 3 Accu not ok | La batería de lanzamiento (Ultracap) es defectuosa.
FM1693 | PIT 1 Accu contactor failure after accu contactor test | La prueba de contactor de batería 1 no fue aprobada.
FM1694 | PIT 2 Accu contactor failure after accu contactor test | La prueba de contactor de batería 1 no fue aprobada.
FM1695 | PIT 3 Accu Contactor failure after accu contactor test | La prueba de contactor de batería 1 no fue aprobada.
FM1696 | PIT 1 Accu Contactor Test 2 Time-Out | La prueba de contactor de batería de lanzamiento 2 fue abortada por TimeOut.
FM1697 | PIT 2 Accu Contactor Test 2 Time-Out | La prueba de contactor de batería de lanzamiento 2 fue abortada por TimeOut.
FM1698 | PIT 3 Accu Contactor Test 2 Time-Out | La prueba de contactor de batería de lanzamiento 2 fue abortada por TimeOut.
FM1701 | CHW LPC should shutdown | La turbina LPC se apaga cuando se genera esta alarma (si se configura correctamente). Es decir, el LPC responde a esta alarma WT - no indica si el LPC está en realidad apagado.
FM1710 | THM WTG ActPwrSetpoint to low | La alarma se reporta si el punto de potencia activo es inferior al valor límite definido en ZPAR 0Z para P02. y el punto de ajuste no llega desde el CWE sino desde una limitación interna WT.
FM1711 | THM WTG CWE ActPwrSetpoint to low | El punto de marcha activo del CWE es inferior al requisito mínimo de punto de potencia activo en ZPAR 0Z para P02. ZSEC 1Z .
FM1719 | THM WTG Minimum power undershot at high windspeed | La alarma se reporta si el valor activo de punto de alimentación a altas velocidades de viento (Soft-Cut-Out) está limitado por debajo de la potencia mínima requerida a altas velocidades de viento debido a limitaciones CWE o funciones de protección WT.
FM1723 | CCM Temp Box High Alarm - multiple | En uno o más armarios de control (Topbox, Bottombox, Centerbox) se reportó una alarma "temperatura alta" al menos ZPAR 0Z en el día actual.
FM1739 | TSC Prepare Safe State | El WT se está preparando para ser transferido a una condición segura.
FM1740 | TSC Apply Safe State | El WT cambiará a un estado seguro.
FM1750 | BUS Profinet IO-/System Failure | Indicado cuando se ha producido un error de Profinet IO o grupo en un módulo que no es un error de conexión.
FM1751 | BUS PN Centerbox CommFlt | Profinet error de autobús de la Centerbox (armario de buje) de lanzamiento.
FM1752 | BUS PN Pit 1 Blade Encoder CommFlt | Profinet error de bus del sensor de ángulo de hoja.
FM1753 | BUS PN Pit 2 Blade Encoder CommFlt | Profinet error de bus del sensor de ángulo de hoja.
FM1754 | BUS PN Pit 3 Blade Encoder CommFlt | Profinet error de bus del sensor de ángulo de hoja.
FM1755 | BUS PN Pit 1 Conv CommFlt | Profinet error de autobús del convertidor de lanzamiento.
FM1756 | BUS PN Pit 2 Conv CommFlt | Profinet error de autobús del convertidor de lanzamiento.
FM1757 | BUS PN Pit 3 Conv CommFlt | Profinet error de autobús del convertidor de lanzamiento.
FM1758 | BUS PN BotBox CommFlt | El RFC ha detectado una falla de bus Profinet del acoplador de autobús de la Bottombox (armario base torre).
FM1759 | BUS PN Topbox CommFlt | Se ha detectado una falla de autobús en la conexión entre el Topbox y el convertidor de yaw.
FM1760 | BUS PN MCV CommFlt | El RFC ha detectado una falla de bus Profinet del convertidor principal.
FM1761 | BUS PN MFR CommFlt | El RFC ha detectado una falla de bus Profinet del MFR.
FM1763 | BUS PN External FPR CommFlt | El PLC ha detectado una falla de bus PROFINET en el acoplador opcional del sistema de protección contra incendios externos (ya sea montado en la Topbox (armario de góndola) o en la Bottombox (armario base torre)).
FM1767 | BUS PN Rotor Encoder CommFlt | El RFC ha detectado una falla de bus Profinet del sensor opcional de velocidad y posición del rotor en el anillo de deslizamiento.
FM1776 | BUS PN MVL CommFlt | El sistema de control de turbinas ha detectado un error de bus Profinet en el acoplador de bus opcional en el conmutador de media tensión. El acoplador de autobús sólo está disponible si se ha instalado la opción "señales de tensión media avanzada". La opción también se puede utilizar para mostrar las posiciones de otros paneles del conmutador de tensión media (por ejemplo, el panel de entrada o el panel de salida al siguiente WT).
FM1779 | BUS PN Safety Topbox AXL-AI8 Stop | Reported if an outdated analog input module AXL AI8 is used the use of which is no longer permitted.
FM1780 | BUS PN Blade Sensor Box Communication | Advertencia error de bus Profinet en el sistema de sensores de carga de la cuchilla del rotor en la caja del campo.
FM1781 | BUS PN BotBox FPR CommFlt | El RFC ha detectado una falla de bus Profinet en el acoplador opcional del panel de fuego en el Bottombox.
FM1782 | BUS PN TopBox FPR CommFlt | El RFC ha detectado una falla de bus Profinet del acoplador de bus Topbox.
FM1783 | BUS PN TopBox Safety CommFlt | El RFC ha detectado un error de bus Profinet en el acoplador de autobuses para los IO de seguridad en el Topbox.
FM1784 | BUS PN VibSensor CommFlt | El RFC ha detectado una falla de bus Profinet del sensor de vibración.
FM1786 | BUS PN Yawcnvsys CommFlt | El RFC ha detectado un error de bus Profinet del inversor de yaw.
FM1787 | BUS PN YawEncoder CommFlt | El RFC ha detectado un error de bus Profinet en el encoder yaw.
FM1788 | BUS PN AIS Centerbox CommFlt | El RFC ha detectado un error de bus Profinet del AIS Centerbox.
FM1789 | BUS PN DTR CMS CommFlt | Esta alarma se utiliza en turbinas Delta4000. Se interrumpe la comunicación de profinet entre la planta PLC y el tren de transmisión CMS.
FM1790 | BUS PN DTR speed sensor CommFlt | La alarma se reporta cuando se ha producido un error de comunicación a la BiSS Speed Gateway.
FM1791 | BUS OLTC ComError | The FM1791 is reported when the communication to the OLTC is faulty.
FM1792 | BUS OLTC ComError Gateway | El FM1792 se reporta cuando la comunicación desde la puerta de entrada al OLTC es defectuosa.
FM1793 | BUS PN DTR CMS 2 CommFlt | Esta alarma se utiliza en turbinas Delta4000. Se interrumpe la comunicación de profinet entre la planta PLC y el tren de unidad CMS 2.
FM1794 | BUS PN Ext Customer CMS Communication Failure | La comunicación PROFINET entre el sistema PLC y el acoplador opcional de autobuses para el cliente externo CMS es perturbada.
FM1796 | FCIF Interface Not Compatible to VIC | La alarma indica que la versión actual del contenido de datos CWE no admite VIC.
FM1798 | RBL Blade1 Sensor1 Low Reflectivity | El sensor de cuchilla del sistema de carga de cuchilla rotor tiene una baja reflectividad.
FM1799 | RBL Blade1 Sensor2 Low Reflectivity | El sensor de cuchilla del sistema de carga de cuchilla rotor tiene una baja reflectividad.
FM1800 | RBL Blade1 Sensor3 Low Reflectivity | El sensor de cuchilla del sistema de carga de cuchilla rotor tiene una baja reflectividad.
FM1801 | RBL Blade1 Sensor4 Low Reflectivity | El sensor de cuchilla del sistema de carga de cuchilla rotor tiene una baja reflectividad.
FM1802 | RBL Blade2 Sensor1 Low Reflectivity | El sensor de cuchilla del sistema de carga de cuchilla rotor tiene una baja reflectividad.
FM1803 | RBL Blade2 Sensor2 Low Reflectivity | El sensor de cuchilla del sistema de carga de cuchilla rotor tiene una baja reflectividad.
FM1804 | RBL Blade2 Sensor3 Low Reflectivity | El sensor de cuchilla del sistema de carga de cuchilla rotor tiene una baja reflectividad.
FM1805 | RBL Blade2 Sensor4 Low Reflectivity | El sensor de cuchilla del sistema de carga de cuchilla rotor tiene una baja reflectividad.
FM1806 | RBL Blade3 Sensor1 Low Reflectivity | El sensor de cuchilla del sistema de carga de cuchilla rotor tiene una baja reflectividad.
FM1807 | RBL Blade3 Sensor2 Low Reflectivity | El sensor de cuchilla del sistema de carga de cuchilla rotor tiene una baja reflectividad.
FM1808 | RBL Blade3 Sensor3 Low Reflectivity | El sensor de cuchilla del sistema de carga de cuchilla rotor tiene una baja reflectividad.
FM1809 | RBL Blade3 Sensor4 Low Reflectivity | El sensor de cuchilla del sistema de carga de cuchilla rotor tiene una baja reflectividad.
FM1810 | THM WTG stopped and functional | La alarma se reporta si la turbina se considera como "alpendientemente técnicamente bien" pero aún así se impide comenzar por alarmas por un período de tiempo implacablemente largo. Esto es determinar las alarmas configuradas incorrectamente.
FM1820 | MET Wind dir too slanting for BP 1 | La alarma se genera para proteger turbinas de tipo K08 Delta 8.3+ a altas velocidades de viento y alto viento cruzado.
FM1821 | MET Wind dir too slanting for BP5 | La alarma se genera para proteger turbinas de tipo K08 Delta 8.3+ a altas velocidades de viento y alto viento cruzado.
FM1822 | MET Wind Speed too high for turbine start | La alarma se genera para evitar que una turbina comience en vientos fuertes.
FM1823 | MET Wind Speed too high for operation with 1 sensor (T<5°C) | Se indica cuando la velocidad del viento ha superado un límite, un sensor de dirección del viento falla y la temperatura exterior es fría ( ZCMP 0Z °C). La turbina se detiene.
FM1824 | MET Wind Speed too high for operation with 1 sensor (T>=5°C) | Se indica cuando la velocidad del viento ha exeeded un límite, un sensor de dirección del viento falla y la temperatura exterior no es fría (Temp ZCMP 0Z °C). La turbina se detiene.
FM1829 | VIB RotorImbalanceDetected Warn | Se ha detectado un mayor desequilibrio de rotor.
FM1830 | VIB Rotor Imbalance Measurement Failed | No se puede determinar ningún valor válido al medir el desequilibrio del rotor.
FM1831 | SOR Stop due to crane flight | Si el vuelo de la grúa se anuncia en la zona del WT, el WT puede tener que ser detenido según el permiso. Esta alarma se activa manualmente por un comando de usuario de un WT o un operador de CWE y también debe ser reiniciado a través del comando correspondiente.
FM1832 | SOR VPC SafeMode Warnung | La alarma indica que después de un tiempo más pequeño que el valor parametrado en ZPAR 0Z , el WT se limita automáticamente al VPC SafeMode definido por ZPAR 1Z . Se debe solicitar un nuevo parámetro VPC válido para el próximo período VPC desde Nordex hasta que expire la validez de la parametrización VPC actual. (Fecha de extinción = ZPAR 2Z + ZPAR 3Z )
FM1833 | SOR VPC SafeMode Active | La alarma indica que el WT está actualmente limitado al VPC SafeMode definido por ZPAR 0Z . Se debe solicitar un nuevo parámetro VPC válido para el próximo período VPC de Nordex inmediatamente.
FM1835 | VIB Blade1stTorsionMomentHWarning | Advertencia de vibración a menudo debido al hielo en la hoja
FM1836 | VIB Blade1stTorsionMomentHStop | Alarma de vibración por hielo en la hoja
FM1837 | VIB Blade angle 1st torsion natural frequency H warn | alarma de vibración a menudo con hielo en la hoja
FM1838 | VIB Blade angle 1st torsion natural frequency H Stop | Alarma de vibración por hielo en la hoja
FM1839 | VIB Blade Torsion Temporarily Pitch Offset | Debido a la vibración repetida de la hoja o las alarmas de estancamiento, se aumenta el ángulo mínimo del lanzamiento. Triggered, por ejemplo, por hielo en la hoja.
FM1840 | YAW 1 Axis Test Failure | La alarma se activa si la prueba del eje en este eje no se llevó a cabo correctamente.
FM1841 | YAW 2 Axis Test Failure | La alarma se activa si la prueba del eje en este eje no se llevó a cabo correctamente.
FM1842 | YAW 3 Axis Test Failure | La alarma se activa si la prueba del eje en este eje no se llevó a cabo correctamente.
FM1843 | YAW 4 Axis Test Failure | La alarma se activa si la prueba del eje en este eje no se llevó a cabo correctamente.
FM1846 | YAW Motor Encoder Init active | La inicialización del encoder motor de un eje de yaw es activa.
FM1847 | YAW Motor Encoder Init cancel | Se canceló la inicialización del encoder motor para el eje de yaw seleccionado.
FM1848 | YAW Motor Encoder Init Fail | La inicialización del encoder motor para el eje de yaw seleccionado no fue exitosa.
FM1850 | MCV CWSupplyTemp CableBreak | Se reporta cuando se reporta una rotura de cable o un exceso de rango en la entrada de valor medido para la temperatura del agua enfriamiento en el convertidor principal de entrada de agua enfriadora.
FM1851 | GBX CWTemp PheInlt CableBreak | Se reporta cuando se reporta una rotura de cable o una salida de rango a la entrada de valor medido para la temperatura de refrigerante a la entrada de la caja de cambios.
FM1852 | CCO Nacelle CW Pressure CableBreak | Se informa cuando se detecta una rotura de cable o un valor de medición inválido en la entrada de medición para la presión de agua de refrigeración.
FM1853 | CCO Nacelle CW Heating OverCurr | Se informa cuando el fusible para los desencadenantes de calentamiento de agua enfriamiento.
FM1854 | CCO Nacelle CWPress L Warn (AI) | Reportado cuando la presión del sistema de refrigeración en la góndola es demasiado baja.
FM1855 | CCO Nacelle CWPress H Stop (AI) | Reportado cuando la presión del sistema de refrigeración en la góndola es demasiado alta.
FM1856 | CCO CoolWaterHeating Defect | Evaluación de la prueba manual del calentador refrigerante
FM1857 | CCO Nacelle CW Fan SurgeProtection Fail | Reportado si la protección sobrevoltorio no está bien.
FM1858 | CCO Nacelle CW 24V-PwrSupply Overload | Reportado si el paquete de energía de los ventiladores de agua de refrigeración opcional está sobrecargado.
FM1859 | CTRL StallIceDetectStop | Establo permanente detectado.
FM1860 | CTRL StallIceDetectPitOffset | Stall detectado.
FM1861 | RBL Blade 1 Calibration out of Tolerance too long | La calibración del sistema de sensores de carga de la cuchilla rotor 1 está fuera de tolerancia durante un período prolongado.
FM1862 | RBL Blade 2 Calibration out of Tolerance too long | La calibración del sistema de sensores de carga de la cuchilla rotor 2 está fuera de tolerancia durante un largo período de tiempo.
FM1863 | RBL Blade 3 Calibration out of Tolerance too long | La calibración del sistema de sensores de carga de la cuchilla rotor 3 está fuera de tolerancia durante un largo período de tiempo.
FM1864 | CTRL StallIceDetectStopAutoRst | Establo permanente detectado. Para con autoreset.
FM1865 | CTRL TI Safe Mode - stop due to extreme turbulence | La turbulencia en la velocidad del viento (estimada velocidad del viento) es demasiado alta para la operación de turbina. La turbina se reiniciará cuando la turbulencia haya disminuido.
FM1866 | CTRL IPC Not Available Multiple | La alarma es prevenir la velocidad múltiple y la limitación de potencia activa debido a fallas RBL periódicas.
FM1868 | CTRL IPC unrestricted operation during IPC failure has stopped | El tiempo permitido para el funcionamiento ilimitado de la turbina del viento durante un error IPC ha expirado.
FM1980 | MVL Circuit Breaker HW-trip-chain has tripped | Se reporta cuando el interruptor de media tensión ha sido ordenado por señales (de cable duro) de la góndola (detenimiento de emergencia de spg o señales del transformador de aceite de silicona tales como sobretemperatura, sobrepresión, nivel bajo)
FM1981 | MVL Circuit Breaker CmdOff (Tripped by PLC) | Reportado cuando el interruptor de tensión media es ordenado por el WT PLC (ST397). El cierre se puede activar opcionalmente - por ejemplo en caso de falla de aislamiento o alarma de incendio.
FM1982 | MVL Circuit Breaker FbOff | Reportado cuando el interruptor de media tensión no reporta "ON" (ST870)- o cuando reporta "OFF" (ST871).
FM2006 | PIT Tower damp triggered | El amortiguador de la torre de lanzamiento se activa.
FM2007 | PIT Tower damp failure | La alarma se activa si con la torre de lanzamiento activada oscilación amortiguar una falla ha ocurrido.
FM2008 | PIT Tower Damp Accu Contactor failure | Se ha producido un error en el control de contactor de batería cuando se activa la amortiguación de torre de tono.
FM2009 | PIT Tower damp manual switched off | El amortiguador de oscilación de la torre fue apagado manualmente a través de SCADA.
FM2010 | PIT Tower damp manual mode | El modo manual de amortiguación de torre de campo está activo.
FM2100 | BPR Burglaralarm | El sistema de alarma antirrobo indica un robo.
FM2101 | PIT SafetyRun test BP1 | Triggering of a safety run with BP1.
FM2102 | PIT SafetyRun test BP2 | Triggering of a safety run with BP2.
FM2103 | PIT SafetyRun test BP3 | Ataque de una carrera de seguridad (Safety Run) con BP3.
FM2105 | PIT SafetyRun test BP5 | Invadiendo una carrera de seguridad (Safety Run) con BP5.
FM2106 | PIT SafetyRun test BP6 | Lanzamiento de una carrera de seguridad (Safety Run) con BP6.
FM2107 | HMI WTG Deactivated FM | Indica que al menos una alarma (FM) del WT está desactivada.
FM2141 | PIT 1 Blade stuck | Se ha activado el monitoreo de detección de cuchillas fijas.
FM2142 | PIT 2 Blade stuck | Se ha activado el monitoreo de detección de cuchillas fijas.
FM2143 | PIT 3 Blade stuck | Se ha activado el monitoreo de detección de cuchillas fijas.
FM2200 | CTRL DLL Initialisation Phase | Información: el componente de software (DLL) "control de velocidad y de potencia activa" está siendo inicializado.
FM2201 | CTRL DLL Not Loadable | La inicialización del componente de software (DLL) "control de velocidad y de potencia activa" falló.
FM2202 | CTRL DLL Interface Version Error | La versión de interfaz del componente de software (DLL) "velocidad y control de potencia activo" difiere de la versión de interfaz del software de control operativo WT.
FM2203 | CTRL DLL Timeout | Advertencia: El tiempo de procesamiento requerido del componente de software (DLL) "control de velocidad y de potencia activa" es mayor de lo esperado.
FM2204 | CTRL DLL Collective Fault | En el componente de software (DLL) "control de velocidad y de potencia activa" se ha producido un error interno.
FM2210 | CTRL Variant Change requested | Un cambio de la variante del controlador solicitada a través de ZPAR 0Z sólo se puede ejecutar durante la próxima parada de turbina.
FM2211 | CTRL GenSpd (MCV) invalid Stop | El WT se detiene, ya que la velocidad del generador medida del convertidor principal es inválida.
FM2212 | CTRL GenSpd (MCV) invalid Warn | Información: la velocidad real para la velocidad WT y el control de potencia activo se cambió al sensor de respaldo
FM2213 | CTRL Internal Error | Se ha producido un error interno en el módulo de software "control de velocidad y potencia activa".
FM2215 | CTRL GridFaultTrans during EGLM Grid failure during EGLM | Sin descripción provista en el manual de control.
FM2247 | RBL System Not Calibrated | La alarma indica que el sistema de sensores de carga de cuchilla rotor aún no ha sido calibrado después de la puesta en marcha, y que IPC y otras funciones que requieren señales RBL no están disponibles.
FM2248 | RBL OfsTempComp identification failed | Se produjo un error interno al determinar la dependencia de temperatura del sistema de sensores de carga de cuchilla rotor.
FM2249 | RBL operation with defective sensor active | La opción "Operación con sensor defectuoso" es activa
FM2250 | RBL Blade Sensor Box Warning | La unidad de medición del sistema de carga de cuchilla de rotor informa de una advertencia interna.
FM2251 | RBL Blade Sensor Box Error | La unidad de medición del sistema de carga de cuchilla de rotor reporta un error interno.
FM2255 | RBL Calibration Test Internal Error | Se produjo un error interno durante la prueba de calibración del sensor de carga de cuchilla de rotor
FM2256 | RBL Blade1 Bending Moment (Flapwise) PlausError | La diferencia entre el momento de curvado medido y el momento calculado de la hoja en dirección de acoplamiento o dirección de borde es superior a la diferencia permisible.
FM2257 | RBL Blade2 Bending Moment (Flapwise) PlausError | La diferencia entre el momento de curvado medido y el momento calculado de la hoja en dirección de acoplamiento o dirección de borde es superior a la diferencia permisible.
FM2258 | RBL Blade3 Bending Moment (Flapwise) PlausError | La diferencia entre el momento de curvado medido y el momento calculado de la hoja en dirección de acoplamiento o dirección de borde es superior a la diferencia permisible.
FM2259 | RBL Blade1 Bending Moment (Edgewise) PlausError | La diferencia entre el momento de curvado medido y el momento calculado de la hoja en dirección de acoplamiento o dirección de borde es superior a la diferencia permisible.
FM2260 | RBL Blade2 Bending Moment (Edgewise) PlausError | La diferencia entre el momento de curvado medido y el momento calculado de la hoja en dirección de acoplamiento o dirección de borde es superior a la diferencia permisible.
FM2261 | RBL Blade3 Bending Moment (Edgewise) PlausError | La diferencia entre el momento de curvado medido y el momento calculado de la hoja en dirección de acoplamiento o dirección de borde es superior a la diferencia permisible.
FM2262 | RBL Calibration requested by User | La calibración de los sensores de carga de cuchillas rotores fue solicitada por el usuario
FM2263 | RBL Calibration in Progress | La calibración del sistema de sensores de carga de cuchilla rotor es activa
FM2264 | RBL Bending Moment Blade 1 <> 2&3 | La lectura del momento de curvatura de la hoja difiere de las lecturas de las otras cuchillas.
FM2265 | RBL Bending Moment Blade 2 <> 1&3 | La lectura del momento de curvatura de la hoja difiere de las lecturas de las otras cuchillas.
FM2266 | RBL Bending Moment Blade 3 <> 1&2 | La lectura del momento de curvatura de la hoja difiere de las lecturas de las otras cuchillas.
FM2267 | RBL Calibration Failure | Se produjo un error interno durante la calibración del sistema de sensores de carga de cuchilla rotor. La calibración debe repetirse.
FM2270 | ROT Rotor position is unplausible | La alarma se activa si el valor de posición del encoder rotor es implausible.
FM2401 | QCTL GCM-NX11 MCV Timeout | El convertidor principal no cambia al modo en el tiempo x (traslación de ajuste de alarma) siguiendo la solicitud de potencia reactiva estática.
FM3000 | FCIF Freq out of Limit Warning | Esta advertencia sólo se genera si la frecuencia está fuera de los límites de frecuencia parametrables en el CWE y el WT está en modo de producción.
FM3000 | was active at that time. | Sin descripción provista en el manual de control.
FM3001 | FCIF Voltage out of Limit Warning | Esta advertencia sólo se genera si el voltaje está fuera de los límites de tensión parametrables en el CWE y el WT está en modo de producción.
FM3001 | was active at that time. | Sin descripción provista en el manual de control.
FM3002 | FCIF Freq out of Limit Stop | Este mensaje de falla se genera si la frecuencia estaba fuera de los límites de frecuencia parametibles en el CWE o si el WT fue detenido en modo de producción y advertencia
FM3003 | FCIF Voltage out of Limit Stop | Este mensaje de falla se genera si el voltaje está fuera de los límites de tensión que son parametibles en el CWE o si el WT se detiene en modo de producción y advertencia
FM4000 | SCA Restore Mode active | Restaurar el modo para escribir los valores del parámetro es activo.
FM4001 | SCA CIF Stop | El WT fue detenido por una solicitud de parada del CIF a través de la interfaz de usuario de la máquina.
FM4002 | SCA CIF Command | El CIF ha solicitado un comando de usuario de la máquina mientras que otro usuario tenía la llave.
FM4100 | HMI parameter value invalid | Los valores del parámetro no son plausibles.
FM4101 | HMI Manipulated State DI DO | Se indica si al menos una entrada digital es invertida o forzada a HIGH o LOW.
FM4102 | HMI SIS WTG local mode active | Alarma se genera si el interruptor de selección de modo en el Bottombox se establece en "operación local". Cuando se selecciona "modo local", se detendrá el WT. En "modo local", el WT puede iniciarse con fines de prueba.
FM4103 | HMI SIS WTG stopped and blocked | Se genera una alarma si el selector de modo operativo en el Bottombox se fija en "WT detenido y bloqueado". En este caso se detiene el WT. El acceso remoto está bloqueado. El ajuste automático del yaw está bloqueado.
FM4105 | HMI OpTerm ManOper | Se activan las funciones manuales del terminal operativo en la góndola.
FM5000 | PLC SIS Safety PLC Not IN Run Mode | La alarma se genera cuando el control de seguridad no está en funcionamiento debido a una falla.
FM5001 | HMI SIS SF01 EmStop activated | La alarma se genera si se ha actuado un botón de parada de emergencia y se ha activado la función de seguridad de parada de emergencia de turbina. La alarma requiere un reinicio de seguridad local.
FM5002 | MET SIS WindSpeed Waiting Period Active | La alarma se establece después de que se haya reparado el monitoreo de la velocidad del viento (ambos anemómetros están libres de fallas) y está activa durante la duración de ZHRS 0Z (controlación de la operación sin fallo).
FM5003 | PIT SIS SF15 Monitoring Pitchangle Depending GenRot Speed | La alarma se genera cuando la relación del ángulo de lanzamiento a la velocidad del generador/rotor cae fuera de una curva límite.
FM5004 | HMI SIS SF02 Yaw Stop | Durante el trabajo en el yaw, el yaw debe ser impedido de moverse inesperadamente para prevenir los peligros mecánicos. La alarma se genera si se ha actuado un interruptor de parada yaw y se ha activado la función de seguridad para detener el yaw de forma segura.
FM5005 | YAW SIS SF03LimitSwitch Stop | La alarma se forma cuando se ha activado el interruptor de posición final del yaw y se ha activado la función de seguridad para la parada segura del yaw.
FM5006 | DTR SIS SF04 Stop | Durante el trabajo en el tren de la unidad, el tren de la unidad debe evitarse comenzar a moverse inesperadamente para prevenir los peligros mecánicos. La alarma se forma cuando el freno de tren de la unidad se ha cerrado por medio del interruptor del modo operativo y la función de seguridad para la parada segura del tren de la unidad se ha activado.
FM5007 | DTR SIS SF05 Service Wind H Warn | Esta función de seguridad sirve para garantizar que se detenga el trabajo en la zona de peligro si se supera la velocidad de viento admisible. La alarma se reinicia automáticamente cuando la velocidad del viento ha regresado al rango permitido.
FM5008 | PIT SIS SF07 Speed Nok | Esta alarma sirve para prevenir la velocidad excesiva. La alarma se forma cuando las velocidades del ángulo del tono caen por debajo de una curva límite definida como una función de la velocidad del rotor. Esta alarma se puede restablecer por reseteo remoto o un reinicio de seguridad local.
FM5009 | DTR SIS SF08 RPM H Stop | Esta alarma se activa por altas velocidades de rotor debido a las ráfagas extremas de fallas de control de viento o velocidad en modo de producción. Esta alarma se reinicia automáticamente.
FM5011 | VIB SIS SF09 TowerVibration H Stop | La alarma se reporta si el sensor de vibración detecta un nivel de vibración o choque inválido de acuerdo con los parámetros definidos y la velocidad del rotor ha superado un límite definido. Esta alarma sólo se puede restablecer en el sitio.
FM5012 | PIT SIS SF10 Pitchangle Diff H Stop | La alarma se genera si la función de seguridad para monitorear la diferencia del ángulo del tono entre las cuchillas del rotor se ha activado para evitar cargas mecánicas altas debido a una asimetría del rotor aerodinámico. Esta alarma se puede restablecer por reseteo remoto o un reinicio de seguridad local.
FM5013 | MET SIS SF11 Air Temp L Stop | Como la turbina sólo está diseñada para un rango de temperatura específico, tiene que ser llevada al estado seguro (parada de turbina) si la temperatura mínima permisible se encuentra abajo.
FM5014 | MET SIS WindSpeed(backup) Invalid | La alarma se activa si se detecta un fallo (por ejemplo, ruptura de cable, fallo del sensor) en uno de los anemómetros. La alarma debe ser reiniciada a distancia.
FM5015 | MET SIS WindSpeed3MinDiffH | La alarma se activa si la diferencia entre las dos mediciones de velocidad del viento es demasiado grande durante un período definido.
FM5016 | MET SIS SF12 WindSpeed H Stop | La alarma se forma cuando el valor promedio ZMIN 0Z de la velocidad del viento supera un valor límite definido dependiendo de la velocidad. La alarma es reconocida por un ajuste automático cuando el valor cae por debajo de un valor límite especificado.
FM5017 | ROT SIS SF13 Service WindH Warn | La alarma se genera si la función de seguridad para monitorear la velocidad de viento admisible para el trabajo de mantenimiento con el rotor bloqueado ha activado. La función de seguridad sirve para garantizar que se detenga el trabajo en la zona de peligro si se supera la velocidad de viento admisible. La alarma se reinicia cuando la velocidad del viento ha regresado al rango permitido.
FM5018 | PIT SIS SafetyRunFailure Stop | La alarma se genera si se ha solicitado una carrera de seguridad (Safety Run) pero no se ha completado con éxito. La alarma debe ser reiniciada a distancia.
FM5020 | MET SIS NCV/CCV configuration OCS-SIS implausible | La advertencia se activa si la parametrización CTRL de la opción CCV no coincide con la configuración en Seguridad
FM5022 | HMI SIS ModeSwitchMultipleActive | La alarma se genera si se detecta una falla (control de circuitos cruzados - más de un canal se cierra al mismo tiempo para un período definido) en el interruptor de selección de modos (operación automática / local / parada y bloqueada). Esta alarma puede reiniciar el reinicio de seguridad local.
FM5023 | PLC SIS SafeAISystem Failure | La alarma se genera cuando se produce en el Safe-AI-Monitoring. La alarma se reinicia automáticamente cuando la falla ya no está activa.
FM5024 | HMI SIS TowerClimbUp WindH Warn | La alarma se pone cuando la velocidad del viento es mayor que la velocidad máxima permitida del viento para subir a la góndola. El diagnóstico sólo es activo si la turbina está en modo local.
FM5027 | PIT 1 SIS AngleRange Failure | La alarma se genera cuando se deja el rango de ángulo permisible para el eje de lanzamiento. La alarma se puede restablecer remotamente.
FM5028 | PIT 2 SIS AngleRange Failure | La alarma se genera cuando se deja el rango de ángulo permisible para el eje de lanzamiento. La alarma se puede restablecer remotamente.
FM5029 | PIT 3 SIS AngleRange Failure | La alarma se genera cuando se deja el rango de ángulo permisible para el eje de lanzamiento. La alarma se puede restablecer remotamente.
FM5030 | DTR SIS Diff H Stop TSC PreAlarm | La alarma se genera cuando el control de plausibilidad de la velocidad del generador con la velocidad del rotor indica la diferencia máxima permisible durante un período definido. La alarma se puede restablecer remotamente.
FM5032 | DTR SIS RotRPM Invalid | La alarma se genera cuando se detecta una falla en la detección de velocidad del rotor y la turbina se detiene por una carrera de seguridad (Safety Run). La alarma se puede restablecer remotamente.
FM5035 | VIB SIS VibSen Failure OpC PreAlarm | La alarma se activa cuando se detecta una falla del sensor de vibración interno. La alarma es reconocida por un reinicio automático cuando el error ya no está presente.
FM5036 | CTRL SIS SF20 IPC Angle Diff H Stop (BP2) | Esta alarma se reporta si en turbinas con control de lanzamiento individual activado una desviación de ángulo de lanzamiento es detectado por el control de seguridad.
FM5037 | HMI SIS EmStopNacelleAequiv Failure TSC PreAlarm | La alarma se genera cuando ambos canales no se abren cuando se opera un botón de emergencia en la máquina. La alarma se reinicia automáticamente cuando ambos canales indican señales equivalentes en estado operado y no operado del interruptor.
FM5038 | MET SIS WindSpeed(backup) Const | La alarma se genera cuando se mide una velocidad constante del viento. La alarma se puede restablecer remotamente.
FM5039 | MET SIS WindSpeed(primary) Invalid | La alarma se activa si se detecta un fallo (por ejemplo, ruptura de cable, fallo del sensor) en uno de los anemómetros. La alarma debe ser reiniciada a distancia.
FM5040 | MET SIS WindSpeed(primary) Const | La alarma se genera cuando se mide una velocidad constante del viento. La alarma se puede restablecer remotamente.
FM5041 | MET SIS WindSpeed (prim/back) Invalid OpC PreAlarm | La alarma se forma cuando ambos anemómetros tienen un error. La alarma puede ser reconocida por un reinicio remoto de seguridad.
FM5042 | YAW SIS SF05/SF06 YawNacHub Service Wind H Warn | Esta función de seguridad sirve para asegurar que el trabajo en el tren de conducción y la zona de peligro de deshielo se detenga si se supera la velocidad de viento admisible. La alarma se reinicia automáticamente cuando la velocidad del viento ha regresado al rango permitido.
FM5047 | YAW SIS STOAntivRel Failure | La alarma se genera cuando se activa el monitoreo de plausibilidad para el relé de acoplamiento para apagar las unidades de yaw de los convertidores de yaw. La alarma se puede restablecer remotamente.
FM5049 | ROTB SIS SysPr Failure TSC PreAlarm | La alarma se genera cuando la presión del sistema para el freno del rotor cae por debajo de la presión mínima requerida. La alarma se reinicia automáticamente cuando la presión ha regresado a la necesaria para el sistema.
FM5055 | PIT SIS PitTest required TSC PreAlarm | La alarma se genera cuando el estado del Pitch-Test "No tiene éxito". La alarma se reinicia automáticamente cuando el estado es "El mejor éxito".
FM5056 | PIT 1 SIS Local Mode | La alarma se genera si el modo de configuración se ha activado en el eje de lanzamiento. La alarma se puede restablecer remotamente.
FM5057 | PIT 1 SIS Charger Failure | La alarma se genera cuando se indica una falla del cargador de eje de lanzamiento. La alarma se puede restablecer remotamente.
FM5059 | PIT 1 SIS PresetTimeOut Failure | La alarma se genera cuando se produce una falla durante la calibración del encoder de ángulo de hoja Profisafe del eje de lanzamiento. Cuando se haya completado con éxito la calibración, la alarma se restablecerá automáticamente.
FM5060 | PIT SIS PitTest required | La alarma se genera cuando el estado de Pitch-Test es "no exitoso" y se activa una carrera de seguridad (Safety Run). La alarma se reinicia automáticamente.
FM5061 | PIT 2 SIS Local Mode | La alarma se genera si el modo de configuración se ha activado en el eje de lanzamiento. La alarma se puede restablecer remotamente.
FM5062 | PIT 2 SIS Charger Failure | La alarma se genera cuando se indica una falla del cargador de eje de lanzamiento. La alarma se puede restablecer remotamente.
FM5064 | PIT 2 SIS PresetTimeOut Failure | La alarma se genera cuando se produce una falla durante la calibración del encoder de ángulo de hoja Profisafe del eje de lanzamiento. Cuando se haya completado con éxito la calibración, la alarma se restablecerá automáticamente.
FM5065 | PIT SIS Local ModeCnvSelect Failure | La alarma se genera cuando más de un convertidor de lanzamiento indica el modo de configuración. Se requiere un reinicio in situ de la alarma.
FM5066 | PIT 3 SIS Local Mode | La alarma se genera si el modo de configuración se ha activado en el eje de lanzamiento. La alarma se puede restablecer remotamente.
FM5067 | PIT 3 SIS Charger Failure | La alarma se genera cuando se indica una falla del cargador de eje de lanzamiento. La alarma se puede restablecer remotamente.
FM5069 | PIT 3 SIS PresetTimeOut Failure | La alarma se genera cuando se produce una falla durante la calibración del encoder de ángulo de hoja Profisafe del eje de lanzamiento. Cuando se haya completado con éxito la calibración, la alarma se restablecerá automáticamente.
FM5070 | PIT SIS Main Contactor Aequiv Failure | El contactor principal de Pitch tiene una falla. La alarma se puede restablecer remotamente. Delta4000/HighEnDPitch: El contactor de línea no está previamente presente
FM5071 | PIT SIS Inputs Passivated | Esta alarma indica que se transmite un módulo de bus a través del cual se leen señales digitales relacionadas con la seguridad.
FM5072 | MCV SIS Auxiliary Stator Contactor Signal Invalid | La alarma se genera cuando la entrada para el monitoreo de estado del relé contactor se transmite en el PLC de Seguridad para controlar el contactor del estator. La alarma se reconoce automáticamente cuando se activa la entrada.
FM5073 | MCV SIS Stator Contactors Signal Invalid | La alarma se genera cuando una entrada para el monitoreo de estado de los tres contactores de estator L1, L2 o L3 es aprobada en el PLC de Seguridad. La alarma se reconoce automáticamente cuando se activa la entrada.
FM5074 | MCV SIS Surge Protection Signal Invalid | La alarma se genera cuando la entrada para la vigilancia del estado de las rutas de descarga sobrevoltaje se transmite en el PLC de Seguridad. La alarma se reconoce automáticamente cuando se activa la entrada.
FM5075 | YAW SIS Inputs Passivated | La alarma se genera si la seguridad PLC detecta la pasivación de una entrada. La alarma se reconoce automáticamente cuando todas las entradas se activan.
FM5076 | YAW SIS Outputs Passivated | La alarma se genera si el PLC detecta la pasivación de una salida para activar los relés de acoplamiento. La alarma se reinicia automáticamente cuando la falla ya no está activa.
FM5077 | HMI SIS LimitSwOverride Failure | La alarma se activa si el botón "Release yaw end position" para mover el yaw fuera de la posición final fue actuado durante demasiado tiempo. La alarma se reconocerá automáticamente cuando el botón ya no esté presionado.
FM5078 | PIT 1 SIS Cnv Failure | El convertidor de Pitch tiene una falla interna. La alarma se puede restablecer remotamente.
FM5079 | PIT 2 SIS Cnv Failure | El convertidor de Pitch tiene una falla interna. La alarma se puede restablecer remotamente.
FM5080 | PIT 3 SIS Cnv Failure | El convertidor de Pitch tiene una falla interna. La alarma se puede restablecer remotamente.
FM5081 | PIT 2 SIS Blade Encoder Passivated | La alarma se genera cuando se detecta una falla en el sistema de detección de ángulos. La alarma se reinicia automáticamente cuando la falla ya no está activa.
FM5082 | PIT 3 SIS Blade Encoder Passivated | La alarma se genera cuando se detecta una falla en el sistema de detección de ángulos. La alarma se reinicia automáticamente cuando la falla ya no está activa.
FM5083 | PIT 1 SIS SafetyRunOutput Passivated | La alarma se genera cuando la salida de Seguridad PLC para el comando de seguridad se transmite. La alarma se reinicia automáticamente cuando la falla ya no está activa.
FM5084 | PIT 2 SIS SafetyRunOutput Passivated | La alarma se genera cuando la salida de Seguridad PLC para el comando de seguridad se transmite. La alarma se reinicia automáticamente cuando la falla ya no está activa.
FM5085 | PIT 3 SIS SafetyRunOutput Passivated | La alarma se genera cuando la salida de Seguridad PLC para el comando de seguridad se transmite. La alarma se reinicia automáticamente cuando la falla ya no está activa.
FM5086 | PIT SIS UnderVoltageDetected | La alarma se genera cuando el relé de baja tensión (PM2+) o un convertidor de lanzamiento (PitchOne) ha detectado una falla de la red. La alarma se reinicia automáticamente cuando la falla ya no está activa.
FM5087 | VIB SIS Sen Failure | La alarma se genera cuando se detecta una falla en el sensor de vibración y la turbina se detiene por una carrera de seguridad (Safety Run). La alarma es reconocida por un reinicio automático cuando el error ya no está presente.
FM5088 | PIT 1 SIS 24VPwrSupply Failure | La alarma se genera cuando el eje de lanzamiento ZVOLT 0Z fuente de alimentación indica una falla. La alarma se puede restablecer remotamente.
FM5089 | PIT 2 SIS 24VPwrSupply Failure | La alarma se genera cuando el eje de lanzamiento ZVOLT 0Z fuente de alimentación indica una falla. La alarma se puede restablecer remotamente.
FM5091 | PIT 1 SIS Blade Encoder Passivated | La alarma se genera cuando se detecta una falla en el sistema de detección de ángulos. La alarma se reinicia automáticamente cuando la falla ya no está activa.
FM5092 | PIT 1 SIS SafetyRun CmdOff SIS neq TSC | La alarma se genera cuando el control de operación restablece el eje de mando de emergencia, pero esto no es permisible de acuerdo con el control de seguridad.
FM5093 | PIT 2 SIS SafetyRun CmdOff SIS neq TSC | La alarma se genera cuando el control de operación restablece el eje de mando de emergencia, pero esto no es permisible de acuerdo con el control de seguridad.
FM5094 | PIT 3 SIS SafetyRun CmdOff SIS neq TSC | La alarma se genera cuando el control de operación restablece el eje de mando de emergencia, pero esto no es permisible de acuerdo con el control de seguridad.
FM5095 | PIT SIS GridProt Hub CmdOff SIS neq TSC | La alarma se genera cuando el comando de control de operación apaga el contactor principal, pero esto no es permisible de acuerdo con el control de seguridad.
FM5096 | AIS SIS Contactor Error Requires Safety Run | La alarma se reporta cuando se detecta un error con el contactor AIS en el centro. El error es reconocido por un reseteo local de seguridad.
FM5097 | AIS SIS Too many operation cycles | La alarma se indica cuando la calefacción ha sido bloqueada por la AIS a través del control de seguridad porque la CTRL ha intentado cerrar los contactores demasiado pronto. El error se reconoce automáticamente cuando se permite la calefacción de nuevo.
FM5098 | AIS SIS Main Contactor Failure With BP | La alarma se reporta cuando se detecta un error con el contactor AIS en el centro. El error es reconocido por un reseteo local de seguridad.
FM5099 | PLC SIS InvalidSafetyCRC | La suma de comprobación del programa de seguridad es inválida.
FM5100 | HMI SIS WTGTypeChanged SR-Reset req. | La alarma se reporta si a través de la visualización el tipo WT se estableció correctamente después de una actualización de software o durante la puesta en marcha y esto debe ser confirmado por reset remoto de seguridad (SR) a través de la visualización.
FM5101 | HMI SIS WTGTypeUnplausible Failure | La alarma se reporta si el tipo de Safety-WT establecido durante el encargo es implausible para el tipo WT esperado.
FM5103 | BUS SIS IO-Module IN CB Passivated | Esta alarma se indica si se ha producido una falla en la estructura de bus de seguridad.
FM5104 | BUS SIS IO-Module IN TB Passivated | Esta alarma se indica si se ha producido una falla en la estructura de bus de seguridad.
FM5105 | BUS SIS IO-Module IN YawBox Passivated | Esta alarma se indica si se ha producido una falla en la estructura de bus de seguridad.
FM5106 | BUS SIS IO-Module IN BB Passivated | Esta alarma se indica si se ha producido una falla en la estructura de bus de seguridad.
FM5107 | AIS SIS Outputs Passivated | La alarma se genera cuando se detecta la pasivación de una salida para activar el comando AIS de calefacción. Delta4000: La alarma no se genera.
FM5108 | FPR SIS Any MainAlarm (SIS) | El sistema opcional de alarma de incendios internos indica una alarma de incendios en la góndola, en el convertidor principal, en la Topbox (armario de góndola) o en la base de la torre
FM5109 | DTR SIS BiSS Gateway CRC Failure | Esta alarma se indica si se ha producido una falla en la estructura de bus de seguridad.
FM5110 | PIT 1 SIS Blade Encoder CRC Failure | Esta alarma se indica si se ha producido una falla en la estructura de bus de seguridad.
FM5111 | PIT 2 SIS Blade Encoder CRC Failure | Esta alarma se indica si se ha producido una falla en la estructura de bus de seguridad.
FM5112 | PIT 3 SIS Blade Encoder CRC Failure | Esta alarma se indica si se ha producido una falla en la estructura de bus de seguridad.
FM5113 | BUS SIS IO-Modul IN CB CRC Failure | Esta alarma se indica si se ha producido una falla en la estructura de bus de seguridad.
FM5114 | BUS SIS IO-Modul IN AZB CRC Failure | Esta alarma se indica si se ha producido una falla en la estructura de bus de seguridad.
FM5115 | BUS SIS IO-Modul IN BB CRC Failure | Esta alarma se indica si se ha producido una falla en la estructura de bus de seguridad.
FM5116 | BUS SIS IO-Modul IN TB CRC Failure | Esta alarma se indica si se ha producido una falla en la estructura de bus de seguridad.
FM5117 | YAW SIS SS1 Relay Input Invalid | La alarma se activa si el monitoreo de estado del relé de acoplamiento para ordenar la parada segura del yaw no se puede leer debido a un error de comunicación al módulo de entrada del control. La alarma se reinicia automáticamente cuando la falla ya no está activa.
FM5119 | PIT SIS PTD Quit failed | El inversor de campo tardó demasiado tiempo para responder a la rutina para dejar la posición de humedad de la torre. La alarma se reinicia automáticamente si el convertidor cambia al modo "Operación Norte".
FM5121 | DTR SIS Rpm Test Mode SF08 active | Esta alarma se informa si se activa el modo de prueba para comprobar el comportamiento del gatillo de los sensores de velocidad a baja velocidad.
FM5122 | HMI SIS MCV MC Breaker Switch OFF Aequiv Failure | La alarma se genera cuando el monitoreo de equivalencias para las señales del selector "Circuit breaker MC OPEN / CLOSED" ha activado. La alarma se reinicia automáticamente cuando las señales son equivalentes.
FM5123 | HMI SIS ModeSwitch inactive | La alarma se genera cuando se detecta una falla del selector del modo operativo WT. Esta alarma puede reiniciar el reinicio de seguridad local.
FM5124 | HMI SIS Signal Output Passivated | La alarma se genera si las salidas para el control del sensor de señal óptico y acústico se transmiten en el PLC de seguridad. La alarma se reconoce automáticamente cuando se activan las salidas.
FM5125 | HMI SIS EmStopInput Passivated in LocalMode | La alarma se genera cuando una entrada para activar la función de parada de emergencia se transmite en el PLC de seguridad y el WT está en modo operativo local (incluyendo detenido y bloqueado). La alarma se reinicia automáticamente.
FM5126 | HMI SIS YawStopSwitchInput Passivated | La alarma se genera si una entrada se transmite en el selector "Yaw open/stop" en el PLC de seguridad. La alarma se reconoce automáticamente cuando se activa la entrada.
FM5127 | HMI SIS ROTB SwitchInput Passivated | La alarma se genera si se transmite una entrada en el selector "Rotor freno Auto/Local" en el PLC de seguridad. La alarma se reinicia automáticamente.
FM5128 | HMI SIS MCV MC Breaker Switch ON Passivated | La alarma se genera cuando se transmite una entrada del selector "Circuit breaker MC OPEN/CLOSED" en el PLC de seguridad. La alarma se reconoce automáticamente cuando se activa la entrada.
FM5129 | HMI SIS ROTB OpenSwInput Passivated | La alarma se genera si una entrada se transmite en el botón "Brake open" de la seguridad PLC. La alarma se reconoce automáticamente cuando se activa la entrada.
FM5130 | HMI SIS Reset Button Input Passivated | La alarma se genera si una entrada es aprobada en el botón "Santidad sistema reset" de la seguridad PLC. La alarma se reconoce automáticamente cuando se activa la entrada.
FM5131 | HMI SIS Topbox OpModeAutoLocal Failure | La alarma se genera si se pulsa un botón de parada de emergencia en el modo operativo "WT Automatic", el modo operativo "Rotor Brake Local" o "Rotor Brake Close" (Delta4000) o el modo operativo "Yaw Stop" se activa, o si el lanzamiento del inversor principal / generador es solicitado por medio del interruptor del selector en la Topbox (armario de góndola) o si se presiona un Reset Local de Seguridad en la quillalle. La alarma se reconoce automáticamente cuando el interruptor del selector del modo operativo se establece de nuevo en "WT Automatic".
FM5132 | HMI SIS OpModeSwInput Passivated | La alarma se genera cuando se ha establecido una señal de entrada de control de seguridad del interruptor de modo de operación WT pasivo. La alarma se reiniciará automáticamente activando las entradas de control de seguridad.
FM5133 | HMI SIS TowerClimbUp WindH Limit Not Plausible | La velocidad del viento del servicio parametrizado ( ZPAR 0Z ) no coincide con la velocidad del viento seleccionada en la visualización.
FM5134 | HMI SIS EmStopTowerAequiv Failure | La alarma se genera cuando los dos canales de la torre no se abren cuando se opera el interruptor de emergencia. La alarma se reinicia automáticamente cuando ambos canales indican señales equivalentes en estado operado y no operado del interruptor.
FM5135 | HMI SIS EmStopInput Passivated in AutoMode | La alarma se genera cuando al menos una entrada para activar la función de parada de emergencia se transmite en el PLC de seguridad y el WT está en el modo operativo Auto. La alarma se reinicia automáticamente.
FM5136 | HMI SIS YawStopAequiv Failure | La alarma se genera cuando la monitorización de equivalencia para las señales de conmutación "Yaw Auto/Stop" ha activado. La alarma se reinicia automáticamente cuando las señales son equivalentes.
FM5137 | HMI SIS YawOverrideAequiv Failure | La alarma se genera cuando la monitorización de equivalencia para las señales de conmutación "Enable End Position Yaw". La alarma se reinicia automáticamente cuando las señales son equivalentes.
FM5138 | PIT 3 SIS 24VPwrSupply Failure | La alarma se genera cuando el eje de lanzamiento ZVOLT 0Z fuente de alimentación indica una falla. La alarma se puede restablecer remotamente.
FM5139 | PIT SIS Under voltage Relais fault | La alarma se genera cuando, durante la prueba de batería de lanzamiento, la retroalimentación del relé de tensión inferior no coincide con el estado del contactor de red (Open). Reiniciar es a través de reajuste remoto de seguridad.
FM5140 | PIT SIS UnderVoltage Warning | Si el relé infravoltaje (PM2+) o un convertidor de campo (PitchOne) reporta durante un período máximo permisible (10. ZSEC 0Z ) una gota de tensión (si el contactor de red está cerrado (sólo PM2+), esto se detecta como una subtensión. El monitoreo sólo es activo durante el modo de amortiguación de torre de campo (ST2128 es activo).
FM5142 | AIS SIS Contactor Hub not Open | La alarma se reporta cuando se detecta un error con el contactor AIS en el centro. El error es reconocido por un reseteo local de seguridad.
FM5143 | YAW SIS Preset TimeOut Failure | La alarma se activa si la calibración del codificador de posición de la góndola no se ha completado dentro de un tiempo definido. El reinicio de alarma ocurre automáticamente después de la calibración exitosa.
FM5144 | YAW SIS Encoder Failure | La alarma se activa cuando se interrumpe la comunicación al codificador de posición de la góndola o el codificador reporta un error interno. La alarma se reinicia automáticamente.
FM5145 | PIT 1 SIS Accu Charge failure | La alarma se genera cuando el estado de carga de batería de eje de lanzamiento ya no es suficiente. La alarma se reinicia automáticamente cuando la falla ya no está activa.
FM5146 | PIT 2 SIS Accu Charge failure | La alarma se genera cuando el estado de carga de batería de eje de lanzamiento ya no es suficiente. La alarma se reinicia automáticamente cuando la falla ya no está activa.
FM5147 | PIT 3 SIS Accu Charge Failure | La alarma se genera cuando el estado de carga de batería de eje de lanzamiento ya no es suficiente. La alarma se reinicia automáticamente cuando la falla ya no está activa.
FM5148 | YAW SIS Override Failure | La alarma se activa si el yaw se mueve más allá de su posición final cuando se pulsa el botón de viaje libre y el botón de dirección de viaje.
FM5150 | YAW SIS YCN Failure | La alarma se activa cuando el sistema de convertidor de yaw reporta un error relacionado con la seguridad. El sistema de yaw se cierra con seguridad cuando se activa la alarma. La alarma se puede restablecer por un reinicio remoto de seguridad.
FM5151 | MCV SIS SF23 Main Circuit Braker OFF | La alarma se reporta si para fines de mantenimiento el interruptor del convertidor principal y, dependiendo del sistema, el contactor para el enlace intermedio DC pre-carging del convertidor principal se ha activado con seguridad mediante el interruptor selector en el Topbox.
FM5152 | PIT SIS SF24 Pitch Tower Damp cancelled | La alarma se reporta si se permite el amortiguamiento de vibración de la torre de lanzamiento en el estado operativo WT actual.
FM5153 | PIT SIS SF20 Pit IPC Angle Diff H Stop (BP1) | Esta alarma se reporta si en turbinas con control de lanzamiento individual activado una desviación de ángulo de lanzamiento es detectado por el PLC.
FM5154 | PIT 1 SIS Accu Contactor failure | La alarma se genera cuando el contactor de batería de eje de lanzamiento indica una falla. La alarma se puede restablecer remotamente.
FM5155 | PIT 2 SIS Accu Contactor failure | La alarma se genera cuando el contactor de batería de eje de lanzamiento indica una falla. La alarma se puede restablecer remotamente.
FM5156 | PIT 3 SIS Accu Contactor failure | La alarma se genera cuando el contactor de batería de eje de lanzamiento indica una falla. La alarma se puede restablecer remotamente.
FM5157 | AIS SIS SF21 System Safe Off | Esta alarma se activa cuando se activa el modo operativo "local" o "stopped and disabled". Por razones de seguridad, el Sistema Anti-Icing se activa. La alarma se reconoce automáticamente cuando el WT se cambia al modo "Automático". Después del reconocimiento, el sistema anti-icing puede calentarse nuevamente a petición del control.
FM5158 | AIS SIS SF22 Monitoring Blade Temp dep. Heating Cycle | El sistema de control de seguridad ha habilitado el sistema anti-icing. La alarma se reconoce automáticamente cuando se permite la calefacción de nuevo.
FM5159 | MET SIS SF26 WindSpeed H Stop Depending Outside Temperature | La alarma se forma cuando el WT se opera a temperaturas inferiores a 20°C a velocidades de viento inaceptablemente altas.
FM5160 | PIT 1 SIS Accu test sequence failure | La alarma comprueba si durante la prueba de corriente de alta tensión de la batería de lanzamiento el contactor de red está abierto y el contactor de batería está cerrado. La alarma se reinicia automáticamente cuando la prueba de lanzamiento se ha realizado con éxito.
FM5161 | PIT SIS Blade Encoder failure | La señal para el ángulo de al menos un eje es inválida.
FM5166 | ROTB SIS AutoHoldPr Failure | La alarma se genera cuando se solicita el freno del rotor para cerrar y la presión de retención no se informa después de un tiempo especificado. Se activa una carrera de seguridad (Safety Run). La alarma puede ser reconocida por un reinicio de seguridad local.
FM5167 | ROTB SIS SysPr Failure | La alarma se genera cuando la presión de freno del rotor cae por debajo del mínimo requerido para el sistema. La alarma se reinicia automáticamente cuando la presión ha regresado a la necesaria para el sistema.
FM5168 | ROTB SIS RotBr Closed By SCADA | El freno del rotor está cerrado por un comando SCADA. No se permite trabajar en el tren de transmisión - sólo para la inspección de drones.
FM5171 | ROTB SIS SVOutput Passivated | La alarma se genera cuando la pasivación de una salida para la activación de las válvulas de freno del rotor MV1, MV2 y MV3 se detecta como una falla. La alarma se reinicia automáticamente cuando la falla ya no está activa.
FM5175 | ROTB SIS WTG Local PressureSensor Failure | La alarma se genera cuando una señal inválida del sensor de presión de freno o sistema del freno del rotor se reconoce como un error. La alarma se reinicia automáticamente cuando el error ya no está presente.
FM5176 | DTR SIS GenRotDiff H Stop | La alarma se genera cuando se ha realizado el control de plausibilidad de la velocidad del generador con la velocidad del rotor indica una diferencia máxima permisible durante un período definido de tiempo y seguridad. La alarma se puede restablecer remotamente.
FM5177 | VIB SIS VibSenInput Passivated OpC PreAlarm | La alarma se genera cuando se produce una falla en la entrada del control de seguridad para el monitoreo del sensor de vibración. La alarma se reinicia con un Auto-Reset.
FM5180 | PLC SIS SafeAI too many errors | La alarma ocurre cuando el FM5023 ha ocurrido demasiadas veces seguidas. El sistema de seguridad requiere un reinicio de seguridad manual.
FM5181 | DTR SIS GenRPM Invalid | Esta alarma se genera cuando se detecta un error en la detección de velocidad del generador y el sistema se detiene por una carrera de seguridad (Safety Run). La alarma se puede restablecer remotamente.
FM5182 | MET SIS TempInput invalid OpC PreAlarm | La alarma se forma cuando una entrada para monitorear la temperatura exterior se vuelve inválida en el PLC de Seguridad. La alarma se reinicia con un Auto-Reset.
FM5183 | MET SIS TempInput Passivated/Invalid | La alarma se genera si el PLC detecta la pasivación de una salida para monitorizar la temperatura exterior y se activa una carrera de seguridad (Safety Run). La alarma se reinicia con un Auto-Reset.
FM5185 | MET SIS WindSpeed AnemoFailure Stop OpC PreAlarm | La alarma se genera si hay una falla en el sistema de sensores de viento durante más de 28 días. La operación con un solo sensor no está permitida durante más de 28 días.
FM5186 | MET SIS WindSpeed AnemoFailure Stop | La alarma se genera si hay una falla en el sistema de sensores de viento durante más de 28 días. La operación con un solo sensor no está permitida durante más de 28 días.
FM5187 | MET SIS MetTempAequiv Failure | La alarma se genera cuando se ha activado el monitoreo de equivalencias para las señales de medición de temperatura exterior y se ha iniciado una operación de seguridad. La alarma se reinicia automáticamente cuando las señales son equivalentes.
FM5189 | MET SIS WindSpeed3Min(backup) Invalid | La alarma se forma cuando hay un error en la formación de valor promedio ZMIN 0Z para la velocidad del viento medida con el anemometer de respaldo. La alarma se reconoce automáticamente cuando la falla ya no está activa.
FM5190 | MET SIS WindSpeed3Min(primary) Invalid | La alarma se genera cuando hay un error en la generación de valor promedio de 3 minutos para la velocidad del viento medida con el anemometer ultrasónico (primario). La alarma se reconoce automáticamente cuando la falla ya no está activa.
FM5191 | PIT SIS Diagnostic Inputs Invalid | La alarma se genera cuando la comunicación se interrumpe al acoplador del autobús durante la lectura de las señales de entrada inseguras que son un componente del diagnóstico del lanzamiento. La alarma se reinicia automáticamente cuando la falla ya no está activa.
FM5192 | MET SIS WindSpeed (prim/back) Invalid | La alarma se forma cuando ambos anemómetros tienen un error. La alarma puede ser reconocida por un reinicio remoto de seguridad.
FM5193 | MET SIS WindSpeedErr WindEstimator Diff OpC PreAlarm | La alarma se genera si, durante el funcionamiento continuo de la turbina eólica con sólo 1 anemometer (debido al fracaso de un anemometer), el anemometer restante muestra una diferencia demasiado grande de la velocidad eólica calculada teóricamente (estimador de viento).
FM5194 | MET SIS WindSpeedErr WindEstimator Diff | La alarma se genera si el WT continúa operando con sólo 1 anemometer (debido al fracaso de un anemometer), el anemometer restante tiene una diferencia demasiado grande para la velocidad del viento calculada teóricamente (estimador de viento).
FM5195 | MET SIS WindSpeedDiff WindEstimator Diff OpC PreAlarm | La alarma se genera si durante el funcionamiento continuo del WT con sólo 1 anemometer (debido a una diferencia demasiado grande entre ambos anemometers) el anemometer con el valor superior tiene una diferencia demasiado grande a la velocidad del viento calculada teóricamente (estimador de viento).
FM5196 | MET SIS WindSpeedDiff WindEstimator Diff | La alarma se genera si durante el funcionamiento continuo del WT con sólo 1 anemometer (debido a una diferencia demasiado grande entre ambos anemometers) el anemometer con el valor superior tiene una diferencia demasiado grande a la velocidad del viento calculada teóricamente (estimador de viento).
FM5197 | AIS SIS Contactor Hub Fb Invalid And Current Flow Detected | La alarma se reporta cuando la reacción del contactor de AIS en el centro es implausible y se ha detectado un flujo actual. Reconocimiento del mensaje de error por un reseteo local de seguridad.
FM5198 | AIS SIS Contactor Hub Fb invalid | La alarma se indica cuando la retroalimentación del contactor AIS en el centro es implausible.
FM5199 | AIS SIS Sensor Subsystem invalid | La alarma se informa cuando uno de los subsistemas proporciona señales inválidas necesarias para el funcionamiento seguro del sistema anti-icing. Luego se activa el Sistema Anti-Icing. La alarma se reconoce automáticamente cuando todos los subsistemas proporcionan señales válidas de nuevo.
FM5200 | MCV SIS Main Circuit Breaker FbOFF Failure | La alarma se reporta si el interruptor no devuelve el estado OPEN después de una solicitud de apertura por el interruptor de selección en el Topbox o parada de emergencia.
FM5201 | MCV SIS Relay K1/K4 Fb Antival Failure | La alarma se genera cuando el control y la retroalimentación del relé de acoplamiento (para abrir el interruptor MC y, dependiendo del sistema, el contactor para el enlace DC precarging del convertidor principal) no son inválidos.
FM5202 | MCV SIS Output Passivated | La alarma se genera cuando la salida para controlar el interruptor de interruptor y, dependiendo de la turbina, el contactor de precarga del enlace DC se transmite en el PLC de seguridad. La alarma se reinicia automáticamente cuando se activa la salida.
FM5203 | MCV SIS Input Passivated/Invalid | La alarma se genera cuando la entrada para monitorización de estado del interruptor o, de forma específica, del contactor para el enlace DC precarging del convertidor principal o la retroalimentación del relé de acoplamiento para abrir el interruptor/contactor es aprobada en el PLC de Seguridad. La alarma se reconoce automáticamente cuando se activa la entrada.
FM5204 | MCV SIS DC Link Not Open Failure | La alarma se genera si el contactor para DC enlace precarging del convertidor principal no reporta el estado OPEN después de solicitar la apertura por el selector en el Topbox o la parada de emergencia.
FM5205 | FPR SIS MCV PreAlarm (SIS) | El sistema opcional de detección de incendios internos informa de un aviso de incendios en el convertidor principal.
FM5206 | FPR SIS MCV PreAlarm (OpC) | El sistema opcional de detección de incendios internos informa de un aviso de incendios en el convertidor principal.
FM5207 | FPR SIS MCV MainAlarm (SIS) | El sistema opcional de detección de incendios internos reporta una alarma de incendios en el convertidor principal.
FM5208 | FPR SIS TopBox MainAlarm (SIS) | El sistema opcional de detección de incendios internos reporta una alarma de incendios en el Topbox.
FM5209 | FPR SIS TopBox PreAlarm (SIS) | El sistema opcional de detección de incendios internos informa de un aviso de incendios en el Topbox.
FM5210 | FPR SIS TopBox PreAlarm (OpC) | El sistema opcional de detección de incendios internos informa de un aviso de incendios en el Topbox.
FM5211 | FPR SIS Nacelle PreAlarm (SIS) | El sistema opcional de detección interna de incendios reporta un aviso de incendios en la góndola.
FM5217 | FPR SIS Nacelle PreAlarm (OpC) | El sistema opcional de detección interna de incendios reporta un aviso de incendios en la góndola.
FM5218 | FPR SIS Nacelle MainAlarm (SIS) | El sistema opcional de detección de incendios internos reporta una alarma de incendios en la góndola.
FM5219 | FPR SIS Tower Base PreAlarm (SIS) | El sistema opcional de detección de incendios internos informa de un aviso de incendios en la torre.
FM5220 | FPR SIS Tower Base PreAlarm (OpC) | El sistema opcional de detección de incendios internos informa de un aviso de incendios en la torre.
FM5221 | FPR SIS Tower Base MainAlarm (SIS) | El sistema opcional de detección de incendios internos reporta una alarma de incendios en la torre.
FM5222 | FPR SIS FFS Manual Deactivated | El sistema de alarma de incendio opcional está desactivado por el interruptor de desactivación en el armario inferior o Topbox.
FM5223 | FPR SIS FFS Signals invalid | Esta alarma se informa si se ha producido un error en la estructura de autobuses de la alarma de incendios y el sistema de extinción de incendios.
FM5224 | VIB SIS Sensor TWK CRC Failure | Esta alarma se indica si se ha producido una falla en la estructura de bus de seguridad.
FM5225 | VIB SIS Sensor TWK Passivated | Esta alarma se indica si se ha producido una falla en la estructura de bus de seguridad.
FM5226 | YAW SIS Encoder CRC Failure | La alarma se activa cuando el codificador de posición de la góndola reporta un error. La alarma se reconoce automáticamente.
FM5227 | YAW SIS Encoder Passivated | La alarma se activa cuando se interrumpe la comunicación al codificador de posición de la góndola. La alarma se reconoce automáticamente.
FM5231 | FPR SIS Bottombox +BOB-F64.2 CRC Failure | Esta alarma se reporta si se ha producido un error en la estructura de bus de seguridad de la alarma de incendios y el sistema de extinción de incendios.
FM5232 | FPR SIS Bottombox +BOB-F64.2 Passivated | Esta alarma se reporta si se ha producido un error en la estructura de bus de seguridad de la alarma de incendios y el sistema de extinción de incendios.
FM5233 | FPR SIS Topbox +TOB-F95.2 CRC Failure | Esta alarma se reporta si se ha producido un error en la estructura de bus de seguridad de la alarma de incendios y el sistema de extinción de incendios.
FM5234 | FPR SIS Topbox +TOB-F95.2 Passivated | Esta alarma se reporta si se ha producido un error en la estructura de bus de seguridad de la alarma de incendios y el sistema de extinción de incendios.
FM5235 | FPR SIS Topbox +TOB-F97.9 Passivated | Esta alarma se reporta si se ha producido un error en la estructura de bus de seguridad de la alarma de incendios y el sistema de extinción de incendios.
FM5236 | DTR SIS BiSS Gateway Passivated | La alarma se genera cuando la pasarela de velocidad ha sido aprobada (desconexión).
FM5243 | AIS SIS Contactor MCV Output invalid | El contactor MC AI-D está controlado por el PLC de seguridad a través de un relé de acoplamiento. La alarma se genera cuando la pasivación de la salida para controlar el relé de acoplamiento se detecta como una falla. La alarma se reinicia automáticamente cuando la falla ya no está activa.
FM5244 | AIS SIS Input AIS Contactor MCV Invalid | La señal de retroalimentación inválida del contactor AIS MC. El estado del contactor se reporta a través de contactos espejo.
FM5245 | DTR SIS RotPos invalid (warning) | Esta advertencia sólo se utiliza en sistemas Delta4000. La advertencia se reporta cuando la entrada de velocidad reporta una posición de rotor inválida. Después de una interrupción del suministro de sensores, esta advertencia es normal.
FM5246 | DTR SIS RotPos invalid (alarm) | Esta alarma solo se utiliza en turbinas Delta4000. Se informa de la alarma si la puerta de entrada de velocidad reporta una posición de rotor inválida y la velocidad del generador supera 450rpm.
FM5247 | DTR SIS GenPos invalid (warning) | Esta advertencia sólo se utiliza en sistemas Delta4000. La advertencia se reporta cuando la entrada de velocidad reporta una posición de generador inválida. Después de una interrupción del suministro de tensión del sensor, esta advertencia es normal.
FM5248 | DTR SIS GenPos invalid (alarm) | Esta alarma solo se utiliza en turbinas Delta4000. Se informa de la alarma si la pasarela de velocidad reporta una posición de generador inválida y la velocidad del generador supera las 100 rpm.
FM5249 | PIT SIS CnvCrossCommunication failure | Al menos un PCV informa que el eje cruza la comunicación entre los 3 ejes se interrumpe.
FM5250 | PIT 1 SIS Accu Aux Contactor not closed | El control y la retroalimentación del contactor de batería no coinciden.
FM5251 | PIT 2 SIS Accu Aux Contactor not closed | El control y la retroalimentación del contactor de batería no coinciden.
FM5252 | PIT 3 SIS Accu Aux Contactor not closed | El control y la retroalimentación del contactor de batería no coinciden.
FM5253 | PIT 1 SIS PitchOne CRC Failure | Esta alarma se genera cuando se ha producido un error en la estructura de bus de seguridad en el inversor de lanzamiento.
FM5254 | PIT 2 SIS PitchOne CRC Failure | Esta alarma se genera cuando se ha producido un error en la estructura de bus de seguridad en el inversor de lanzamiento.
FM5255 | PIT 3 SIS PitchOne CRC Failure | Esta alarma se genera cuando se ha producido un error en la estructura de bus de seguridad en el inversor de lanzamiento.
FM5256 | PIT 1 SIS PitchOne Passivated | La alarma se genera cuando se detecta una falla en la comunicación PROFIsafe a PCV.
FM5257 | PIT 2 SIS PitchOne Passivated | La alarma se genera cuando se detecta una falla en la comunicación PROFIsafe a PCV.
FM5258 | PIT 3 SIS PitchOne Passivated | La alarma se genera cuando se detecta una falla en la comunicación PROFIsafe a PCV.
FM5259 | PIT SIS PitTypeUnplausible Failure | La alarma indica que el sistema de lanzamiento aún no ha sido detectado correctamente al comienzo del control.
FM5260 | PIT 1 SIS Accu voltage L Stop | El voltaje de la batería en la caja de la batería es demasiado bajo.
FM5261 | PIT 2 SIS Accu voltage L Stop | El voltaje de la batería en la caja de la batería es demasiado bajo.
FM5262 | PIT 3 SIS Accu voltage L Stop | El voltaje de la batería en la caja de la batería es demasiado bajo.
FM5263 | PIT 1 SIS Accu Temp failure | La temperatura de la batería está fuera del rango permitido.
FM5264 | PIT 2 SIS Accu Temp failure | La temperatura de la batería está fuera del rango permitido.
FM5265 | PIT 3 SIS Accu Temp failure | La temperatura de la batería está fuera del rango permitido.
FM5266 | PLC SIS Pitch Type Not Detected | El hardware del convertidor de lanzamiento no coincide con el sistema de lanzamiento existente.
FM5267 | MCV SIS Main Converter Type Not Detected | La alarma se activa hasta que se detecte el concepto HW del convertidor principal.
FM5268 | MCV SIS Main Converter Type Not Plausible | La alarma se activa cuando las señales de retroalimentación excluyentes de diferentes conceptos HW están pendientes al mismo tiempo. Además, la alarma se activa si se ha cambiado posteriormente después de un control de plausibilidad del concepto de HW detectado con el parámetro CTRL ( ZPAR 0Z ).
FM5269 | AIS SIS Contactor MCV Failure | La alarma se establece cuando se solicita un cambio de estado del contactor AI-D en el convertidor principal pero no se realiza.
FM5270 | AIS SIS Contactor Hub Failure | La alarma se activa cuando el contactor principal de AIS en el centro reporta una falla.
FM5271 | MCV SIS Auxiliary Contactor Open Failure | La alarma se genera si el relé contactor para controlar el contactor principal convertidor no reporta el estado OPEN después de solicitar la apertura por el selector en el Topbox o la parada de emergencia
FM5272 | MCV SIS Stator Contactor L1 Open Failure | La alarma se reporta cuando el contactor de estator (fase L1) en el convertidor principal no reporta el estado OPEN después de la apertura es solicitado por el selector en el Topbox o parada de emergencia
FM5273 | MCV SIS Stator Contactor L2 Open Failure | La alarma se reporta cuando el contactor de estator (fase L2) en el convertidor principal no reporta el estado OPEN después de la apertura es solicitado por el selector en el Topbox o parada de emergencia.
FM5274 | MCV SIS Stator Contactor L3 Open Failure | La alarma se reporta cuando el contactor del estator (fase L3) en el convertidor principal no reporta el estado OPEN después de la apertura es solicitado por el selector en el Topbox o parada de emergencia.
FM5275 | MCV SIS SF23 Unexpected Failure | La alarma se genera si la condición habilitante ya no se da después de que la vía de alimentación (conversor principal, generador, AIS) ya se ha habilitado con éxito (la solicitud de habilitación por medio del interruptor del selector en la Topbox (armario de góndola) sigue pendiente).
FM5276 | MCV SIS Grid Surge Protection Failure | La alarma se reporta cuando al menos uno de los tres caminos de descarga sobrevoltaje lateral de la red (fase L1, L2, L3) no es funcional.
FM5277 | MCV SIS Initial Contactor State Failure | La alarma se activa cuando, después de la despasivación de los módulos de entrada en el Topbox, al menos uno de los separadores en el convertidor principal reporta un estado cerrado.
FM5278 | MCV SIS Contactor Change Time-Out | La alarma se activa cuando al menos uno de los separadores en el convertidor principal no reporta un estado cerrado dentro de un tiempo especificado.
FM5279 | MCV SIS Contactor Pre Charge DC link Failure | La alarma se genera si la señal de retroalimentación del contactor para el enlace DC pre-charging en el convertidor principal no muestra un cambio de señal durante el período de monitorización (conexión principal de señales hasta que se haya producido la conexión).
FM5282 | PIT SIS Pitchsystem Local Mode | La turbina fue cambiada al modo de configuración de lanzamiento por el interruptor de servicio de lanzamiento.
FM5283 | PIT SIS Pitch Speed invalid BTF Pre Alarm | Esta alarma se activa cuando una de las velocidades del ángulo del lanzamiento es inválida. Esta alarma se suprime durante el amortiguamiento de torre de lanzamiento.
FM5284 | PIT SIS Pitch Speed Invalid SIS Main Alarm | La alarma se activa cuando una de las velocidades del ángulo del lanzamiento es inválida y la velocidad del generador es mayor de 700 rpm. Esta alarma se suprime durante el amortiguamiento de torre de lanzamiento.
FM10002 | MET Wind Speed LowStartCondition - Ice suspected | Se informa si la turbina no puede empezar en días fríos con suficiente velocidad del viento o ha dejado el rango de trabajo de velocidad. La alarma indica que se sospecha que el hielo en la hoja del rotor es la causa. La alarma se apagará automáticamente después de algún tiempo y el sistema hará otro intento de comenzar.
FM10034 | AIS manual off (customer) | La alarma se informa cuando el AIS se apaga manualmente utilizando el botón “Parada de clientes”.
FM10035 | AIS current measurement PN communication error | La alarma se reporta cuando la comunicación al terminal de medición actual de AIS es defectuosa.
FM10036 | AIS measuring clamp error | La alarma se reporta cuando un error es indicado por el terminal de medición actual AIS a través de al menos un canal.
FM10037 | AIS current measurement wire break | La alarma se reporta cuando el terminal de medición de corriente AIS ha detectado una rotura de alambre.
FM10038 | AIS temp PowerBox wire break | Se reporta cuando se detecta una ruptura de cable o un valor medido inválido a la entrada de valor medido de la temperatura de la caja de alimentación AIS.
FM10039 | AIS PowerBox Temp H Warn | Se informa cuando se supera la temperatura máxima permisible en la caja de alimentación AIS en el centro.
FM10040 | AIS PowerBox Temp L Warn | Se reporta cuando la temperatura mínima permisible en el AIS Powerbox en el centro es subestimada.
FM10041 | AIS Manual Off (Service) | La alarma se informa cuando el AIS se apaga manualmente utilizando el botón “Off”.
FM10042 | AIS Environment Temperature Too Low | La alarma se reporta cuando el AIS se detiene debido a una temperatura externa demasiado baja.
FM10069 | CCM Fan/Heating TopBox OverCurrent | La alarma se reporta si uno de los fusibles en la Topbox para el ventilador/calentador ha volado.
FM10070 | CCM Nacelle Fan Stage 2 FuseTrip | Reportado cuando el fusible del ventilador de la góndola nivel 2 ha explotado.
FM10120 | GPR MFR CommFlt Waiting for Acknowledge | Se reporta si se detecta un fallo de comunicación durante más tiempo que ZSEC 1Z en modo WT Automatic. La advertencia sólo puede ser reconocida con un reinicio manual en el SCADA. La función se activa con ZPAR 0Z ZCMP 2Z .
FM10121 | GPR MFR CommFlt Multiple Manual Start Requested | Se reporta si más de ZPAR 0Z fallos de comunicación (más alto que ZSEC 3Z ) ocurren dentro de ZPAR 1Z h en modo automático WT. La alarma sólo puede reconocer el comando WT start en el SCADA. La función se activa con ZPAR 2Z ZCMP 4Z .
FM10139 | DTR Sensor Error Scaling Check | La alarma se genera si no se ha pasado la prueba de escalado de los sensores del generador / rotor de la unidad de tren.
FM10140 | DTR Write Rot Preset Position Fail | La alarma se genera si no se ha aceptado el valor preestablecido de la posición del rotor.
FM10141 | DTR Sensor Config Read/Write Error | La alarma se genera si la comunicación acíclica Profinet con los sensores generador/rotor no tiene éxito.
FM10142 | DTR Rot/Gen Sensor Scaling Check in Progress | La alarma se genera mientras que el control de escalado para los sensores generador/rotor está activo.
FM10144 | DTR RotPos offset implausible | Esta alarma se reporta si el desplazamiento de la posición del rotor es implacable
FM10145 | DTR Stop by internal CMS | La alarma se activa cuando la función está habilitada por ZPAR 0Z y el CMS interno emite un comando de stop.
FM10146 | DTR Stop by internal CMS 2 | La alarma se activa cuando la función está habilitada por ZPAR 0Z y el CMS interno emite un comando de stop.
FM10150 | DTR Calibration Failed | Calibración del sistema de velocidad a través de BiSS-Safety-ProfiNet-ProfiSafe-Gateway (HiPreSS) falló.
FM10151 | DTR Small Rot Sensorsignals detected | Advertencia La advertencia se activa cuando se detectan señales de sensor demasiado bajas en el rotor. Las señales de salida todavía están bien.
FM10152 | DTR Small Gen Sensorsignals detected | Advertencia El campo magnético del anillo magnético es demasiado débil y sólo puede ser detectado parcialmente por la cabeza del sensor. Las señales de salida todavía están bien.
FM10153 | DTR Too Many Small Rot Sensorsignals detected Alarm | La alarma se activa cuando se detectan señales de sensor demasiado bajas en el rotor. Las señales de salida ya no deben utilizarse.
FM10154 | DTR Too Many Small Gen Sensorsignals detected Alarm | La alarma se activa cuando se detectan señales de sensor demasiado bajas en el generador. Las señales de salida ya no deben utilizarse.
FM10174 | FPR Fire Nacelle parking Position | Se indica cuando la quillalle se trasladó a una posición fija de estacionamiento debido a una alarma de incendios.
FM10490 | LVL 230V-UPS BatteryOperation | Se informa cuando el ZVOLT 0Z UPS está en operación de batería por un tiempo configurable (es decir, ya no tiene tensión de entrada suficiente)
FM10491 | LVL 24V-UPS BatteryOperation | Se informa cuando el ZVOLT 0Z UPS está en operación de batería por un tiempo configurable (es decir, ya no tiene tensión de entrada suficiente)
FM10492 | LVL 400V EPS General Error | La alarma indica que el suministro de energía de emergencia ZVOLT 0Z informa de una alarma general. NSV requiere hardware adicional que se instala sobre una base específica del proyecto.
FM10493 | LVL 400V EPS Input Voltage OFF | La alarma indica que la fuente de alimentación de emergencia ZVOLT 0Z ha detectado una falla en el suministro de tensión (tensión de carga) y la fuente de alimentación está cubierta por el NSC. NSV requiere hardware adicional que se instala sobre una base específica del proyecto.
FM10494 | LVL 400V EPS Battery Low | La alarma indica que el nivel de batería de la fuente de alimentación de emergencia ZVOLT 0Z es bajo. NSV requiere hardware adicional que se instala sobre una base específica del proyecto.
FM10495 | LVL 400V EPS Fire Alarm | La alarma indica una alarma de incendio en el ZVOLT 0Z NSC.
FM10562 | MVL Electric Arc Detector tripped | La alarma reporta un disparador del detector de arcos opcional Véase ST854. Cuando se activa la alarma, también se abre el conmutador de media tensión.
FM10562 | is muted. | Sin descripción provista en el manual de control.
FM10563 | MVL Electric Arc Detector Failure | La alarma reporta una falla en el detector de arcos en el transformador seco. Cuando se activa la alarma, la solicitud para abrir el conmutador de tensión media del
FM10570 | OLTC number of switching actions unexpectedly high | El número de operaciones de conmutación de la OLTC ha sido inesperadamente alto en el último ZHRS 0Z .
FM10571 | OLTC slight error | El OLTC reporta un ligero error.
FM10572 | OLTC fatal error | El OLTC reporta un grave error.
FM10573 | OLTC switching operation timeout | El OLTC no ha ejecutado un comando de conmutación en absoluto o no completamente dentro de un período de tiempo parametrible.
FM10574 | OLTC TrafoTemp L Warn | El OLTC no debe ser operado porque la temperatura del transformador es demasiado baja. El monitoreo sólo es activo para turbinas con OLTC.
FM10575 | OLTC local mode active | El modo operativo local se selecciona en el módulo OLTC y el cambiador de grifo no puede ser controlado por el WT PLC.
FM10576 | OLTC Automatic Operation is Off | El modo automático OLTC se apaga.
FM10594 | MET AirTemp Outside K2 CableBreak | Se reporta cuando se detecta una rotura de cable o una medición inválida para el canal de temperatura exterior 2.
FM10595 | MET Nacelle Preventive Ice Stop (auto reset) | El sensor de hielo Topwind informa de la acumulación de hielo de forma preventiva.
FM10596 | MET Nacelle Preventive Ice Stop (manual reset) | El sensor de hielo Topwind informa de la acumulación de hielo de forma preventiva.
FM10597 | MET Nacelle Preventive Ice Warning (warning in summer) | El sensor de hielo Topwind tiene una falla.
FM10598 | MET Nacelle Ice Alarm with BP (auto reset) | El sensor de hielo indica una formación de hielo severa. El WT se detiene (Alarm).
FM10599 | MET Windfarm Preventive Ice Stop | La alarma está activa cuando el controlador de windfarm quiere que esta turbina tenga una parada de hielo preventiva.
FM10699 | PIT Manual Mode GenRPM Max Stop | La alarma activa cuando la velocidad del generador supera la velocidad máxima del generador en modo manual de Pitch o se vuelve inválida.
FM10700 | PIT 1 CMS 1 Bearing Sensor reference value unplausible | COM ReferenceEl valor del sensor de rodamientos de campo supera el rango esperado
FM10701 | PIT 1 CMS 2 Bearing Sensor reference value unplausible | COM ReferenceEl valor del sensor de rodamientos de campo supera el rango esperado
FM10702 | PIT 2 CMS 1 Bearing Sensor reference value unplausible | COM ReferenceEl valor del sensor de rodamientos de campo supera el rango esperado
FM10703 | PIT 2 CMS 2 Bearing Sensor reference value unplausible | COM ReferenceEl valor del sensor de rodamientos de campo supera el rango esperado
FM10704 | PIT 3 CMS 1 Bearing Sensor reference value unplausible | COM ReferenceEl valor del sensor de rodamientos de campo supera el rango esperado
FM10705 | PIT 3 CMS 2 Bearing Sensor reference value unplausible | COM ReferenceEl valor del sensor de rodamientos de campo supera el rango esperado
FM10706 | PIT 1 CMS Bearing Warn | El rodamiento de la hoja 1 tiene un aumento de la limpieza de inclinación.
FM10707 | PIT 2 CMS Bearing Warn | El rodamiento de la hoja 2 muestra un aumento de la limpieza de inclinación.
FM10708 | PIT 3 CMS Bearing Warn | El rodamiento de la hoja 3 muestra un aumento de la limpieza de inclinación.
FM10709 | PIT 1 CMS Bearing Alarm | El rodamiento de la hoja 1 ha alcanzado el límite de desgaste. The WT shall not be allowed to continue to operate. Es posible perder la hoja del rotor.
FM10710 | PIT 2 CMS Bearing Alarm | El rodamiento de la hoja 2 ha alcanzado el límite de desgaste. The WT shall not be allowed to continue to operate. Es posible perder la hoja del rotor.
FM10711 | PIT 3 CMS Bearing Alarm | El rodamiento de la hoja 3 ha alcanzado el límite de desgaste. The WT shall not be allowed to continue to operate. Es posible perder la hoja del rotor.
FM10712 | PIT 1 BatMan Profinet Com failure | Error de comunicación Profinet en el sistema de gestión de baterías (BatMan).
FM10713 | PIT 2 BatMan Profinet Com failure | Error de comunicación Profinet en el sistema de gestión de baterías (BatMan).
FM10714 | PIT 3 BatMan Profinet Com failure | Error de comunicación Profinet en el sistema de gestión de baterías (BatMan).
FM10715 | PIT 1 BatMan Accu Defect | El sistema de gestión de baterías (BatMan) reporta una batería de lanzamiento defectuosa
FM10716 | PIT 2 BatMan Accu Defect | El sistema de gestión de baterías (BatMan) reporta una batería de lanzamiento defectuosa
FM10717 | PIT 3 BatMan Accu Defect | El sistema de gestión de baterías (BatMan) reporta una batería de lanzamiento defectuosa
FM10718 | PIT 1 Accu needs charging | La batería de lanzamiento debe ser cargada.
FM10719 | PIT 2 Accu needs charging | La batería de lanzamiento debe ser cargada.
FM10720 | PIT 3 Accu needs charging | La batería de lanzamiento debe ser cargada.
FM10741 | PLC SPNS Temp H Warn | La alarma se genera cuando el control de seguridad reporta una advertencia de temperatura.
FM10742 | PLC SPNS Temp H Stop | La alarma se genera cuando el controlador de seguridad reporta una advertencia de temperatura y la temperatura medida está por encima del valor límite ZPAR 0Z o si el controlador de seguridad reporta un cierre de temperatura.
FM10743 | PLC TOC-DLL 10ms General Failure | Hay un error general en el modelo TOC-10ms.
FM10744 | PLC TimeSync disturbed Level 1 (CRO <-> Timeserver) | El tiempo de la granja del viento no se sincroniza con el tiempo mundial.
FM10745 | PLC TimeSync disturbed Level 2 (LRO <-> CRO) | El tiempo WT no es sincronizado con el parque eólico
FM10747 | PLC TOC-DLL 10ms not active | El DLL no está activo.
FM10748 | PLC TOC-DLL 10ms Timeout | El tiempo de funcionamiento máximo esperado del DLL TOC ha sido superado (Advertencia).
FM10749 | PLC Exception | El monitoreo del sistema interno del control de operación ha detectado una falla.
FM10750 | PLC TOC-DLL 40ms General Failure | Hay un error general en el modelo TOC-40ms.
FM10754 | PLC TOC-DLL 40ms not active | Los 40ms TOC-DLL no están activos.
FM10755 | PLC TOC-DLL 40ms Timeout | Se ha superado la duración máxima prevista de los 40ms TOC-DLL (aprendizaje).
FM10757 | PLC TOC-DLL 82s General Failure | Hay un error general en el modelo TOC-81920ms.
FM10761 | PLC TOC-DLL 82s not active | El DLL no está activo.
FM10762 | PLC TOC-DLL 82s Timeout | Se ha superado la duración máxima prevista de los 81920ms TOC-DLL (atención).
FM10764 | PLC TOC-MDL 10ms Interface-description invalid | Hay una inconsistencia entre el modelo de 10ms TOC y sus archivos de envoltura para el error, la salida y el mapeo del parámetro.
FM10765 | PLC TOC-MDL 40ms Interface-description invalid | Hay una inconsistencia entre el modelo TOC de 40ms y sus archivos de envoltura para el error, la salida y el mapeo del parámetro.
FM10766 | PLC TOC-MDL 82s Interface-description invalid | Hay una inconsistencia entre el modelo ZSEC 0Z TOC y sus archivos de envoltura para el error, la salida y el mapeo del parámetro.
FM10767 | PLC Parameter file: service pack invalid | Se produjo un error al leer el archivo del parámetro.
FM10768 | PLC Parameter file: Software revision invalid | Se produjo un error al leer el archivo del parámetro.
FM10769 | PLC Netload limiter active LAN1 (WT) | El limitador de Netload fue activado por una alta carga de red.
FM10770 | PLC Netload limiter active LAN2 (WF) | El limitador de Netload fue activado por una alta carga de red.
FM10771 | PLC Flashcard free storage low warning | Se ha superado el umbral de advertencia para la memoria de la tarjeta flash usada.
FM10772 | PLC Flashcard free storage low alarm | Se ha superado el umbral de alarma para la memoria de la tarjeta flash usada.
FM10776 | BUS PN TOB M5 Configuration failed | La configuración dinámica del módulo Axioline RTD8 + TOB=CCLCTRLOG-K96.5 ha fallado.
FM10777 | BUS PN TOB M6 Configuration failed | La configuración dinámica del módulo Axioline RTD8 + TOB=CCLCTRLOG-K96.6 ha fallado.
FM10778 | BUS PN TOB M7 Configuration failed | La configuración dinámica del módulo Axioline AI8 + TOB=CCLCTRLOG-K96.7 ha fallado.
FM10779 | BUS PN SisTOB M2 Configuration failed | La configuración dinámica del módulo Axioline AI8 + TOB=CCISAFCT-F97.2 ha fallado.
FM10780 | BUS PN SisTOB M3 Configuration failed | La configuración dinámica del módulo Axioline AI8 + TOB=CCISAFCT-F97.3 ha fallado.
FM10781 | BUS PN SisTOB M4 Configuration failed | La configuración dinámica del módulo Axioline AO8 + TOB=CCISAFCT-F97.4 ha fallado.
FM10782 | BUS PN CEB M3 Configuration failed | La configuración dinámica del módulo Axioline RTD8 + CEB=CCLCTRLOG-K128.3 ha fallado.
FM10783 | PIT 1 SIS PitchOne Blade Encoder data invalid | El convertidor de lanzamiento informa que los datos del encoder de la hoja son inválidos.
FM10784 | PIT 2 SIS PitchOne Blade Encoder data invalid | El convertidor de lanzamiento informa que los datos del encoder de la hoja son inválidos.
FM10785 | PIT 3 SIS PitchOne Blade Encoder data invalid | El convertidor de lanzamiento informa que los datos del encoder de la hoja son inválidos.
FM10786 | BUS PN Pit Deaktivation Devices failed | Esta advertencia se establece si los nodos de autobús de lanzamiento desinstalados no podrían desactivarse.
FM10787 | BUS PN Hub CommFail | Error de Profinet con un nodo de autobús en el centro
FM10880 | RBL Bending moments out of limit | Al menos uno de los momentos de curvado de la hoja de rotor medidos está fuera del rango definido.
FM10881 | RBL Blade1 Sensor1 Failure | El sensor de cuchilla del sistema de carga de cuchilla rotor es defectuoso.
FM10882 | RBL Blade1 Sensor2 Failure | El sensor de cuchilla del sistema de carga de cuchilla rotor es defectuoso.
FM10883 | RBL Blade1 Sensor3 Failure | El sensor de cuchilla del sistema de carga de cuchilla rotor es defectuoso.
FM10884 | RBL Blade1 Sensor4 Failure | El sensor de cuchilla del sistema de carga de cuchilla rotor es defectuoso.
FM10885 | RBL Blade2 Sensor1 Failure | El sensor de cuchilla del sistema de carga de cuchilla rotor es defectuoso.
FM10886 | RBL Blade2 Sensor2 Failure | El sensor de cuchilla del sistema de carga de cuchilla rotor es defectuoso.
FM10887 | RBL Blade2 Sensor3 Failure | El sensor de cuchilla del sistema de carga de cuchilla rotor es defectuoso.
FM10888 | RBL Blade2 Sensor4 Failure | El sensor de cuchilla del sistema de carga de cuchilla rotor es defectuoso.
FM10889 | RBL Blade3 Sensor1 Failure | El sensor de cuchilla del sistema de carga de cuchilla rotor es defectuoso.
FM10890 | RBL Blade3 Sensor2 Failure | El sensor de cuchilla del sistema de carga de cuchilla rotor es defectuoso.
FM10891 | RBL Blade3 Sensor3 Failure | El sensor de cuchilla del sistema de carga de cuchilla rotor es defectuoso.
FM10892 | RBL Blade3 Sensor4 Failure | El sensor de cuchilla del sistema de carga de cuchilla rotor es defectuoso.
FM10893 | RBL Sanity-Check Group 1 Warning | Se informa cuando el control de cordura del sistema de carga de cuchilla del rotor reporta un error para este grupo de sensores.
FM10894 | RBL Sanity-Check Group 2 Warning | Se informa cuando el control de cordura del sistema de carga de cuchilla del rotor reporta un error para este grupo de sensores.
FM10895 | RBL Sanity-Check Group 3 Warning | Se informa cuando el control de cordura del sistema de carga de cuchilla del rotor reporta un error para este grupo de sensores.
FM10896 | RBL Sanity-Check Group 4 Warning | Se informa cuando el control de cordura del sistema de carga de cuchilla del rotor reporta un error para este grupo de sensores.
FM10901 | RBL Calibration Failure Blade 1 Sensor 1 | La calibración del sensor de carga de la cuchilla del rotor ha fallado.
FM10902 | RBL Calibration Failure Blade 1 Sensor 2 | La calibración del sensor de carga de la cuchilla del rotor ha fallado.
FM10903 | RBL Calibration Failure Blade 1 Sensor 3 | La calibración del sensor de carga de la cuchilla del rotor ha fallado.
FM10904 | RBL Calibration Failure Blade 1 Sensor 4 | La calibración del sensor de carga de la cuchilla del rotor ha fallado.
FM10905 | RBL Calibration Failure Blade 2 Sensor 1 | La calibración del sensor de carga de la cuchilla del rotor ha fallado.
FM10906 | RBL Calibration Failure Blade 2 Sensor 2 | La calibración del sensor de carga de la cuchilla del rotor ha fallado.
FM10907 | RBL Calibration Failure Blade 2 Sensor 3 | La calibración del sensor de carga de la cuchilla del rotor ha fallado.
FM10908 | RBL Calibration Failure Blade 2 Sensor 4 | La calibración del sensor de carga de la cuchilla del rotor ha fallado.
FM10909 | RBL Calibration Failure Blade 3 Sensor 1 | La calibración del sensor de carga de la cuchilla del rotor ha fallado.
FM10910 | RBL Calibration Failure Blade 3 Sensor 2 | La calibración del sensor de carga de la cuchilla del rotor ha fallado.
FM10911 | RBL Calibration Failure Blade 3 Sensor 3 | La calibración del sensor de carga de la cuchilla del rotor ha fallado.
FM10912 | RBL Calibration Failure Blade 3 Sensor 4 | La calibración del sensor de carga de la cuchilla del rotor ha fallado.
FM11090 | VIB BladeBndgMomEdgwsRoot FrstNatrlFrq HiWrn | Alerta de vibración de Blade
FM11091 | VIB BladeBndgMomEdgwsRoot ScndNatrlFrq HiWrn | Alerta de vibración de Blade
FM11092 | VIB BladeBndgMomEdgwsRoot FrstNatrlFrq HiStop | Alerta de vibración de Blade
FM11093 | VIB BladeBndgMomEdgwsRoot ScndNatrlFrq HiStop | Alerta de vibración de Blade
FM11094 | VIB FFT tower eigenfrequency warning | Advertencia de que la primera torre determinada frecuencia natural es inferior a un determinado valor límite.
FM11095 | VIB FFT tower eigenfrequency alarm | La primera torre determinada frecuencia natural está por debajo de un determinado valor límite.
FM11096 | VIB FFT tower eigenfrequency alarm multiple | Alarma que FM11095 fue activado demasiadas veces al día (error repetido)
FM11097 | VIB Vibration Power Mode Invalid Resonance Speed | Para evitar cargas altas en la torre; la alarma se establece cuando la velocidad de destino para el modo de potencia real está demasiado cerca de la velocidad de resonancia de la torre.
FM11101 | VIB Calculation Invalid Tower | El FFT para monitorización de frecuencias torre tiene demasiados resultados inválidos.
FM11104 | VIB FFT Blade Eigenfrequency Measurement Requested | Se solicitó la medición de la frecuencia natural de la hoja
FM11105 | VIB FFT Blade Eigenfrequency Measurement Active | La medición de frecuencia natural de la hoja está activa
FM11106 | VIB FFT Blade Eigenfrequency Measurement Failed | La medición de la frecuencia natural de la hoja ha fallado
FM11158 | SCA TSDL Invalid Configuration | Esta alarma indica que uno de los registradores de datos sincronizados de tareas está configurado ( ZPAR 0Z ) y los archivos no son recogidos por el LPC.
FM11159 | SCA Ramdisk Memory Usage Warning | La alarma indica que la capacidad de memoria restante del ramdisk es inferior al 20%.
FM11160 | FCIF Windfarm CommFlt waiting for Acknowledgement | WTG espera el reconocimiento después de la comunicación con WF se pierde. Sólo se puede restablecer por un reset manual de alarma en SCADA.
FM11161 | FCIF Windfarm CommFlt Multiple Manual Start Req | Múltiples pérdidas de comunicación entre el Windfarm y WTG en modo automático estaban activas.
FM11230 | CCO Venting Active | Reportado cuando el procedimiento de ventilación automática del circuito de refrigeración es activo.
FM11231 | CCO Venting Required | Reportado cuando el circuito de refrigeración necesita ser ventilado.

## Matriz_Ingenieria_SCADA
Codigo de Falla | Subsistema | Titulo de la Falla | Descripcion de Falla (ES) | Afecta Disponibilidad | Modo Reset | Prog. Freno (BP) | Prog. Yaw (YP) | StatCom Activo | Nivel Reset | UID SCADA | Descripcion Original (EN) | Pagina PDF
FM0 | WTG | WTG System ok | Está indicado cuando la turbina no tuvo ninguna culpa. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0000 | Is indicated when the turbine had NO fault. | 4
FM1 | PLC | PLC Flash CardReading | El controlador está reiniciado. Los parámetros WT se inicializan. | No | A | 1 | 0 | No | 0 | nx_wtg_al-wf0001 | Controller is restarted. The WT parameters are initialized. | 4
FM2 | PLC | PLC Flash Card Reading Error | El controlador está reiniciado. Ha ocurrido una falla durante la inicialización de los parámetros. | Sí | A | 1 | 0 | No | 0 | nx_wtg_al-wf0002 | Controller is restarted. A fault has occurred during initialization of the parameters. | 4
FM3 | TSC | TSC WTG Stop For Grid Disconnection | Se indica si la turbina se detiene para una desconexión de la red planeada. Este tipo de desconexión permite idling durante la desconexión de la red. | Sí | A | 1 | 30 | No | 0 | nx_wtg_al-wf0003 | Is indicated if the turbine is stopped for a planned grid disconnection. This type of disconnection enables idling during the grid disconnection. | 4
FM5 | HMI | HMI WTG ManualControl | Se indica cuando la turbina está en modo de control manual. | No | A | 0 | 0 | No | 0 | nx_wtg_al-wf0005 | Is indicated when the turbine is in manual control mode. | 4
FM6 | HMI | HMI WTG Manual Stop | Se indica si el WT se detiene con un nivel de acceso ZCMP 0Z o si el WT se detiene a través del botón de parada en el armario inferior. | Sí | A | 1 | 0 | No | 0 | nx_wtg_al-wf0006 | Is indicated if the WT is stopped with an access level >= 270 or if the WT is stopped via the stop button on the bottom cabinet. | 4
FM7 | HMI | HMI WTG Customer Stop | Se indica si el WT se detiene mediante la visualización con nivel de acceso ZCMP 0Z . | No | A | 1 | 30 | No | 0 | nx_wtg_al-wf0007 | Is indicated if the WT is stopped via the visualization with access level <270. | 5
FM8 | TSC | TSC WTG AutoRestart after GridError | Se indica cuando el reinicio automático (ARS) está activo siguiendo una falla de la red. | No | A | 0 | 0 | No | 0 | nx_wtg_al-wf0008 | Is indicated when the automatic restart (ARS) is active following a grid fault. | 5
FM9 | TSC | TSC WTG AutoRestart aborted | Se genera si el reinicio automático (ARS) después de un error de red o cambio de vectores no se completa con éxito. | No | A | 0 | 0 | No | 0 | nx_wtg_al-wf0009 | Is generated if the automatic restart (ARS) following a grid error or vector shift is not completed successfully. | 5
FM10 | PLC | PLC MemoryReset | Se indica cuando el controlador de turbina se inicia con la configuración del parámetro del fabricante (por ejemplo, después de una actualización de software o reemplazo del controlador de turbina). | Sí | M | 2 | 50 | No | 270 | nx_wtg_al-wf0010 | Is indicated when the turbine controller is started with the manufacturer parameter settings (e.g. after a software update or replacement of the turbine controller). | 5
FM11 | PLC | PLC Reboot active | Se indica cuando el controlador de turbina ejecuta un reinicio (por ejemplo, después de las interrupciones de la red). | No | A | 2 | 50 | No | 0 | nx_wtg_al-wf0011 | Is indicated when the turbine controller executes a restart (e.g. after grid outages). | 5
FM12 | GRD | GRD WTG FMC-Time After GridFault | Se indica para un período restringido después de un error de rejilla para contar también el tiempo siguiente a un error de rejilla como tiempo de FMC. (FMC = Corrección de Majeure de Fuerza, corrección cuando no está disponible debido a influencias externas) | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0012 | Is indicated for a restricted period following a grid error in order to also count the time following a grid error as FMC time. (FMC = Force Majeure Correction, correction when unavailable due to external influences) | 5
FM13 | MVL | MVL CircuitBreaker CmdOff Muting Active | La alarma se forma cuando la apertura del interruptor de tensión media se apaga a través del control de operación. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0013 | The alarm is formed when the opening of the medium voltage circuit breaker is muted via the operation control. | 6
FM14 | PLC | PLC Program execution stopped: Restart triggered | La ejecución del programa se detiene en el PLC. | Sí | A | 2 | 0 | No | 0 | nx_wtg_al-wjdvxq | Program execution is stopped on the PLC. | 6
FM15 | PLC | PLC Device signature invalid | La comprobación de la firma del dispositivo ha fallado. | Sí | M | 1 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf0015 | The device signature checking has failed. | 6
FM16 | PLC | PLC Program execution stopped: Voltage supply interrupted | La ejecución del programa se detiene en el PLC. | Sí | A | 2 | 0 | No | 0 | nx_wtg_al-w8kfm7 | Program execution is stopped on the PLC. | 6
FM20 | LVL | LVL 24V PSU outage sensor/actor | Falta de suministro de energía ZVOLT 0Z para sensores y actuadores en el Topbox | Sí | A | 2 | 50 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0020 | Failure of 24V power supply for sensors and actuators in the Topbox | 6
FM22 | PLC | PLC Flash Card Bladedata missing | La alarma se genera cuando no hay un archivo de datos de hoja para el estimador de viento en la tarjeta flash PLC. | Sí | A | 5 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0022 | The alarm is generated when there is not a blade data file for the wind estimator on the PLC flash card. | 6
FM23 | PLC | PLC Flash Card Bladedata invalid | La alarma se genera cuando el archivo de datos requerido para el calculador del viento en la tarjeta flash PLC es inválido. | Sí | A | 5 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0023 | The alarm is generated when the data file required for the wind estimator on the PLC flash card is invalid. | 7
FM51 | HMI | HMI SIS EmStop BotBox Activated | Cadena de seguridad activada a través del interruptor de apagado de emergencia en el gabinete de control de la Bottombox (armario base torre) ( gabinete de potencia o gabinete de comunicación para turbinas offshore), en conexión con FM50. | Sí | ML | 3 | 50 | No | 270 | nx_wtg_al-wf0051 | Safety chain triggered via emergency off switch on bottom-box control cabinet (power cabinet or communication cabinet for offshore turbines), in connection with FM50. | 7
FM52 | HMI | HMI SIS EmStop Nacelle Activated | Activación de la cadena de seguridad accionando el interruptor de parada de emergencia en la quillalle, en combinación con FM50. | Sí | ML | 3 | 50 | No | 270 | nx_wtg_al-wf0052 | Activation of the safety chain by actuating the emergency stop switch in the nacelle, in combination with FM50. | 7
FM57 | VIB | VIB Y-direction eff. Stop | Se indica cuando se detiene la turbina debido a que los valores de vibración lateral son demasiado altos. | Sí | M(A) | 1 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf0057 | Is indicated when turbine is stopped due to lateral vibration values being too high. | 7
FM58 | VIB | VIB Z-direction eff. Stop | Se indica cuando se detiene la turbina debido a que los valores de vibración de dirección principal son demasiado altos. | Sí | M(A) | 1 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf0058 | Is indicated when turbine is stopped due to main shaft direction vibration values being too high. | 7
FM59 | VIB | VIB Y-direction filtered Stop | Se indica cuando la turbina se detiene debido a los valores de vibración en el rango de frecuencia natural de la primera torre siendo demasiado alto en la dirección transversal. | Sí | M(A) | 1 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf0059 | Is indicated when the turbine is stopped due to vibration values in the first tower's natural frequency range being too high in the transverse direction. | 7
FM60 | VIB | VIB Z-direction filtered Stop | Se indica cuando la turbina se detiene debido a los valores de vibración en el rango de frecuencia natural de la primera torre siendo demasiado alto en la dirección principal del eje. | Sí | M(A) | 1 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf0060 | Is indicated when the turbine is stopped due to vibration values in the first tower's natural frequency range being too high in the main shaft direction. | 8
FM61 | VIB | VIB Y-direction filtered Warn | Se indica cuando los altos valores de vibración ocurren en la dirección transversal en el rango de frecuencia natural de la primera torre. | No | M(A) | 0 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf0061 | Is indicated when high vibration values occur in the transverse direction in the first tower's natural frequency range. | 8
FM62 | VIB | VIB Z-direction filtered Warn | Se indica cuando los altos valores de vibración ocurren en la dirección principal del eje en el rango de frecuencia natural de la primera torre. | No | M(A) | 0 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf0062 | Is indicated when high vibration values occur in the main shaft direction in the first tower's natural frequency range. | 8
FM63 | VIB | VIB Restartdelay After Vibration | Se indica cuando las vibraciones ocurren después de una parada rápida o un corte de tormenta. El inicio del WT se retrasará hasta que se cancele esta indicación. | No | A | 1 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0063 | Is indicated when vibrations occur following a quick-stop or storm cut-out. Starting of the WT will be delayed until this indication is canceled. | 8
FM64 | VIB | VIB NacelleAccFilt 2nd tower eigenfreq H Warn | Advertencia que la torre vibra con su segunda frecuencia natural. | No | M | 0 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf0064 | Warning that the tower vibrates with its 2nd natural frequency. | 8
FM65 | VIB | VIB NacelleAccFilt 2nd tower eigenfreq H Stop | La torre vibra con su segunda frecuencia natural y el WT se detiene. | Sí | M | 1 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf0065 | The tower vibrates with its 2nd natural frequency and the WT is stopped. | 8
FM95 | HMI | HMI SIS Safety requests local maintenance | La seguridad solicita el mantenimiento de componentes relacionados con la seguridad. Esto debe hacerse en el sitio y sólo puede ser reconocido en el sitio. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wid2ah | Safety requests the maintenance of safety-related components. This must be done on site and can only be acknowledged on site. | 9
FM96 | MET | MET SIS WindSpeed WTG Op Active | La alarma se genera si sólo falla un anemómetro. Las señales de alarma que continuaron operando con un anemometer permanentemente defectuoso están activas. La operación continua es posible hasta 28 días - después de eso el mensaje desaparece. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0096 | The alarm is generated if only one anemometer fails. The alarm signals that continued operation with a permanently defective anemometer is currently active. Continued operation is possible up to 28 days - after that the message disappears. | 9
FM97 | HMI | HMI SIS Remote Safety-Reset Required | Ha ocurrido una alarma de seguridad. Reajuste remoto es posible. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0097 | A safety alarm has occurred. Remote reset is possible. | 9
FM98 | HMI | HMI SIS Local Safety-Reset Required | Hay que reconocer una alarma de seguridad en el sitio. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0098 | A safety alarm has to be acknowledged on site. | 9
FM99 | HMI | HMI SIS Manual start req. after SIS alarm | La alarma se genera cuando el sistema de seguridad activa una alarma de parada de reinicio (SIS). Se requiere un reinicio manual. | Sí | M | 1 | 0 | No | 270 | nx_wtg_al-wf0099 | The alarm is generated when a resettable stop alarm is triggered by the safety system (SIS). A manual restart is required. | 9
FM104 | GEN | GEN RPM (OpCtrl) H Stop | Sin descripción provista en el manual de control. | No | N/A | 0 | 0 | No | 0 | N/A | No description provided in manual. | 9
FM104 | IS | is an overspeed detection system sensor stage 1 fault. It is generated directly in the | control de operación. | Sí | M(A) | 2 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf0104 | operation control. | 9
FM105 | ROT | ROT RPM (OpCtrl) H Stop | Sin descripción provista en el manual de control. | No | N/A | 0 | 0 | No | 0 | N/A | No description provided in manual. | 10
FM105 | IS | is an overspeed detection system sensor stage 1 fault. It is generated directly in the | control de operación. | Sí | M(A) | 2 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf0105 | operation control. | 10
FM106 | DTR | DTR Gen RPM H StopFastIdling1 | La velocidad del generador es demasiado alta en el estado "Fast idling stage 1". | Sí | M | 1 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf0106 | The generator speed is too high in status "Fast idling stage 1". | 10
FM109 | DTR | DTR Gen MCV RPM Diff H Stop | La alarma se genera si la diferencia de velocidad entre la velocidad del generador del monitor de velocidad y la velocidad del generador del convertidor principal supera un valor límite parametrable. | Sí | M | 2 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf0109 | The alarm is generated if the speed difference between the generator speed from the speed monitor and the generator speed from the main converter exceeds a parametrable limit value. | 10
FM110 | DTR | DTR GenRot RPM Diff (OpCtrl) H Stop | La alarma indica una fuerte desviación entre el rotor y la velocidad del generador. | Sí | M | 2 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf0110 | The alarm indicates a strong deviation between rotor and generator speed. | 10
FM111 | DTR | DTR Gen Rpm MI Unplaus Warning | La alarma se genera cuando la medición de la velocidad del convertidor principal aparece implausible para el ZMIN 0Z media (desviación de las otras dos mediciones de velocidad). | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0111 | The alarm is generated when the main converter speed monitoring measurement appears implausible for the 10 min mean (deviation from the other two speed measurements). | 10
FM112 | DTR | DTR Gen Rpm Monitor Unplaus Warning | La alarma se genera cuando la medición de monitorización de la velocidad del generador aparece implausible para el ZMIN 0Z media (desviación de las otras dos mediciones de velocidad). | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0112 | The alarm is generated when the generator speed monitoring measurement appears implausible for the 10 min mean (deviation from the other two speed measurements). | 10
FM113 | DTR | DTR Rot Rpm Monitor Unplaus Warning | La alarma se genera cuando la medición de monitorización de velocidad del rotor aparece implausible para el ZMIN 0Z media (desviación de las otras dos mediciones de velocidad). | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0113 | The alarm is generated when the rotor speed monitoring measurement appears implausible for the 10 min mean (deviation from the other two speed measurements). | 11
FM114 | DTR | DTR Gen Rpm MI Unplaus Failure | La alarma se genera cuando se detecta una desviación breve y distinta de la velocidad del generador. | Sí | M | 1 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf0114 | The alarm is generated when a brief, distinct deviation of the generator speed is detected. | 11
FM120 | CCO | CCO Nacelle CWPress L Stop | Se indica cuando la presión en el circuito de refrigeración del generador es demasiado baja. | Sí | M | 5 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf0120 | Is indicated when the pressure in the generator coolant circuit is too low. | 11
FM121 | CCO | CCO Nacelle CWPmp FuseTrip | Se indica cuando la bomba de refrigerante generador activa el fusible. | Sí | M | 5 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf0121 | Is indicated when the generator coolant pump fuse triggers. | 11
FM122 | OLM | OLM Gen Spd (FRT) H Stop | Alarma se activa cuando el software CTRL detecta una velocidad del generador por encima de la velocidad máxima del generador permitida en caso de una FRT durante un evento FRT. | Sí | M(A) | 6 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wfh294 | Alarm is triggered when the CTRL software detects a generator speed above the maximum generator speed permitted in the event of an FRT during an FRT event. | 11
FM123 | OLM | OLM Rot Spd (FRT) H Stop | Alarma se activa cuando la velocidad del rotor supera el valor límite permitido durante un evento FRT. | Sí | M(A) | 6 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-w426j2 | Alarm is triggered when the rotor speed exceeds the permissible limit value during an FRT event. | 11
FM124 | GBX | GBX OilFilt Alarm(replace Fi) | Se indica cuando el filtro de aceite de caja de cambios debe ser reemplazado. | No | M | 0 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf0124 | Is indicated when the gearbox oil filter is to be replaced. | 12
FM150 | GBX | GBX BearTemp 1(Gen) H Warn Lim | La alarma se activa cuando se supera el umbral de temperatura lateral del generador específico ZPAR 0Z y la turbina se opera con el límite de potencia. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0150 | The alarm is triggered when the specific generator side temperature threshold P81.00 is exceeded and the turbine is operated with power limiting. | 12
FM151 | GBX | GBX BearTemp 2(Rot) H Warn Lim | La alarma se activa cuando se supera la temperatura específica ZPAR 0Z para el umbral de temperatura del rodamiento lateral del rotor y la turbina se opera con la limitación de potencia. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0151 | The alarm is triggered when the specific temperature P81.02 for the rotor side gear bearing temperature threshold is exceeded and the turbine is operated with power limiting. | 12
FM152 | GBX | GBX OilTemp Sump H Warn Lim | La alarma se activa cuando se supera la temperatura específica ZPAR 0Z para el umbral de temperatura del aceite de la caja de cambios y la turbina se opera con la limitación de potencia. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0152 | The alarm is triggered when the specific temperature P81.04 for the gearbox oil temperature threshold is exceeded and the turbine is operated with power limiting. | 12
FM161 | GBX | GBX OilPmp Stage1 FuseTrip | Se indica cuando la bomba de aceite de la caja de engranajes se activa el fusible. | Sí | M | 5 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf0161 | Is indicated when the gearbox oil pump stage 1 fuse triggers. | 12
FM162 | GBX | GBX OilPmp Stage2 FuseTrip | Se indica cuando la bomba de aceite de la caja de cambios en el estadio 2 disparadores de fusibles. | Sí | M | 5 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf0162 | Is indicated when the gearbox oil pump stage 2 fuse triggers. | 12
FM164 | GBX | GBX PostCoolingTimeout | Se indica si no se completa después de la refrigeración del aceite de caja de cambios o el cojinete de caja de cambios dentro de un período definido cuando la turbina está en reposo. | No | M | 0 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf0164 | Is indicated if after-cooling of the gearbox oil or gearbox bearing is not completed within a defined period when the turbine is at standstill. | 13
FM165 | GBX | GBX OilLevel 1 L Stop | Se indica cuando el sensor de nivel de aceite de la caja de cambios activa (falsa alarma posible durante el período de precalentamiento cuando el aceite es muy frío). | Sí | M | 5 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf0165 | Is indicated when the gearbox oil level sensor triggers (false alarm possible during the preheating period when the oil is very cold). | 13
FM166 | GBX | GBX OilPress H Stop | Se indica cuando la presión del aceite de la caja de cambios excede el valor límite permitido. Alarma se activa cuando la velocidad del rotor supera el límite permitido durante un evento FRT. | Sí | M | 5 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0166 | Is indicated when the gearbox oil pressure exceeds the permissible limit value. Alarm is triggered when the rotor speed exceeds the allowable limit during an FRT event. | 13
FM168 | GBX | GBX OilFilt Warn(75% clogged) | Se indica si el filtro de aceite de caja de cambios necesita ser reemplazado pronto. | No | M | 0 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf0168 | Is indicated if the gearbox oil filter needs to be replaced soon. | 13
FM171 | GBX | GBX OilPress GearInlt L Stop | Se indica cuando la presión de aceite de caja de cambios está por debajo del valor permisible en la brida de entrada de la caja de cambios. | Sí | M | 5 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf0171 | Is indicated when the gearbox oil pressure is below the permissible value at the gearbox inlet flange. | 13
FM173 | ROT | ROT ALU BearContainer Level L Warn | Se indica cuando el contenedor de grasa para la lubricación del cojinete principal está vacío. | No | M | 0 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf0173 | Is indicated when the grease container for lubrication of the main bearing is empty. | 13
FM174 | ROT | ROT ALU BearPmp Fault | Se indica cuando la bomba de grasa para la lubricación del cojinete principal no indica su estado correctamente (ON/OFF). (ALU= unidad de lubricación automática) | No | M | 0 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf0174 | Is indicated when the grease pump for lubrication of the main bearing does not signal its status correctly (ON/OFF). (ALU= automatic lubrication unit) | 14
FM202 | ROTB | ROTB Not Open | Se informa cuando la presión residual admisible se supera cuando el freno del rotor está abierto para evitar que el freno se deslice. | Sí | M(A) | 2 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf0202 | Is reported when the permissible residual pressure is exceeded when the rotor brake is open to prevent the brake from slipping. | 14
FM206 | TSC | TSC Manual Release of BP2 to BP1 required | Esta alarma evita movimientos inesperados de los ejes de lanzamiento durante la parada manual (por ejemplo, cuando se apaga una alarma de reinicio automático con el programa de freno). | Sí | A | 2 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wmrjjp | This alarm prevents unexpected movements of the pitch axes during manual stop (e.g. when an auto reset alarm with brake program 2 goes off). | 14
FM208 | ROTB | ROTB Temp H Stop | Se indica cuando la temperatura del freno del rotor supera el valor de corte. | Sí | M | 2 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf0208 | Is indicated when the temperature of the rotor brake pad exceeds the cut-out value. | 14
FM211 | TSC | TSC Gen RPM Reduction (SoftBrk)too low | Se indica cuando la velocidad del generador no disminuye lo suficientemente rápido para el freno blando (BP1 o BP5). Esto desencadena un cambio en el freno rápido (BP2). | Sí | A | 2 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0211 | Is indicated when the generator speed does not slow down quickly enough for soft-braking (BP1 or BP5). This triggers a change to fast-braking (BP2). | 14
FM220 | DTR | DTR GridActPwrGradHigh Warn | La alarma monitorea los gradientes activos de potencia | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0220 | The alarm monitors active power gradients | 14
FM252 | HYD | HYD OilPmp FuseTrip | Se indica cuando el fusible de la bomba de aceite hidráulico dispara. | No | M | 0 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf0252 | Is indicated when the hydraulic oil pump fuse triggers. | 15
FM254 | HYD | HYD OilPmpRuntime long | Se indica cuando la bomba de aceite hidráulico no puede aumentar la presión del aceite para operar la presión dentro del tiempo requerido. | Sí | M | 1 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf0254 | Is indicated when the hydraulic oil pump cannot increase the oil pressure to operating pressure within the required time. | 15
FM255 | HYD | HYD OilPmpRuntime short | Se indica cuando la bomba de aceite hidráulico aumenta la presión del aceite a la presión de operación muy rápidamente – esto indica una falla en el acumulador hidráulico. | Sí | M(A) | 1 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf0255 | Is indicated when the hydraulic oil pump increases the oil pressure to operating pressure very quickly – this indicates a fault in the hydraulic accumulator. | 15
FM257 | HYD | HYD OilPress H Stop | Se indica cuando se supera la presión máxima de aceite hidráulico permisible. | Sí | M | 1 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf0257 | Is indicated when the maximum permissible hydraulic oil pressure is exceeded. | 15
FM260 | HMI | HMI Manual local reset required | La alarma se indica cuando está presente una alarma CTRL con reset manual local. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-whpit9 | The alarm is signaled when a CTRL alarm with manual local reset is present. | 15
FM299 | MCV | MCV CircuitBreaker FuseTrip | El interruptor en el convertidor ha tropezado con corriente | Sí | M | 6 | 0 | No | 270 | nx_wtg_al-wf0299 | The circuit breaker in the converter has tripped with overcurrent | 15
FM300 | MCV | MCV CirBreaker Open | Se indica cuando el interruptor principal de la red ( ZVOLT 0Z grid) está abierto (sólo clase de turbina K08). | Sí | A | 6 | 0 | No | 0 | nx_wtg_al-wf0300 | Is indicated when the main grid switch (660V grid) is open (turbine class K08 only). | 16
FM301 | MET | MET Nacelle Ice sensor CableBreak | Se reporta si se activa la opción del sensor de hielo (ver ZPAR 0Z ) y se detecta una rotura de cable o un valor medido inválido en la entrada de valor medida para el sensor de hielo. | No | M(A) | 0 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf0301 | Is reported if the ice sensor option is activated (see P91.00) and a cable break or an invalid measured value is detected at the measured value input for the ice sensor. | 16
FM302 | MET | MET MoistureSensor CableBreak | Se activa cuando se indica una rotura de cable en la entrada de medición para el sensor de humedad o punto de helada o se detecta un valor de medición inválido. | No | M | 0 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf0302 | Is activated when a cable break is indicated at the measurement input for the moisture or frost point sensor or an invalid measurement value is detected. | 16
FM306 | GEN | GEN brushWear Stop | Se indica si la advertencia de desgaste del cepillo (FM307) ha estado activa durante un período más largo de tiempo. | Sí | M | 1 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf0306 | Is indicated if the brush wear warning (FM307) has been active for a longer period of time. | 16
FM307 | GEN | GEN brushWear Warn | Se indica cuando se usan los cepillos de carbono del anillo de resbalón del generador y deben ser reemplazados. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0307 | Is indicated when the generator slip ring carbon brushes are worn and have to be replaced. | 16
FM310 | LPR | LPR MCV StatRot Warning | Se indica cuando un módulo de protección de relámpagos o el fusible asociado (para rejilla, estator y rotor) en el convertidor principal ha tropezado (seña colectiva), o en caso de rotura de cable. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0310 | Is signaled when a lightning protection module or the associated fuse (for grid, stator and rotor) in the main converter has tripped (collective signal), or in the event of a cable break. | 16
FM312 | MET | MET Nacelle Ice sensor fault stop | El sensor de hielo indica una falla. El WT se detiene. | Sí | M | 1 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf0312 | The ice sensor signals a fault. The WT is stopped. | 17
FM313 | MET | MET Nacelle Ice sensor fault warn | El sensor de hielo indica una falla. El WT no será detenido. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0313 | The ice sensor signals a fault. The WT will not be stopped. | 17
FM330 | GRD | GRD Griderror multiple | Se informa si se produce un error de red en la red ZVOLT 0Z (WT-FM332) varias veces al día. Esta alarma desactiva la función de reinicio automático (ARS). | Sí | M | 1 | 0 | No | 270 | nx_wtg_al-wf0330 | Is reported if a network error occurs in the 660V network (WT-FM332) several times in a day. This alarm deactivates the automatic restart (ARS) function. | 17
FM332 | GRD | GRD Griderror Alarm | Se indica cuando se produce una falla en la rejilla ZVOLT 0Z (falta de red de señales MFR). La turbina se desconecta de la cuadrícula inmediatamente y se activa la función de reinicio automático. | No | A | 2 | 0 | No | 0 | nx_wtg_al-wf0332 | Is signaled when a grid fault occurs in the 660V grid (MFR signals grid fault). The turbine is disconnected from the grid immediately and the automatic restart function is activated. | 17
FM340 | GRD | GRD Phase leap grid warning | Reported when an abrupt or abrupt change in phase occurs in the low tension three- phase system (generator system; ZVOLT 0Z , ZVOLT 1Z , ZVOLT 2Z , or ZVOLT 3Z ). Esto se manifiesta directamente por una duración de período muy variable de un período de red a otro. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wdgn0x | Reported when an abrupt or sudden change in phase occurs in the low voltage three- phase system (generator system; 660 V, 690 V, 750 V, or 950 V). This is directly manifested by a strongly varying period duration from one network period to the next. | 17
FM342 | LVL | LVL Insulation Alarm while MCV On | Indica una falla de aislamiento mientras el MC está encendido o estaba encendido hasta hace poco ( ZPAR 0Z segundos). | No | ML | 2 | 0 | No | 270 | nx_wtg_al-wejqgu | Indicates an insulation fault while the MC is on or was on until recently (P172.14 seconds). | 17
FM343 | MVL | MVL SF6 Gas Pressure NOK | Se informa si la presión de gas SF6 en el conmutador de media tensión es NOK. | Sí | ML | 1 | 0 | No | 270 | nx_wtg_al-wf0343 | Is reported if the SF6 gas pressure in the medium-voltage switchgear is NOK. | 18
FM344 | LVL | LVL Insulation Alarm while AIS On | Una falta de aislamiento es activa mientras el sistema AIS está encendido o estaba encendido hasta ZPAR 0Z hace segundos. | Sí | A | 2 | 0 | No | 0 | nx_wtg_al-wk3rhh | An insulation fault is active while the AIS system is on or was on until P172.14 seconds ago. | 18
FM345 | LVL | LVL AIS Blocked after Insulation Alarm | Indica que el sistema AIS está bloqueado después de múltiples fallas de aislamiento con AIS en. | No | M | 0 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-w6671h | Indicates that the AIS system is blocked after multiple insulation faults with AIS on. | 18
FM346 | LVL | LVL Insulation Alarm while MCV/AIS Off | Esta alarma se reporta cuando el sensor de aislamiento informa de una alarma mientras que el MC y AIS han estado apagados para ZPAR 0Z segundos o generalmente la falla de aislamiento se reporta durante más tiempo que ZPAR 1Z segundos. La alarma solicita desconexión del conmutador de tensión media. | Sí | M | 2 | 0 | No | 270 | nx_wtg_al-wbdsye | This alarm is reported when the insulation sensor reports an alarm while the MC and AIS have been off for P18.18 seconds or generally the insulation fault is reported for longer than P172.17 seconds. The alarm requests disconnection of the medium voltage switchgear. | 18
FM347 | LVL | LVL Insulation Warn | Se indica cuando el monitor de aislamiento detecta que la resistencia al aislamiento de la red a tierra ZVOLT 0Z es demasiado baja. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0347 | Is indicated when the insulation monitor detects that the insulation resistance from the 660 V grid to ground is too low. | 18
FM348 | LVL | LVL 400V Gridoutage Warning | Se indica cuando el nivel de voltaje ZVOLT 0Z no es suministrado por la red y no por la red de respaldo. El sistema es detenido por la alarma de falla de la red FM332. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wsxyvv | Is signaled when the 400V voltage level is not supplied by the grid and not by the grid backup. The system is stopped by the FM332 grid fault alarm. | 18
FM349 | LVL | LVL 400V Gridoutage Alarm | Se indica cuando el nivel de tensión ZVOLT 1Z no es suministrado por la red y no por la copia de seguridad de la red para más de ZSEC 0Z . | Sí | A | 1 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-w463hz | Is signaled when the 400V voltage level is not supplied by the grid and not by the grid backup for more than 10s. | 19
FM352 | GEN | GEN Htr FuseTrip | Se indica cuando el fusible para el generador de calor dispara. | No | M | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0352 | Is indicated when the fuse for the generator heating triggers. | 19
FM355 | GBX | GBX OilHtr 1 FuseTrip | Se indica cuando el fusible para los elementos de calefacción de aceite de la caja de cambios activa. | No | M | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0355 | Is indicated when the fuse for the gearbox oil heating elements triggers. | 19
FM356 | GBX | GBX OilHtr 2 FuseTrip | Se indica si el fusible para los elementos de calefacción de aceite de caja de cambios o, para K08 Gamma CCV, el aceite de engranaje y la manguera de succión se ha activado. | No | M | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0356 | Is indicated if the fuse for the gearbox oil heating elements or, for K08 Gamma CCV, the gear oil and suction hose heating fuse has triggered. | 19
FM357 | CCM | CCM Fan Nacelle FuseTrip | Se indica si el fusible para el ventilador de la góndola ha activado. | No | M | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0357 | Is indicated if the fuse for the nacelle fan has triggered. | 19
FM358 | LVL | LVL 230V-UPS Fault | Mensaje de error colectivo de la UPS: batería, temperatura, ventilador o electrónica no está bien. | No | A | 0 | 0 | No | 0 | nx_wtg_al-wf0358 | Collective error message of the UPS: battery, temperature, fan or electronics not ok. | 19
FM359 | LVL | LVL 230V-UPS BatteryLow | Un informe se emite cuando las baterías de la ZVOLT 0Z UPS tienen un estado de carga bajo. | Sí | A | 5 | 20 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0359 | A report is emitted when the batteries of the 230V UPS have a low state of charge. | 20
FM360 | BEC | BEC OBL ObstacleLight Lamp defect | Se indica cuando la luz de la aviación es defectuosa. | No | M(A) | 0 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf0360 | Is indicated when the aviation light is defective. | 20
FM361 | BEC | BEC OBL ObstacleLight Grid Failure | Indica un fallo de suministro de energía del sistema de luz aérea. | No | M(A) | 0 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf0361 | Indicates a power supply failure of the aircraft aviation light system. | 20
FM362 | LVL | LVL 230V-UPS not ready | Reportado cuando el PLC WT en el armario inferior ya está funcionando - pero el UPS en el Topbox no está proporcionando ZVOLT 0Z . | Sí | A | 1 | 50 | No | 0 | nx_wtg_al-wf0362 | Reported when the WT PLC in the bottom cabinet is already operating - but the UPS in the Topbox is not providing 230V. | 20
FM363 | LVL | LVL 24V-UPS Fault | Se informa cuando el ZVOLT 0Z UPS reporta un error en la base de la torre. La UPS suministra el hardware de automatización en la base de torres (turbina PLC PC, router, conmutadores etc.) | Sí | A | 5 | 50 | No | 0 | nx_wtg_al-wf0363 | Is reported when the 24V UPS reports an error in the tower base. The UPS supplies the automation hardware in the tower base (turbine PLC PC, router, switches etc.) | 20
FM364 | PIT | PIT Pwr Supply 400V failure | Los estados del control y la retroalimentación del contactor de línea y el relé involuntario son implausibles. | Sí | M | 2 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf0364 | The states of the control and feedback of the line contactor and unvervoltage relay are implausible. | 20
FM365 | PIT | PIT Pwr Supply 400V switchOff manual | La fuente de alimentación de Pitch se ha apagado manualmente. | Sí | A | 2 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0365 | Pitch power supply has been switched off manually. | 21
FM366 | PLC | PLC Internal UPS fault - Critical | El monitoreo interno de UPS NFC ha diagnosticado un error crítico. | No | M | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-w8386a | The NFC internal UPS monitoring has diagnosed a critical error. | 21
FM367 | PLC | PLC Internal UPS fault - Warning | El monitoreo interno de UPS NFC ha diagnosticado un error no crítico. | No | M | 0 | 0 | Sí | 400 | nx_wtg_al-w2v0pw | The NFC internal UPS monitoring has diagnosed a non-critical error. | 21
FM376 | GEN | GEN ALU GenBearPmp Fault | Se indica cuando la bomba de grasa para la lubricación del cojinete del generador no retroalimenta su estado (on/off) correctamente. (ALU= unidad de lubricación automática) | No | M | 0 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf0376 | Is indicated when the grease pump for lubrication of the generator bearing does not feedback its status (on/off) correctly. (ALU= automatic lubrication unit) | 21
FM377 | EXT | EXT DTR Communication nok | La comunicación Modbus TCP entre el tren de transmisión CMS y CTRL está configurada y fallada. Con Delta4000, la comunicación al sistema CMS es normalmente vía Profinet. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0377 | Modbus TCP communication between drive train CMS and CTRL is configured and failed. With Delta4000, communication to the CMS system is normally via Profinet. | 21
FM379 | GEN | GEN ALU BearContainerLevel L Warn | Se indica cuando el contenedor de grasa para la lubricación del cojinete del generador está vacío. | No | M | 0 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf0379 | Is indicated when the grease container for lubrication of the generator bearing is empty. | 21
FM380 | LPR | LPR Lightning detected | Un rayo detectado. Solo disponible si se instala la opción “sensor de ataque de relámpago”. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0380 | Lightning strike detected. Only available if the “lightning strike sensor” option is installed. | 22
FM381 | LPR | LPR Lightning Sensor Error | Error de comunicación entre el sensor de ataque de rayos (ProLec Wind System) y el sistema de control detectado. Sólo disponible si ZPAR 0Z ZCMP 1Z . | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0381 | Communication error between lightning strike sensor (ProLec Wind System) and the control system detected. Only available if P96.00 = 1. | 22
FM382 | CCM | CCM Temp Nacelle L Stop | Se indica si la temperatura en la góndola está por debajo del valor límite parametrable ZPAR 0Z por lo menos ZSEC 1Z . | No | A | 5 | 50 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0382 | Is indicated if the temperature in the nacelle is below the parameterable limit value P10.16 for at least 5s. | 22
FM383 | GRD | GRD GridFrequency Low too long | Si la frecuencia de la cuadrícula está en el rango de monitorización por debajo de la frecuencia de cuadrícula nominal por demasiado tiempo, el WT será detenido con esta falla. La alarma comienza un período de recuperación durante el cual los componentes que han sido sobrecargados pueden enfriarse. | No | A | 1 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0383 | If the grid frequency is in the monitoring range below the rated grid frequency for too long, the WT will be stopped with this fault. The alarm starts a recovery period during which the components that may have been overloaded can cool down. | 22
FM384 | GRD | GRD GridFrequency high too long | Si la frecuencia de la cuadrícula está en el rango de monitorización por debajo de la frecuencia de cuadrícula nominal por demasiado tiempo, el WT será detenido con esta falla. La alarma comienza un período de recuperación durante el cual los componentes que han sido sobrecargados pueden enfriarse. | No | A | 1 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0384 | If the grid frequency is in the monitoring range below the rated grid frequency for too long, the WT will be stopped with this fault. The alarm starts a recovery period during which the components that may have been overloaded can cool down. | 22
FM385 | CTRL | CTRL RPM-number is bad warning | Se muestra que la señal de velocidad para el control del WT tiene una calidad de señal inadecuada. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0385 | The speed signal for control of the WT is shown to have inadequate signal quality. | 22
FM386 | CTRL | CTRL RPM-number is bad fault | Se muestra que la señal de velocidad para el control del WT tiene una calidad de señal inadecuada. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0386 | The speed signal for control of the WT is shown to have inadequate signal quality. | 23
FM387 | GPR | GPR Frequency notValForStartup | Esta función evita que el WT esté conectado a la cuadrícula cuando el voltaje de la cuadrícula (medido por el convertidor principal, MFR o CWE) no está dentro del rango de frecuencia parametizada. | No | A | 5 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0387 | This function prevents the WT from being connected to the grid when the grid voltage (measured by the main converter, MFR or CWE) is not within the parameterized frequency range. | 23
FM388 | GPR | GPR Voltage notValForStartup | Esta función evita que el WT esté conectado a la cuadrícula cuando el voltaje de la cuadrícula (medido por el MFR) no está dentro del rango de voltaje parametrado. | No | A | 5 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0388 | This function prevents the WT from being connected to the grid when the grid voltage (measured by the MFR) is not within the parameterized voltage range. | 23
FM400 | MET | MET Wind DirSlanting Stop(due YP50) | La alarma está destinada a evitar que el WT esté expuesto al exceso de viento cruzado durante la operación debido a una unidad de yaw bloqueada. La alarma también indica si la turbina no puede convertirse en el viento durante el proceso de inicio debido a un sistema de yaw defectuoso. | Sí | A | 1 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0400 | The alarm is intended to prevent the WT from being exposed to excessive cross-wind during operation due to a blocked yaw drive. The alarm also signals if the turbine cannot turn into the wind during the starting process due to a defective yaw system. | 23
FM403 | YAW | YAW ALU ContainerLevel L Warn | Se indica cuando el contenedor de grasa para la lubricación del anillo de engranaje de yaw está vacío. | No | M | 0 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf0403 | Is indicated when the grease container for lubrication of the yaw gear ring is empty. | 23
FM407 | YAW | YAW ALU Pmp Fault | Se indica cuando la bomba de grasa para la lubricación del anillo de engranaje de yaw no indica su estado correctamente (ON/OFF). (ALU= unidad de lubricación automática) | No | M | 0 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf0407 | Is indicated when the grease pump for lubrication of the yaw gear ring does not signal its status correctly (ON/OFF). (ALU= automatic lubrication unit) | 23
FM409 | YAW | YAW CNV manual switched off | La alarma indica que el convertidor de azimut fue apagado manualmente por una acción de operador en el SCADA. | Sí | A | 1 | 55 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0409 | The alarm indicates that the azimuth converter was switched off manually by an operator action in the SCADA. | 24
FM411 | MET | MET Wind DirSlanting Stop | La alarma detiene la turbina si, en caso de cambios rápidos muy fuertes en la dirección del viento, la turbina no puede alinearse lo suficientemente rápido en el viento con el funcionamiento del yaw (el viento cruzado demasiado grande). El flujo oblicuo permitido depende de la velocidad del viento. | No | A | 5 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0411 | The alarm stops the turbine if, in the event of very strong rapid changes in wind direction, the turbine cannot be aligned quickly enough into the wind with the yaw functioning (cross- wind too great). The permissible oblique flow depends on the wind speed. | 24
FM412 | MET | MET Wind DirSlanting Stop(at Sectorav.) | Se informa si el ángulo entre la góndola y la dirección del viento ha superado un límite parametrable que depende de la fuerza del viento y el ajuste es posible y la evitación del sector está activa. | Sí | A | 1 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0412 | Is reported if the angle between the nacelle and wind direction has exceeded a parameterable limit that is dependent on the wind strength and adjustment is possible and sector avoidance is active. | 24
FM413 | YAW | YAW Manual Mode Target Position activ | Esta alarma se activa cuando se ha activado la especificación manual del yaw mediante SCADA. | No | A | 0 | 33 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0413 | This alarm is triggered when the yaw manual target specification has been activated via SCADA. | 24
FM414 | YAW | YAW Available axes too low | El número de ejes instalados leídos en el YCV es demasiado pequeño. | Sí | A | 1 | 50 | Sí | 0 | nx_wtg_al-ws7xcg | The number of installed axes read from the YCV is too small. | 24
FM415 | YAW | YAW N-1 Mode Active | La operación Yaw N-1 está activa. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-w1av0v | Yaw N-1 operation is active. | 24
FM416 | YAW | YAW Too many Axes deactivated | Demasiados ejes están deshabilitados. | Sí | A | 1 | 30 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wwwm2 | Too many axes are disabled. | 25
FM417 | YAW | YAW N-1 Wind speed too high | Durante la operación N-1 activa, la velocidad del viento es demasiado alta. | Sí | A | 1 | 50 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wdh4g1 | During active N-1 operation the wind speed is too high. | 25
FM418 | YAW | YAW N-1 Operation Time-Out | Se ha superado el tiempo máximo permitido de funcionamiento N-1. | Sí | A | 1 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-w02ez7 | The maximum permissible N-1 operating time has been exceeded. | 25
FM419 | YAW | YAW N-1 Operation Lock | La operación N-1 está deshabilitada durante 1 semana después de activar N-1 TimeOut (FM418) para evitar sobrecargar el sistema de yaw. | Sí | A | 1 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wn53qe | N-1 operation is disabled for 1 week after triggered N-1 TimeOut (FM418) to avoid overloading the yaw system. | 25
FM424 | YAW | YAW 3P Damping switched off config failure | El amortiguador 3P se apaga/en sin permiso. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wgurvi | The yaw 3P damping is switched off/on without permission. | 25
FM426 | YAW | YAW Axis Test Stop | La prueba del eje de yaw no tuvo éxito y ha sido cancelada | No | M | 0 | 50 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf0426 | The yaw axle test was unsuccessful and has been canceled | 25
FM432 | YAW | YAW MotBrkTest Active | La prueba de freno de motor yaw está activa | No | A | 0 | 46 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0432 | The yaw engine brake test is active | 26
FM441 | YAW | YAW Local Mode active | El sistema de yaw está en modo local. | No | A | 0 | 50 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0441 | The yaw system is in local mode. | 26
FM442 | YAW | YAW MotBrk Test Stop | La prueba de freno motor yaw no tuvo éxito y ha sido cancelada | No | M | 0 | 50 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf0442 | The yaw motor brake test was unsuccessful and has been canceled | 26
FM443 | YAW | YAW Converter EPS Mode not deactivated | El sistema de yaw informa de una operación de suministro de energía de emergencia activada con plena potencia, aunque el suministro de red está bien. | Sí | A | 1 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wgi53r | The yaw system reports an activated emergency power supply operation with full power, although the grid supply is ok. | 26
FM444 | YAW | YAW Converter EPS Mode not activated | El sistema de yaw informa de la operación de emergencia desactivada a toda potencia, aunque la activación fue ordenada por el CTRL. | Sí | A | 1 | 50 | Sí | 0 | nx_wtg_al-whtyip | The yaw system reports deactivated emergency power operation at full power even though activation was commanded by the CTRL. | 26
FM449 | YAW | YAW Axis test active | Se está realizando una prueba de eje del sistema de yaw. | Sí | A | 2 | 48 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0449 | An axle test of the yaw system is being performed. | 26
FM464 | YAW | YAW 1 MotBrkTest Failure | La alarma se activa si la prueba de freno motor de este eje no se realizó correctamente. | No | M | 0 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf0464 | The alarm is triggered if the motor brake test of this axis was not carried out correctly. | 27
FM465 | YAW | YAW 2 MotBrkTest Failure | La alarma se activa si la prueba de freno motor de este eje no se realizó correctamente. | No | M | 0 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf0465 | The alarm is triggered if the motor brake test of this axis was not carried out correctly. | 27
FM466 | YAW | YAW 3 MotBrkTest Failure | La alarma se activa si la prueba de freno motor de este eje no se realizó correctamente. | No | M | 0 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf0466 | The alarm is triggered if the motor brake test of this axis was not carried out correctly. | 27
FM467 | YAW | YAW 4 MotBrkTest Failure | La alarma se activa si la prueba de freno motor de este eje no se realizó correctamente. | No | M | 0 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf0467 | The alarm is triggered if the motor brake test of this axis was not carried out correctly. | 27
FM470 | YAW | YAW ALU pause time H warn | Durante el bostezo el contador de pausa de la lubricación ALU ha superado el valor límite máximo. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0470 | During yawing the pause counter of the ALU lubrication has exceeded the maximum limit value. | 27
FM471 | YAW | YAW 5 Axis Test Failure | La alarma se activa si la prueba del eje en este eje no se llevó a cabo correctamente. | No | M | 0 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf0471 | The alarm is triggered if the axis test on this axis was not carried out correctly. | 27
FM472 | YAW | YAW 6 Axis Test Failure | La alarma se activa si la prueba del eje en este eje no se llevó a cabo correctamente. | No | M | 0 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf0472 | The alarm is triggered if the axis test on this axis was not carried out correctly. | 28
FM473 | YAW | YAW 5 MotBrkTestFailure | La alarma se activa si la prueba de freno motor de este eje no se realizó correctamente. | No | M | 0 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf0473 | The alarm is triggered if the motor brake test of this axis was not carried out correctly. | 28
FM474 | YAW | YAW 6 MotBrkTest Failure | La alarma se activa si la prueba de freno motor de este eje no se realizó correctamente. | No | M | 0 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf0474 | The alarm is triggered if the motor brake test of this axis was not carried out correctly. | 28
FM476 | YAW | YAW SoftReset | El software de aplicación en el convertidor de yaw se reinicia mediante un reinicio suave. | Sí | A | 1 | 50 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0476 | The application software in the yaw converter is restarted by a soft reset. | 28
FM477 | YAW | YAW PowerReset | El inversor de yaws es reiniciado por un PowerReset. | Sí | A | 1 | 50 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0477 | The yaw inverter is restarted by a PowerReset. | 28
FM478 | YAW | YAW Sliding in pos mode | Se indica cuando la góndola se desliza en el control de posición. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0478 | Is signaled when the nacelle slips in the position control. | 28
FM479 | YAW | YAW Sliding in stop mode | Se detectó un movimiento de góndola a pesar del freno de sierra cerrada. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0479 | A nacelle movement was detected despite the closed yaw brake. | 29
FM480 | YAW | YAW Wind alignment 90° active | El seguimiento automático del viento de la góndola se compensa por 90° debido a un error de lanzamiento. La natilla siempre es perpendicular al viento. | Sí | A | 1 | 24 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0480 | The automatic wind tracking of the nacelle is offset by 90° due to a pitch error. The nacelle is always perpendicular to the wind. | 29
FM500 | MET | MET Wind SpeedDiff multiple | Reportado cuando la alarma FM501 "Wind SpeedDiff Warn" ocurre cuatro veces dentro de ZHRS 0Z . | Sí | M | 5 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf0500 | Reported when alarm FM501 "Wind SpeedDiff Warn" occurs four times within 100 hours. | 29
FM501 | MET | MET Wind SpeedDiff Warn | Se indica cuando la diferencia entre la medición del viento de mano izquierda y derecha ha superado un límite. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0501 | Is indicated when the difference between the left and right hand wind measurement has exceeded a limit. | 29
FM502 | MET | MET Wind Speed (Anemometer) Failure | Se indica cuando ambas mediciones del viento fallan. | Sí | M | 1 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf0502 | Is indicated when both wind measurements fail. | 29
FM503 | MET | MET Wind SpeedDiff H Warn | Se indica cuando la diferencia entre las velocidades de viento para los sensores de viento izquierdo y derecho supera un límite por un tiempo determinado. | No | M | 0 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf0503 | Is indicated when the difference between the wind speeds for the left and right hand wind sensors exceeds a limit for a specified time. | 29
FM504 | TSC | TSC Anemometertest GenRpm too low (Ice on blade?) | La alarma se activa si no se alcanza una velocidad mínima durante la prueba de anemometer. | Sí | M | 5 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0504 | The alarm is triggered if a minimum speed is not reached during the anemometer test. | 30
FM505 | TSC | TSC Anemometertest GenRmp too high (Ice on windsensor?) | La alarma se activa si la velocidad máxima se supera durante la prueba de anemometer. | Sí | M | 5 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0505 | The alarm is triggered if the maximum speed is exceeded during the anemometer test. | 30
FM506 | MET | MET Wind Speed (backup) constant | Se indica cuando la medición del viento de la mano derecha es constante. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0506 | Is indicated when the right hand wind measurement is constant. | 30
FM507 | MET | MET Wind Speed (primary) constant | Se indica cuando la medición del viento de la mano izquierda es constante. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0507 | Is indicated when the left hand wind measurement is constant. | 30
FM508 | MET | MET Wind Speed constant | Se indica cuando el valor de la medición del viento de mano izquierda o derecha es constante para más de ZMIN 0Z . | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0508 | Is indicated when the value of the left or right hand wind measurement is constant for more than 10 mins. | 30
FM509 | MET | MET Wind Speed Anemometer Ice | Opción especial para clientes que quieren detección de hielo por comparación de sensores de viento. La función se desactiva normalmente, ya que el sistema también puede ser operado con un sensor de viento helado. Si la función está activada, se notifica la alarma cuando las desviaciones entre ambas mediciones de velocidad del viento se producen a temperaturas frías al aire libre (traducido ZPAR 0Z ) (desviaciones inducidas por el encendido). Esta alarma se puede configurar proyecto específicamente a través del parámetro ZPAR 1Z , haciendo un reinicio remoto permisible - o requiriendo un reset local. | No | M | 1 | 0 | Sí | 99 | nx_wtg_al-wf0509 | Special option for customers who want ice detection by wind sensor comparison. Function is normally deactivated, as the system may also be operated with an iced wind sensor. If function is enabled, the alarm is reported when deviations between both wind speed measurements occur at cold outdoor temperatures (< P92.02) (icing-induced deviations). This alarm can be set project specifically via parameter P92.03, making a remote reset permissible - or requiring a local reset. | 30
FM510 | VIB | VIB Y-Direction Ice | La alarma se activa cuando se producen alarmas de oscilación en la dirección Y a temperaturas frías (balance de condiciones de hielo). Esta alarma se puede configurar proyecto específicamente a través del parámetro ZPAR 0Z , haciendo un reinicio remoto permisible - o requiriendo un reset local. | No | M | 1 | 0 | Sí | 99 | nx_wtg_al-wf0510 | The alarm is triggered when oscillation alarms occur in the Y-direction at cold temperatures (ice condition imbalance). This alarm can be set project specifically via parameter P89.14, making a remote reset permissible - or requiring a local reset. | 31
FM540 | MET | MET Wind DirDiff multiple | Se indica cuando la alarma FM541 ocurre cuatro veces dentro de ZHRS 0Z . | Sí | M | 1 | 25 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0540 | Is indicated when the alarm FM541 occurs four times within 100 hrs. | 31
FM541 | MET | MET Wind DirDiff H Warn | Se indica cuando se detecta una diferencia entre las mediciones de la dirección del viento de la izquierda y la derecha. | No | A | 0 | 25 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0541 | Is indicated when a difference between the left and right hand wind direction measurements is detected. | 31
FM542 | MET | MET Wind DirDiff H Stop | Se indica cuando la turbina se detiene debido a la diferencia entre las dos mediciones de la dirección del viento siendo demasiado grande. | Sí | M | 1 | 25 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf0542 | Is indicated when the turbine stops due to the difference between the two wind direction measurements being too big. | 31
FM545 | MET | MET Wind Dir (Vane) Failure | Se indica que depende de la configuración de medición de la dirección del viento cuando los valores de medición para una o ambas mediciones del viento son constantes o cuando hay una interrupción del cable. La turbina se detiene. | Sí | A | 1 | 25 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0545 | Is indicated dependent of the wind direction measurement settings when the measurement values for one or both wind measurements is constant or when there is a cable break. The turbine is then stopped. | 31
FM546 | MET | MET Wind Dir (backup) constant | Se indica cuando la medición de la dirección del viento de la mano derecha transmite valores de medición constantes. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0546 | Is indicated when the right hand wind direction measurement transmits constant measurement values. | 31
FM547 | MET | MET Wind Dir (primary) constant | Se indica cuando la medición de la dirección del viento de la mano izquierda transmite valores de medición constantes. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0547 | Is indicated when the left hand wind direction measurement transmits constant measurement values. | 32
FM548 | MET | MET Wind Dir constant | Se indica cuando el valor de las mediciones de dirección eólica izquierda y/o derecha es constante para más de ZMIN 0Z . | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0548 | Is indicated when the value of the left and/or right hand wind direction measurements is constant for more than 10 mins. | 32
FM600 | GRD | GRD ActivePower H Stop | La potencia activa WT ha superado un límite durante demasiado tiempo. | Sí | M | 5 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0600 | The WT active power output has exceeded a limit for too long. | 32
FM601 | GRD | GRD ActivePower Peak Stop | La potencia activa WT (peak) ha superado un límite durante demasiado tiempo. | Sí | M | 1 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0601 | The WT active power output (peak) has exceeded a limit for too long. | 32
FM602 | VIB | VIB AutoTowerFreqMeasure active | Reportado si se cumplen las condiciones para la medición de frecuencia natural de la torre. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0602 | Reported if the conditions for the tower natural frequency measurement are met. | 32
FM603 | VIB | VIB TowerFreqMeas implausible | Reportado si la medición de la frecuencia de la torre se reporta como implausible. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0603 | Reported if the measurement of the tower frequency is reported as implausible. | 32
FM604 | TSC | TSC Anemometertest 2 Failed - due to Wind Estimator Not Valid | Anemometer La prueba II falló porque el valor del calculador del viento no se hizo válido. | Sí | M | 5 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wrmknq | Anemometer Test II failed because the value of the wind estimator did not become valid. | 33
FM605 | GEN | GEN ALU bear pause time H warn | El contador de pausa de la bomba de lubricación de rodamientos ALU ha superado el valor límite máximo. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0605 | The pause counter of the ALU generator bearing lubrication pump has exceeded the maximum limit value. | 33
FM607 | THM | THM activePower<PowerInWind warn | La salida de energía demasiado baja en el viento medido. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0607 | Power output too low at measured wind. | 33
FM608 | THM | THM activePower>PowerInWind Stop | La salida de energía demasiado alta con el viento medido o el sensor de viento mide demasiado poco viento. | Sí | M | 1 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf0608 | Power output too high with measured wind or wind sensor measures too little wind. | 33
FM610 | TSC | TSC WTG CutIn failed repeatedly | Múltiple fracaso de WT cortado. | Sí | M | 5 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf0610 | Multiple failure of WT cut-in. | 33
FM611 | ROT | ROT ALU bear pause time H warn | El contador de pausa de la bomba de lubricación de rodamientos ALU ha superado el valor límite máximo. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0611 | The pause counter of the ALU rotor bearing lubrication pump has exceeded the maximum limit value. | 33
FM612 | TSC | TSC Operatingstate undefined | Se indica cuando se hace un cambio en el programa a un estado indefinido por el control de la turbina. | Sí | M | 2 | 0 | No | 270 | nx_wtg_al-wf0612 | Is indicated when a change is made in the program to an undefined status by the turbine control. | 34
FM613 | EXT | EXT WTG ExternalCutOut (DI) | Se indica cuando la turbina se detiene debido a condiciones externas. | No | A | 5 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0613 | Is indicated when the turbine is stopped due to external conditions. | 34
FM614 | PLC | PLC TimeSync disturbed Level 3 (PLC <-> LRO) | El control WT no puede sincronizar su tiempo con el Timeserver. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0614 | The WT control cannot synchronize its time with the Timeserver. | 34
FM615 | FCIF | FCIF WTG ExternalCutOut | Se indica cuando el control de granjas de alto nivel (CWE) genera la señal para apagarse. | No | A | 5 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0615 | Is indicated when the higher-level farm-controller (CWE) generates the signal to switch off. | 34
FM616 | FCIF | FCIF WTG FastBraking | Se indica cuando el CWE/WFM ordena una parada rápida (BP6) del WT para cumplir las directrices de código de rejilla. | No | A | 6 | 0 | No | 0 | nx_wtg_al-wf0616 | Is indicated when the CWE/WFM commands a quick-stop (BP6) of the WT in order to fulfill grid code guidelines. | 34
FM617 | FCIF | FCIF WTG FastBraking + | Esta falla ocurre cuando se ha llevado a cabo una WT rápida para cumplir las directrices CWE/WFM. | No | A | 6 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0617 | This fault occurs when a WT quick-stop has been carried out in order to fulfill CWE/WFM guidelines. | 34
FM618 | FCIF | FCIF CommunicationFault Warn | La alarma se genera si no hay comunicación Ethernet al nivel más alto de granja-RFC (WFM o CWE) y "Warning" se selecciona como reacción a una falla de comunicación. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0618 | The alarm is generated if there is no Ethernet communication to the higher level farm-RFC (WFM or CWE) and "Warning" is selected as reaction to a communication failure. | 35
FM619 | FCIF | FCIF CommunicationFault Stop | La alarma se genera si no hay comunicación Ethernet al nivel más alto de granja-RFC (WFM o CWE) y "Stop" se selecciona como reacción a una falla de comunicación. | Sí | A | 5 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0619 | The alarm is generated if there is no Ethernet communication to the higher level farm-RFC (WFM or CWE) and "Stop" is selected as reaction to a communication failure. | 35
FM620 | GRD | GRD too many FRT per day | Se indica cuando el valor del contador de día FRT supera el valor definido en ZPAR 0Z . | No | M | 0 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf0620 | Is indicated when the FRT day-counter value exceeds the value defined in P13.15. | 35
FM621 | THM | THM rotor ice accretion stop | Reportado si en condiciones de localización está presente un deterioro aerodinámico de las cuchillas del rotor y no se instala ningún sistema anti-icado (AIS) o no está operativo. Esta alarma se puede configurar proyecto específicamente a través del parámetro ZPAR 0Z , haciendo un reinicio remoto permisible - o requiriendo un reset local. | Sí | M | 1 | 0 | Sí | 99 | nx_wtg_al-wf0621 | Reported if in icing conditions an aerodynamic impairment of the rotor blades is present and no anti-icing system (AIS) is installed or it is not operational. This alarm can be set project specifically via parameter P54.01, making a remote reset permissible - or requiring a local reset. | 35
FM622 | THM | THM rotor ice accretion melt process | Reportado si en condiciones de localización está presente un deterioro aerodinámico de las cuchillas del rotor y se instala un sistema de anti-icación funcional (AIS). Esta alarma se puede configurar proyecto específicamente a través del parámetro ZPAR 0Z , haciendo un reinicio remoto permisible - o requiriendo un reset local. | No | M | 1 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0622 | Reported if in icing conditions an aerodynamic impairment of the rotor blades is present and a functional anti-icing system (AIS) is installed. This alarm can be set project specifically via parameter P54.01, making a remote reset permissible - or requiring a local reset. | 35
FM623 | THM | THM EffPower Set-Act Diff > Max Warn | Alarma para el monitoreo de la diferencia entre el punto- y el poder activo real | No | M | 0 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf0623 | Alarm for monitoring of the difference between the setpoint- and actual active power | 35
FM624 | FCIF | FCIF Communication Fault Stop Delayed | Establece cuando no hay comunicación entre (WFM o CWE) y WT para P12. ZSEC 0Z y "Stop" se selecciona como respuesta al fracaso de la comunicación. | Sí | A | 5 | 0 | No | 0 | nx_wtg_al-wf0624 | Set when there is no communication between (WFM or CWE) and WT for P12.00s and "Stop" is selected as the response to communication failure. | 36
FM680 | EXT | EXT RB SHM IDD Subsystem fault without BP | La detección de hielo de hoja de rotor (EXT RB IDD) / EXT RB SHM reporta un error de subsistema sin parada WT. La funcionalidad sigue estando disponible. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0680 | The rotor blade ice detection (EXT RB IDD) / EXT RB SHM reports a subsystem error without WT stop. The functionality continues to be available. | 36
FM681 | EXT | EXT RB SHM IDD WTG State invalid without BP | La detección de hielo de hoja de rotor (EXT RB IDD) / EXT RB SHM informa que las condiciones de funcionamiento WT para determinar un indicador de estado no se han cumplido. El WT no será detenido. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0681 | The rotor blade ice detection (EXT RB IDD) / EXT RB SHM reports that the WT operating conditions for determining a state indicator have not been met. The WT will not be stopped. | 36
FM682 | EXT | EXT RB SHM IDD WTG State invalid with BP | La detección de hielo de hoja de rotor (EXT RB IDD) / EXT RB SHM informa que las condiciones de funcionamiento WT para determinar un indicador de estado no se han cumplido. El WT se detiene. | Sí | A | 1 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0682 | The rotor blade ice detection (EXT RB IDD) / EXT RB SHM reports that the WT operating conditions for determining a state indicator have not been met. The WT is stopped. | 36
FM689 | HMI | HMI TestAlarm | Reportado si se activa manualmente una alarma de prueba a través de la interfaz de usuario. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0689 | Reported if a test alarm is triggered manually via the user interface. | 36
FM690 | EXT | EXT RB SHM IDD Main system fault without BP | El detector de hielo de cuchillas de rotor (EXT RB IDD) / EXT RB SHM reporta una falla del sistema sin parada WT. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0690 | The rotor blade ice detector (EXT RB IDD) / EXT RB SHM reports an entire system fault without WT stop. | 36
FM691 | EXT | EXT RB IDD Ice Warning without BP | El EXT RB IDD reporta baja acreción de hielo en la hoja del rotor. El WT no será detenido. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0691 | The EXT RB IDD reports low ice accretion on the rotor blade. The WT will not be stopped. | 37
FM692 | EXT | EXT RB IDD Ice Alarm without BP | El EXT RB IDD reporta una severa acreción de hielo en la hoja del rotor. El WT no será detenido. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0692 | The EXT RB IDD reports severe ice accretion on the rotor blade. The WT will not be stopped. | 37
FM693 | EXT | EXT RB IDD Ice Alarm with BP | El EXT RB IDD reporta una severa acreción de hielo en la hoja del rotor. El WT se detiene. | No | A | 1 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0693 | The EXT RB IDD reports severe ice accretion on the rotor blade. The WT is stopped. | 37
FM694 | EXT | EXT RB IDD Alarm terminated | La alarma de hielo EXT RB IDD ha sido cancelada y puede ser reconocida. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0694 | The EXT RB IDD ice alarm has been canceled and can be acknowledged. | 37
FM695 | EXT | EXT RB SHM Warning without BP | El EXT RB SHM reporta una advertencia. El WT no será detenido. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0695 | The EXT RB SHM reports a warning. The WT will not be stopped. | 37
FM696 | EXT | EXT RB SHM Alarm without BP | El EXT RB SHM reporta una alarma. El WT no será detenido. | No | M | 0 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf0696 | The EXT RB SHM reports an alarm. The WT will not be stopped. | 37
FM697 | EXT | EXT RB SHM Alarm with BP | El EXT RB SHM reporta una alarma. El WT se detiene. | Sí | M | 1 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf0697 | The EXT RB SHM reports an alarm. The WT is stopped. | 38
FM698 | EXT | EXT RB SHM IDD Main system fault with BP | El detector de hielo de cuchillas de rotor (EXT RB IDD) / EXT RB SHM reporta un fallo completo del sistema con WT stop. | Sí | A | 1 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0698 | The rotor blade ice detector (EXT RB IDD) / EXT RB SHM reports an entire system fault with WT stop. | 38
FM699 | SOR | SOR WTG Time Disconnect | Se indica cuando la turbina se detiene por un tiempo desconectado debido a la hora local. | No | A | 1 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0699 | Is indicated when the turbine is stopped by a time disconnect due to local time. | 38
FM701 | GEN | GEN WindingTemp 1 CableBreak | Se indica cuando se detecta una rotura de cable o un valor medido inválido a la entrada de valor medido para la temperatura del estator del generador 1. | Sí | M | 5 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf0701 | Is indicated when a cable break or an invalid measured value is detected at the measured value input for the temperature of generator stator winding 1. | 38
FM702 | GEN | GEN WindingTemp 2 CableBreak | Se indica cuando se detecta una rotura de cable o un valor medido inválido a la entrada de valor medido para la temperatura del estator de generador 2. | Sí | M | 5 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf0702 | Is indicated when a cable break or an invalid measured value is detected at the measured value input for the temperature of generator stator winding 2. | 38
FM703 | GEN | GEN BearTemp (D-end) CableBreak | Se indica cuando se detecta una rotura de cable o un valor medido inválido a la entrada de valor medido para la temperatura del cojinete del generador AS (lado seco). | Sí | M | 1 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf0703 | Is indicated when a cable break or an invalid measured value is detected at the measured value input for the generator bearing temperature AS (drive side). | 38
FM704 | GEN | GEN BearTemp (N-end) CableBreak | Se indica cuando se ha detectado una rotura de cable para la temperatura del cojinete del generador (N-end) en la entrada de medición. | Sí | M | 1 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf0704 | Is indicated when a cable break has been detected for the temperature of generator bearing (N-end) in the measurement input. | 39
FM705 | ROTB | ROTB Temp CableBreak | Se indica cuando se ha detectado un corte por cable o un valor de medición inválido para la temperatura del freno del rotor a la entrada de medición. | Sí | M | 1 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf0705 | Is indicated when a cable break or an invalid measurement value has been detected for the rotor brake-pad temperature at the measurement input. | 39
FM706 | GEN | GEN CWTemp GenOutlt CableBreak | Se indica cuando en la entrada de medición se ha detectado un interruptor de cable o un valor de medición inválido para la temperatura del refrigerante del generador en la salida del generador. | Sí | M | 5 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf0706 | Is indicated when in the measurement input a cable break or an invalid measurement value has been detected for the generator coolant temperature in the generator outlet. | 39
FM707 | GBX | GBX BearTemp 1(Gen) CableBreak | Se indica cuando se rompe un cable o un valor de medición inválido en la entrada de medición para la temperatura de rodamiento de la caja de cambios 1 (lado del generador). | Sí | M | 5 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf0707 | Is indicated when a cable break or an invalid measurement value at the measurement input for the gearbox bearing temperature 1 (generator side). | 39
FM708 | GBX | GBX OilTemp Sump CableBreak | Se indica cuando en la entrada de medición se detecta una rotura de cable o un valor de medición inválido para la temperatura del sumidero de aceite de caja de cambios. | Sí | M | 5 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf0708 | Is indicated when in the measurement input a cable break or an invalid measurement value is detected for the gearbox oil sump temperature. | 39
FM709 | CCM | CCM Temp Nacelle CableBreak | Se indica cuando se detecta un corte por cable o un valor de medición inválido para la temperatura de la góndola a la entrada de medición. | Sí | M | 5 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf0709 | Is indicated when a cable break or an invalid measurement value is been detected for the nacelle temperature at the measurement input. | 39
FM710 | GEN | GEN CWTemp GenInlt CableBreak | Se indica cuando se detecta un interruptor de cable o un valor de medición inválido en la entrada de medición para la entrada de temperatura del refrigerante del generador. | Sí | M | 5 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf0710 | Is indicated when a cable break or an invalid measurement value is detected at the measurement input for the generator coolant temperature inlet. | 40
FM711 | CCM | CCM Temp Topbox CableBreak | Se indica cuando en la entrada de medición se ha detectado una rotura de cable para la temperatura del armario de control (en la góndola). | Sí | M | 5 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf0711 | Is indicated when in the measurement input a cable break has been detected for the control cabinet (in the nacelle) temperature. | 40
FM713 | GBX | GBX OilTemp GearInlt CableBreak | Se indica cuando se detecta un interruptor de cable o un valor de medición inválido en la entrada de medición para la temperatura del aceite de la caja de cambios en la entrada de la caja de cambios. | Sí | M | 5 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf0713 | Is indicated when a cable break or an invalid measurement value is detected at the measurement input for the gearbox oil temperature at the gearbox inlet. | 40
FM714 | DTR | DTR RotBearTemp 1 CableBreak | Se indica cuando en la entrada de medición se detecta una rotura de cable o un valor de medición inválido para la temperatura principal del rodamiento. | Sí | M | 5 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf0714 | Is indicated when in the measurement input a cable break or an invalid measurement value is detected for the main bearing temperature. | 40
FM717 | MET | MET AirTemp Outside CableBreak | Se indica cuando se detecta una rotura por cable o una medición inválida para la temperatura exterior. | Sí | M | 1 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf0717 | Is indicated when a cable break or an invalid measurement is detected for the outside temperature. | 40
FM718 | ROTB | ROTB AccuR Press CableBreak | La alarma se activa si se detecta un interruptor de cable o un valor de medición inválido en la entrada de medición para la medición de presión del acumulador de frenos rotores. | No | M | 0 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf0718 | The alarm is triggered if a cable break or an invalid measurement value is detected at the measurement input for the rotor brake hydraulic accumulator pressure measurement. | 40
FM719 | GBX | GBX OilPress Pmp CableBreak | Se indica cuando se detecta un interruptor de cable o un valor de medición inválido para la medición de presión de la caja de cambios. | Sí | M | 5 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf0719 | Is indicated when a cable break or an invalid measurement value is detected for the gearbox oil pressure measurement. | 41
FM720 | ROTB | ROTB BrakePressure CableBreak | Se indica cuando se detecta un interruptor de cable o un valor de medición inválido en la medición de presión del rotor. | No | M | 0 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf0720 | Is indicated when a cable break or an invalid measurement value is detected in the rotor brake pressure measurement. | 41
FM721 | GBX | GBX OilPress GearInlt CableBreak | Se indica cuando se detecta un interruptor de cable o un valor de medición inválido en la medición de presión de la caja de cambios en la entrada de la caja de cambios. | Sí | M | 5 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf0721 | Is indicated when a cable break or an invalid measurement value is detected in the gearbox oil pressure measurement at the gearbox inlet. | 41
FM723 | VIB | VIB Z-direction CableBreak | Se indica cuando se detecta un interruptor de cable o un valor de medición inválido para la vibración en la medición principal de la dirección del eje. | Sí | M | 1 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf0723 | Is indicated when a cable break or an invalid measurement value is detected for the vibration in the main shaft direction measurement. | 41
FM724 | GBX | GBX BearTemp 2(Rot) CableBreak | Se indica cuando en la entrada de medición se detecta una rotura de cable o un valor de medición inválido para la temperatura del rodamiento de la caja 2. | Sí | M | 5 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf0724 | Is indicated when in the measurement input a cable break or an invalid measurement value is detected for gearbox bearing temperature 2. | 41
FM725 | CCM | CCM Temp Topbox PwrFld CableBreak | Se indica cuando en la entrada de medición se detecta una rotura de cable o un valor de medición inválido para la temperatura del armario de alimentación (en la góndola). | Sí | M | 5 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf0725 | Is indicated when in the measurement input a cable break or an invalid measurement value is detected for the power cabinet (in the nacelle) temperature. | 41
FM727 | MET | MET Wind Speed (primary) CableBreak | Se indica cuando se detecta un corte por cable o un valor de medición inválido para la medición izquierda de la velocidad del viento. | No | M | 0 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf0727 | Is indicated when a cable break or an invalid measurement value is detected for the wind speed left measurement. | 42
FM728 | MET | MET Wind Dir (primary) CableBreak | Se indica cuando se detecta un corte por cable o un valor de medición inválido para la medición izquierda de la dirección del viento. | No | M | 0 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf0728 | Is indicated when a cable break or an invalid measurement value is detected for the wind direction left measurement. | 42
FM729 | MET | MET Wind Speed (backup) CableBreak | Se indica cuando se detecta un corte por cable o un valor de medición inválido para la medición correcta de la velocidad del viento. | No | M | 0 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf0729 | Is indicated when a cable break or an invalid measurement value is detected for the wind speed right measurement. | 42
FM731 | BUS | BUS PN Measuringbus ComError | El NFC ha detectado un error de bus en un módulo PROFINET de medición. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0731 | The NFC has detected a bus error on a measurement bus PROFINET module. | 42
FM733 | SOR | SOR WTG Noise Disconnect | Se indica cuando la turbina se detiene por una desconexión de ruido controlada por el tiempo. | No | A | 1 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0733 | Is indicated when the turbine is stopped by a time-controlled noise disconnect. | 42
FM735 | MET | MET Wind Dir (backup) CableBreak | Se indica cuando se detecta un corte por cable o un valor de medición inválido para la medición correcta de la dirección del viento. | No | M | 0 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf0735 | Is indicated when a cable break or an invalid measurement value is detected for the wind direction right measurement. | 42
FM736 | CCM | CCM Temp BotBox CtrlFld CableBreak | Se indica cuando en la entrada de medición de temperatura se detecta una rotura de cable o un valor de medición inválido para el armario de control del campo de potencia. | Sí | M | 5 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf0736 | Is indicated when in the temperature measurement input a cable break or an invalid measurement value is detected for the control field power cabinet. | 43
FM737 | GEN | GEN WindingTemp 3 CableBreak | Se indica cuando se detecta una rotura de cable o un valor medido inválido a la entrada de valor medido para la temperatura del estator del generador 3. | Sí | M | 5 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf0737 | Is indicated when a cable break or an invalid measured value is detected at the measured value input for the temperature of generator stator winding 3. | 43
FM738 | DTR | DTR Rot RPM CableBreak | La alarma se activa cuando se rompe el cable. o un valor de medición inválido se detecta a la entrada de medición para la velocidad del rotor. | Sí | M | 1 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf0738 | The alarm is activated when a cable break. or an invalid measurement value is detected at the measurement input for the rotor speed. | 43
FM745 | MET | MET AirPress CabBreak | La alarma se activa cuando se detecta un interruptor de cable o un valor de medición inválido en la entrada de medición para la presión del aire. | No | M | 0 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf0745 | The alarm is triggered when a cable break or an invalid measurement value is detected at the measurement input for the air pressure. | 43
FM746 | MET | MET AirDensity limited | Valor de densidad de aire no plausible. Controle la presión del aire y sensores de temperatura. | No | M | 0 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf0746 | Air density value not plausible. Check air pressure- and temperature sensors. | 43
FM752 | CTRL | CTRL PwrSetChangeOften | Especificación de potencia imposible. | Sí | M | 1 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf0752 | Implausible power specification. | 43
FM753 | CCM | CCM Temp YawBox/Fld L Stop | Límite para la temperatura del armario del interruptor de la caja del yaw cayó debajo. | Sí | A | 1 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0753 | Limit for yaw box switch cabinet temperature fallen below. | 44
FM754 | CCM | CCM Temp YawBox/Fld CableBreak | Rotura de cable en la medición de temperatura de la caja de yaw | Sí | M | 5 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf0754 | Cable break in the yaw box temperature measurement | 44
FM755 | CCM | CCM Temp YawBox/Fld H Stop | Límite de la temperatura del armario del interruptor de la caja de yaw superó. | Sí | A | 1 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0755 | Limit of yaw box switch cabinet temperature exceeded. | 44
FM756 | SFM | SFM System Monitoring System Nok | La turbina eólica reporta un error de comunicación al módulo de protección contra flicker y murciélago (SFM). | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0756 | The wind turbine reports a communication error to the shadow flicker and bat protection module (SFM). | 44
FM757 | SFM | SFM System Summary alert | El módulo de protección de murciélagos y flicker de sombras (SFM) informa de una alarma colectiva. | No | A | 1 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0757 | The shadow flicker and bat protection module (SFM) reports a collective alarm. | 44
FM759 | MVL | MVL FluidTransf Temp (DI) Alarm | Se indica cuando el control de temperatura del transformador del transformador lleno de líquido a través de la cadena HW ha activado el conmutador de tensión media. Para el transformador de tipo seco, vea | No | N/A | 0 | 0 | No | 0 | N/A | Is signaled when the transformer temperature monitoring of the liquid-filled transformer via HW chain has triggered the medium voltage switchgear. For the dry-type transformer, see | 44
FM762 | DTR | DTR Gen RPM Monitor CableBreak | Alarma se genera cuando se indica una rotura de cable o superior de un límite en la entrada de medición para la velocidad del generador (por el monitor de velocidad). | Sí | M | 1 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf0762 | Alarm is generated when a cable break or exceeding of a limit is indicated at the measurement input for the generator speed (by the speed monitor). | 45
FM766 | SFM | SFM System Nok | El módulo de protección de murciélagos y flicker sombra (SFM) reporta una falla de comunicación sin parar WT. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0766 | The shadow flicker and bat protection module (SFM) reports a communication fault without WT stop. | 45
FM767 | SFM | SFM Shadow Flicker Alert | El módulo de flicker sombra (SFM) reporta una alarma de flicker sombra. | No | A | 1 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0767 | The shadow flicker module (SFM) reports a shadow flicker alarm. | 45
FM768 | SFM | SFM Bat Alert | El módulo de protección de murciélagos (SFM) informa de una alarma de murciélagos. | No | A | 1 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0768 | The bat protection module (SFM) reports a bat alarm. | 45
FM769 | SFM | SFM Calender Alert | El módulo de protección de murciélagos y flicker (SFM) informa de una alarma de calendario de apagado. | No | A | 1 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0769 | The shadow flicker and bat protection module (SFM) reports a shutdown calendar alarm. | 45
FM770 | SFM | SFM Shadow Flicker Substitute Reaction | Una reacción de sustitución de sombras se desencadena debido a una perturbación de la comunicación al SFM | Sí | A | 1 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0770 | A shadow replacement reaction is triggered due to a communication disruption to the SFM | 45
FM771 | SFM | SFM Bat Protection Substitute Reaction | Una reacción de reemplazo de murciélago se activa debido a una falla de comunicación con el SFM | Sí | A | 1 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0771 | A bat replacement reaction is triggered due to a communication fault with the SFM | 46
FM772 | SFM | SFM Bird Protection Substitute Reaction | Una reacción de sustitución de la protección de aves se desencadena debido a una perturbación de la comunicación con el SFM | Sí | A | 1 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0772 | A bird protection replacement reaction is triggered due to a communication disruption to the SFM | 46
FM800 | GEN | GEN CWTemp Diff H Stop | La diferencia de temperatura de refrigerante entre el suministro y el retorno es demasiado alta (alarma). | Sí | M | 5 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf0800 | Coolant temperature difference between the supply and return is too high (alarm). | 46
FM801 | GEN | GEN CWTemp Diff H Warn | La diferencia de temperatura de refrigerante entre el suministro y el regreso es demasiado alta (aprendizaje). | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0801 | Coolant temperature difference between the supply and return is too high (warning). | 46
FM802 | GEN | GEN Temp Slip Ring Sensor Error | Error de sensor al monitorizar la temperatura en la caja del anillo de deslizamiento del generador. | Sí | M | 5 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf0802 | Sensor error when monitoring the temperature in the generator slip ring box. | 46
FM803 | GEN | GEN Temp Slip Ring Nacelle Diff H Stop | Alarma (parada) para monitorear la temperatura en la caja del anillo del generador. | Sí | M | 5 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf0803 | Alarm (stop) for monitoring the temperature in the generator slip ring box. | 46
FM804 | GEN | GEN Temp Slip Ring Nacelle Diff H Warning | Alarma (aprendizaje) para monitorear la temperatura en la caja del anillo del generador. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0804 | Alarm (warning) for monitoring the temperature in the generator slip ring box. | 47
FM805 | GEN | GEN Winding(PTC) OvrTemp | Se informa cuando el interruptor de temperatura (PTC) en el parabrisas del generador informa una sobretemperatura. | Sí | M | 5 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf0805 | Is reported when the temperature switch (PTC) in the generator stator winding reports an overtemperature. | 47
FM806 | GEN | GEN WindingTemp 3 H Stop | Se indica cuando la temperatura en el estator del generador 3 ha superado el valor máximo permisible. | Sí | A | 5 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0806 | Is indicated when the temperature in generator stator winding 3 has exceeded the maximum permissible value. | 47
FM807 | GEN | GEN WindingTemp 3 H Warn | Se indica cuando la temperatura en el estator del generador 3 ha superado el valor de advertencia. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0807 | Is indicated when the temperature in generator stator winding 3 has exceeded the warning value. | 47
FM808 | GEN | GEN WindingTemp 3 L Stop | Se indica cuando la temperatura en el estator del generador 3 ha caído por debajo del valor mínimo permisible. | Sí | A | 5 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0808 | Is indicated when the temperature in generator stator winding 3 has fallen below the minimum permissible value. | 47
FM809 | GEN | GEN WindingTemp 3 L Warn | Se indica cuando la temperatura en el estator del generador 3 ha caído por debajo del valor de advertencia. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0809 | Is indicated when the temperature in generator stator winding 3 has fallen below the warning value. | 47
FM810 | GEN | GEN WindingTemp 1 H Stop | Se indica cuando la temperatura del estator del generador 1 ha superado el valor máximo permisible. | Sí | A | 5 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0810 | Is indicated when the temperature in generator stator winding 1 has exceeded the maximum permissible value. | 48
FM811 | GEN | GEN WindingTemp 1 H Warn | Se indica cuando la temperatura en el estator del generador 1 ha superado el valor de advertencia. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0811 | Is indicated when the temperature in generator stator winding 1 has exceeded the warning value. | 48
FM812 | GEN | GEN WindingTemp 1 L Stop | Se indica cuando la temperatura en el parabrisas del generador 1 ha caído por debajo del valor mínimo permisible. | Sí | A | 5 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0812 | Is indicated when the temperature in generator stator winding 1 has fallen below the minimum permissible value. | 48
FM813 | GEN | GEN WindingTemp 1 L Warn | Se indica cuando la temperatura en el estator del generador 1 ha caído por debajo del valor de advertencia. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0813 | Is indicated when the temperature in generator stator winding 1 has fallen below the warning value. | 48
FM814 | GEN | GEN WindingTemp 2 H Stop | Se indica cuando la temperatura del estator del generador 2 ha superado el valor máximo permisible. | Sí | A | 5 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0814 | Is indicated when the temperature in generator stator winding 2 has exceeded the maximum permissible value. | 48
FM815 | GEN | GEN WindingTemp 2 H Warn | Se indica cuando la temperatura del estator del generador 2 ha superado el valor de advertencia. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0815 | Is indicated when the temperature in generator stator winding 2 has exceeded the warning value. | 48
FM816 | GEN | GEN WindingTemp 2 L Stop | Se indica cuando la temperatura en el estator del generador 2 ha caído por debajo del valor mínimo permisible. | Sí | A | 5 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0816 | Is indicated when the temperature in generator stator winding 2 has fallen below the minimum permissible value. | 49
FM817 | GEN | GEN WindingTemp 2 L Warn | Se indica cuando la temperatura en el estator del generador 2 ha caído por debajo del valor de advertencia. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0817 | Is indicated when the temperature in generator stator winding 2 has fallen below the warning value. | 49
FM818 | CCM | CCM Temp Topbox PwrFld H Stop | Se indica cuando la temperatura en el gabinete de energía (en la góndola) ha caído por debajo de un límite dado. | Sí | A | 1 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0818 | Is indicated when the temperature in the power cabinet (in the nacelle) has fallen below a given limit. | 49
FM820 | CCO | CCO Gen CWTemp GenOutlt H Stop | Se indica cuando la temperatura del refrigerante del generador en la salida del generador ha superado el valor de corte. | Sí | A | 5 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0820 | Is indicated when the generator coolant temperature at the generator outlet has exceeded the cut-out value. | 49
FM821 | CCO | CCO Gen CWTemp GenOutlt H Warn | Se indica cuando la temperatura del refrigerante del generador en la salida del generador ha superado el valor de advertencia. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0821 | Is indicated when the generator coolant temperature at the generator outlet has exceeded the warning value. | 49
FM824 | GEN | GEN BearTemp (D-end) H Stop | Se indica cuando la temperatura del rodamiento del generador (D-end) ha superado el valor de conmutación. | Sí | A | 1 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0824 | Is indicated when the temperature of the generator bearing (D-end) has exceeded the switch-off value. | 49
FM825 | GEN | GEN BearTemp (D-end) H Warn | Se indica cuando la temperatura del rodamiento del generador (D-end) ha superado el valor de advertencia. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0825 | Is indicated when the temperature of the generator bearing (D-end) has exceeded the warning value. | 50
FM826 | GEN | GEN BearTemp (N-end) H Stop | Se indica cuando la temperatura del rodamiento del generador (N-end) ha superado el valor de conmutación. | Sí | A | 1 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0826 | Is indicated when the temperature of the generator bearing (N-end) has exceeded the switch-off value. | 50
FM827 | GEN | GEN BearTemp (N-end) H Warn | Se indica cuando la temperatura del rodamiento del generador (N-end) ha superado el valor de advertencia. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0827 | Is indicated when the temperature of the generator bearing (N-end) has exceeded the warning value. | 50
FM828 | GBX | GBX OilTemp GearInlt H Stop | Se indica cuando la temperatura del aceite de la caja de cambios en la entrada de la caja de cambios ha superado el valor de corte. | Sí | M | 5 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf0828 | Is indicated when the gearbox oil temperature at the gearbox inlet has exceeded the cut- out value. | 50
FM829 | GBX | GBX OilTemp GearInlt H Warn | Se indica cuando la temperatura del aceite de la caja de cambios en la entrada de la caja de cambios ha superado el valor de advertencia. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0829 | Is indicated when the gearbox oil temperature at the gearbox inlet has exceeded the warning value. | 50
FM830 | GBX | GBX OilTemp Sump H Stop | Se indica cuando la temperatura del aceite de la caja de cambios en la caja de cambios ha superado el valor de corte- out. | Sí | M | 5 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf0830 | Is indicated when the gearbox oil temperature in the gearbox sump has exceeded the cut- out value. | 50
FM831 | GBX | GBX OilTemp Sump H Warn | Se indica cuando la temperatura del aceite de la caja de cambios en la caja de cambios ha superado el valor de advertencia. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0831 | Is indicated when the gearbox oil temperature in the gearbox sump has exceeded the warning value. | 51
FM832 | GBX | GBX OilTemp Sump L Stop | Se indica cuando la temperatura del aceite de la caja de cambios en la caja de cambios ha caído por debajo del valor de corte. | Sí | A | 5 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0832 | Is indicated when the gearbox oil temperature in the gearbox sump has fallen below the cut- out value. | 51
FM833 | GBX | GBX OilTemp Sump L Warn | Se indica cuando la temperatura del aceite de la caja de cambios en la caja de cambios cayó por debajo del valor de advertencia. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0833 | Is indicated when the gearbox oil temperature in the gearbox sump has fallen below the warning value. | 51
FM834 | GBX | GBX BearTemp 1(Gen) H Stop | Se indica cuando la temperatura del rodamiento del generador 1 ha caído por debajo del valor de corte. Ambos rodamientos de eje de la unidad son monitorizados, el rodamiento más cercano al generador se designa rodamientos 1. | Sí | M | 1 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf0834 | Is indicated when the temperature of generator bearing 1 has fallen below the cut-out value. Both drive shaft bearings are monitored, the bearing nearest to the generator is designated bearing 1. | 51
FM835 | GBX | GBX BearTemp 1(Gen) H Warn | Se indica cuando la temperatura del rodamiento de caja de cambios 1 ha superado el valor de advertencia. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0835 | Is indicated when the temperature of gearbox bearing 1 has exceeded the warning value. | 51
FM840 | DTR | DTR RotBearTemp 1 H Stop | Se indica cuando la temperatura en el rodamiento principal ha superado el valor de corte. | Sí | M | 1 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf0840 | Is indicated when the temperature in the main bearing has exceeded the cut-out value. | 51
FM841 | DTR | DTR RotBearTemp 1 H Warn | Se indica cuando la temperatura en el rodamiento principal ha superado el valor de advertencia. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0841 | Is indicated when the temperature in the main bearing has exceeded the warning value. | 52
FM844 | GBX | GBX BearTemp 2(Rot) H Stop | Se indica cuando la temperatura del rodamiento del generador 2 ha caído por debajo del valor de corte. Se supervisan ambos rodamientos de ejes de la unidad, el rodamiento que está más allá en la caja de cambios se designa cojinete 2 (en la dirección del rotor). | Sí | M | 1 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf0844 | Is indicated when the temperature of generator bearing 2 has fallen below the cut-out value. Both drive shaft bearings are monitored, the bearing which is further in the gearbox is designated bearing 2 (in the direction of the rotor). | 52
FM845 | GBX | GBX BearTemp 2(Rot) H Warn | Se indica cuando la temperatura del rodamiento de caja 2 ha superado el valor de advertencia. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0845 | Is indicated when the temperature of gearbox bearing 2 has exceeded the warning value. | 52
FM846 | GBX | GBX BearTemp L Stop | Al menos una de las dos temperaturas de rodamiento de marcha ha caído por debajo del valor de cierre. | Sí | A | 5 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0846 | At least one of the two gear bearing temperatures has fallen below the shut-down value. | 52
FM855 | MVL | MVL Protection Device Failure | El dispositivo de protección está reportando un fracaso | Sí | M | 1 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wsjfrn | The protection Device is reporting a failure | 52
FM856 | MVL | MVL TransfTemp H Warn | Reportado cuando la temperatura del transformador enrolla / aislante líquido ha superado un valor determinado. La producción de turbina se limita a ZPAR 0Z kW. | No | A | 0 | 0 | No | 0 | nx_wtg_al-wf0856 | Reported when the temperature of the transformer windings/insulating liquid has exceeded a certain value. The turbine output is limited to P99.11 kW. | 52
FM857 | MVL | MVL TransfTemp H Stop | Reportado cuando la temperatura del transformador enrolla / aislante líquido ha superado un valor determinado. La WT está frenada suave. | Sí | M | 1 | 0 | No | 270 | nx_wtg_al-wf0857 | Reported when the temperature of the transformer windings/insulating liquid has exceeded a certain value. The WT is soft braked. | 53
FM858 | MVL | MVL TransfTemp HH Stop | Reportado cuando la temperatura del transformador enrolla / aislante líquido ha superado un valor determinado. El WT está acelerado. | Sí | M | 2 | 0 | No | 270 | nx_wtg_al-wf0858 | Reported when the temperature of the transformer windings/insulating liquid has exceeded a certain value. The WT is fast braked. | 53
FM859 | MVL | MVL Circuit Breaker Fb Implausible | Reportado si los comentarios del interruptor de tensión media se contradicen entre sí, por ejemplo FbON y FbOFF tanto TRUE como FbON y FbOFF ambos FALSE. | Sí | A | 2 | 50 | No | 0 | nx_wtg_al-w48ndd | Reported if the feedbacks from the medium voltage circuit breaker contradict each other, e.g. FbON and FbOFF both TRUE or FbON and FbOFF both FALSE. | 53
FM860 | MET | MET AirTemp Outside H Stop | Se indica cuando la temperatura exterior (temperatura del aire fuera de la góndola) está por encima del valor operativo permisible. | No | A | 1 | 0 | No | 0 | nx_wtg_al-wf0860 | Is indicated when the outside temperature (air temperature outside the nacelle) is above the permissible operating value. | 53
FM861 | MET | MET AirTemp Outside L Stop | Se indica cuando la temperatura exterior (temperatura del aire fuera de la góndola) está por debajo del valor operativo permisible. | No | A | 5 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0861 | Is indicated when the outside temperature (air temperature outside the nacelle) is below the permissible operating value. | 53
FM862 | CCM | CCM Temp Nacelle H Stop | Se indica cuando la temperatura en la góndola supera el valor de corte. | Sí | M | 1 | 50 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf0862 | Is indicated when the temperature in the nacelle exceeds the cut-out value. | 53
FM863 | CCM | CCM Temp Nacelle H Warn | Se indica cuando la temperatura en la góndola supera el valor de advertencia. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0863 | Is indicated when the temperature in the nacelle exceeds the warning value. | 54
FM865 | CCM | CCM Temp BotBox CtrlFld L Stop | Se indica cuando la temperatura en el gabinete de energía ha caído por debajo del valor de corte. | Sí | A | 1 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0865 | Is indicated when the temperature in the power cabinet has fallen below the cut-out value. | 54
FM866 | CCM | CCM Temp Topbox H Stop | La alarma se indica cuando la temperatura en el armario de control (en la góndola) ha superado el valor de corte. | Sí | A | 1 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0866 | The alarm is indicated when the temperature in the control cabinet (in the nacelle) has exceeded the cut-out value. | 54
FM867 | CCM | CCM Temp Topbox L Stop | Se indica cuando la temperatura en el armario de control (en la góndola) ha caído por debajo del valor de corte. | Sí | A | 1 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0867 | Is indicated when the temperature in the control cabinet (in the nacelle) has fallen below the cut-out value. | 54
FM870 | CCM | CCM Temp BotBox CtrlFld H Warn | Se indica cuando la temperatura en el campo controlador del gabinete de energía ha superado el valor de advertencia. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0870 | Is indicated when the temperature in the power cabinet controller field has exceeded the warning value. | 54
FM871 | CCM | CCM Temp BotBox CtrlFld H Stop | Se indica cuando la temperatura en el campo controlador del gabinete de alimentación ha superado el valor de corte. | Sí | A | 1 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0871 | Is indicated when the temperature in the power cabinet controller field has exceeded the cut-out value. | 54
FM873 | MVL | MVL TransfTemp Coil L1 CableBreak | Se reporta si se detecta una rotura de cable o un valor medido inválido a la entrada de medición de la fase de viento del transformador MV L1. | Sí | M(A) | 5 | 0 | No | 270 | nx_wtg_al-wf0873 | Is reported if a cable break or an invalid measured value is detected at the measurement input of the MV transformer winding temperature phase L1. | 55
FM874 | MVL | MVL TransfTemp Coil L2 CableBreak | Se reporta si se detecta una rotura de cable o un valor medido inválido a la entrada de medición de la fase de viento de transformador MV L2. | Sí | M(A) | 5 | 0 | No | 270 | nx_wtg_al-wf0874 | Is reported if a cable break or an invalid measured value is detected at the measurement input of the MV transformer winding temperature phase L2. | 55
FM875 | MVL | MVL TransfTemp Coil L3 CableBreak | Se reporta si se detecta una rotura de cable o un valor medido inválido a la entrada de medición de la fase de viento de transformador MV L3. | Sí | M(A) | 5 | 0 | No | 270 | nx_wtg_al-wf0875 | Is reported if a cable break or an invalid measured value is detected at the measurement input of the MV transformer winding temperature phase L3. | 55
FM876 | MVL | MVL Transformator Cooling Fuse Trip | Se reporta si la liberación excesiva del ventilador de transformador ha activado. | No | M | 0 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf0876 | Is reported if the overcurrent release of the transformer fan has triggered. | 55
FM877 | . | . | Sin descripción provista en el manual de control. | Sí | M | 2 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wuk5dg | No description provided in manual. | 44
FM877 | MVL | MVL TransfTemp PTC Tripped | Se informa si el monitor central del transformador PTC ha activado. Para proteger el transformador MV, el conmutador de media tensión es entonces abierto por el sistema de control de turbina. El elemento PTC existe sólo con transformadores de tipo seco. Para el transformador lleno de líquido, véase FM759. | Sí | M | 2 | 0 | No | 270 | nx_wtg_al-wf0877 | Is reported if the PTC transformer core monitor has triggered. To protect the MV transformer, the medium-voltage switchgear is then opened by the turbine control system. The PTC element exists only with dry-type transformers. For the liquid-filled transformer, see FM759. | 55
FM900 | MET | MET Ice alarm local reset req. | Se termina una alarma de hielo y sólo se puede restablecer localmente. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0900 | An ice alarm is ended and can only be reset locally. | 55
FM901 | MET | MET Ice alarm remote reset req. | Una alarma de hielo ha terminado y se puede restablecer remota y localmente. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0901 | An ice alarm has terminated and can be reset remotely and locally. | 56
FM918 | MET | MET Nacelle Ice alarm without BP | El sensor de hielo indica la formación de hielo. El WT no se detiene (Warning). | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0918 | Ice sensor indicates ice formation. The WT is not stopped (Warning). | 56
FM919 | YAW | YAW Ice alarm park position active | Se indica cuando la quillalle se trasladó a una posición fija de estacionamiento debido a una alarma de hielo. | No | A | 1 | 29 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0919 | Is indicated when the nacelle moved to a fixed parking position due to an ice alarm. | 56
FM920 | MET | MET Nacelle Ice alarm with BP | El sensor de hielo indica una formación de hielo severa. El WT se detiene (Alarm). | No | M | 1 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf0920 | Ice sensor indicates severe ice formation. The WT is stopped (Alarm). | 56
FM921 | MET | MET Nacelle Ice alarm finished | El sensor de hielo de Labko no indica detección de hielo y la alarma de hielo FM920 se puede restablecer. | No | M | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0921 | The Labko ice sensor indicates no ice detection and the ice alarm FM920 can be reset. | 56
FM922 | FPR | FPR Fire PreAlarm | El sistema opcional de detección de incendios externos informa de un pre-alarma. La alarma se genera si al menos un detector de incendios del sistema opcional de detección de incendios externos se ha activado en uno de los rangos de vigilancia. | Sí | ML | 1 | 0 | No | 270 | nx_wtg_al-wf0922 | The optional, external fire detection system reports a pre-alarm. The alarm is generated if at least one fire detector of the optional external fire detection system has triggered in one of the monitoring ranges. | 56
FM923 | FPR | FPR Fire MainAlarm | El sistema opcional de detección de incendios externos informa de una alarma principal. La alarma se genera cuando se ha disparado un mínimo de dos alarmas de incendio. | Sí | ML | 2 | 0 | No | 270 | nx_wtg_al-wf0923 | The optional, external fire detection system reports a main alarm. The alarm is generated when a minimum of two fire alarms have triggered. | 57
FM924 | FPR | FPR System Warning | La alarma se genera cuando el sistema opcional de alarma de incendios (sensores, centro de control, sistema de extinción si se instala) en la torre indica una falla. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0924 | The alarm is generated when the optional fire alarm system (sensors, control center, extinguishing system if installed) in the tower indicates a fault. | 57
FM925 | FPR | FPR System Fault | La alarma se genera cuando el sistema de alarma de incendios (sensores, centro de control, sistema de extinción si se instala) en la torre indica una falla por un período de ZPAR 0Z s. | Sí | ML | 1 | 0 | No | 270 | nx_wtg_al-wf0925 | The alarm is generated when the fire alarm system (sensors, control center, extinguishing system if installed) in the tower indicates a fault for a period of P97.01 s. | 57
FM926 | FPR | FPR System Disabled WTG Auto | La alarma se genera cuando el panel de control opcional en la torre está en el modo de mantenimiento y el sistema está en el modo "Automático". El sistema de detección y extinción de incendios está bloqueado en este estado. | Sí | A | 1 | 0 | No | 0 | nx_wtg_al-wf0926 | The alarm is generated when the optional control panel in the tower is in the maintenance mode and the system is in the "Automatic" mode. The fire detection and extinguishing system is blocked in this status. | 57
FM928 | FPR | FPR System Disabled WTG Local | La alarma se genera cuando el centro de alarma opcional en la torre está en modo de mantenimiento y el sistema está en el modo operativo WT "Local" o "Stopped and blocked". El sistema de detección y extinción de incendios está bloqueado en este estado. | No | A | 0 | 0 | No | 0 | nx_wtg_al-wf0928 | The alarm is generated when the optional alarm center in the tower is in maintenance mode and the system is in the "Local" or "Stopped and blocked" WT operating mode. The fire detection and extinguishing system is blocked in this status. | 57
FM929 | FPR | FPR Battery Low Warning | Sólo para el sistema opcional de detección/extinguishing en generación K08Delta: La alarma se genera si las baterías para el suministro de energía de emergencia del sistema central de alarma de incendios en la torre cae por debajo de un valor mínimo definido. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0929 | Only for optional fire detection/extinguishing system in generation K08Delta: The alarm is generated if the batteries for the emergency power supply of the central fire alarm system in the tower falls below a defined minimum value. | 57
FM950 | EXT | EXT Tower 1 CustomerWarning | Esta advertencia se indica debido a una señal específica del cliente externo. Una unidad está situada antes de la entrada digital ST275 (por ejemplo, módulo de flicker sombra). La advertencia se activa si el nivel de entrada es LOW. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0950 | This warning is indicated due to an external customer specific signal. A unit is situated before the digital input ST275 (e.g. shadow flicker module). The warning is triggered if the input level is LOW. | 58
FM951 | EXT | EXT Tower 2 CustomerWarning | Esta advertencia se indica debido a una señal específica del cliente externo. Una unidad está situada antes de la entrada digital ST276 (por ejemplo, módulo de flicker sombra). La advertencia se activa si el nivel de entrada es LOW. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0951 | This warning is indicated due to an external customer specific signal. A unit is situated before the digital input ST276 (e.g. shadow flicker module). The warning is triggered if the input level is LOW. | 58
FM952 | SOR | SOR WTG SectorCutOut | Se indica cuando la dirección del viento está dentro de un sector parametrado y el sector se activa. | No | A | 1 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0952 | Is indicated when the wind direction is within a parametered sector and sector cut out is activated. | 58
FM953 | EXT | EXT Tower 3 CustomerError | Esta alarma se indica debido a una señal específica del cliente externo. Una unidad está situada antes de la entrada digital ST235 (por ejemplo, módulo de flicker sombra). La alarma se activa y la turbina se detendrá si el nivel de entrada es LOW. | No | A | 1 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0953 | This alarm is indicated due to an external customer specific signal. A unit is situated before the digital input ST235 (e.g. shadow flicker module). The alarm is triggered and the turbine will be stopped if the input level is LOW. | 58
FM954 | EXT | EXT Tower 4 CustomerError | Esta alarma se indica debido a una señal específica del cliente externo. Una unidad está situada antes de la entrada digital ST236 (por ejemplo, módulo de flicker sombra). La alarma se activa y la turbina se detendrá si el nivel de entrada es LOW. | No | A | 1 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0954 | This alarm is indicated due to an external customer specific signal. A unit is situated before the digital input ST236 (e.g. shadow flicker module). The alarm is triggered and the turbine will be stopped if the input level is LOW. | 58
FM955 | CTRL | CTRL StallWindSpdAnemEstDiffOften | ST1135 a menudo. | Sí | M | 1 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf0955 | ST1135 often. | 58
FM956 | SOR | SOR Sector Avoidance | Se indica si se ha activado la función de evitación del sector. | No | A | 0 | 10 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0956 | Is indicated if the sector avoidance function has been triggered. | 59
FM960 | EXT | EXT Nacelle 1 CustomerWarning | Esta advertencia se indica debido a una señal interna específica del cliente. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0960 | This warning is indicated due to an internal customer specific signal. | 59
FM961 | EXT | EXT Nacelle 2 CustomerWarning | Esta advertencia se indica debido a una señal interna específica del cliente. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0961 | This warning is indicated due to an internal customer specific signal. | 59
FM962 | EXT | EXT Nacelle 3 CustomerError | Este error es reportado por una señal interna específica del cliente. | No | A | 1 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0962 | This error is reported by a customer-specific internal signal. | 59
FM963 | EXT | EXT Nacelle 4 CustomerError | Este error es reportado por una señal interna específica del cliente. | No | A | 1 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0963 | This error is reported by a customer-specific internal signal. | 59
FM970 | EXT | EXT Hub 1 CustomerWarning | Esta advertencia se indica debido a una señal interna específica del cliente. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0970 | This warning is indicated due to an internal customer specific signal. | 59
FM971 | EXT | EXT Hub 2 CustomerError | Este error es reportado por una señal interna específica del cliente. | No | A | 1 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0971 | This error is reported by a customer-specific internal signal. | 60
FM972 | EXT | EXT WTG 3 Customer Error BP2 | Este error es disparado por una señal interna especificada por el cliente. Parará la turbina con un programa de freno rápido. | No | A | 2 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wcvbyy | This error is triggered by a customer specified internal signal. It will stop the turbine with a fast brake program. | 60
FM999 | PIT | PIT ALU race pause time H Warn | El contador de pausa de la bomba de lubricación de campo ALU para las pistas de carreras ha superado el valor límite máximo. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf0999 | The pause counter of the ALU pitch lubrication pump for the raceways has exceeded the maximum limit value. | 60
FM1000 | MET | MET Wind SpeedH/StormDisconnect | Se indica cuando la velocidad del viento ha superado un límite. La turbina se detiene. | No | A | 1 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-w6ivh6 | Is indicated when the wind speed has exceeded a limit. The turbine is then stopped. | 60
FM1001 | MET | MET Wind SpeedH/StormDisconnect Peak | Se indica cuando la velocidad del viento ha superado el valor límite superior. La turbina se detiene. | No | A | 1 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wt44vr | Is signaled when the wind speed has exceeded the upper limit value. The turbine is then stopped. | 60
FM1002 | MET | MET Wind Speed LowStartCondition | Se indica cuando la turbina no puede comenzar o producir debido a la falta de viento. Las temperaturas exteriores frías pueden requerir un viento de inicio más alto debido a las cuchillas de rotor heladas, por lo que el FM sólo se reinicia a velocidades de viento más altas. | No | A | 5 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1002 | Is indicated when the turbine cannot start or produce due to lack of wind. Cold outside temperatures may require a higher starting wind due to iced rotor blades, so that the FM is only reset at higher wind speeds. | 60
FM1003 | YAW | YAW CableRewind | Se indica si el cable de torre debe ser automáticamente desconcertado después de superar el valor límite para las rotaciones de la góndola. | No | A | 1 | 28 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1003 | Is indicated if the tower cable must be automatically untwisted after exceeding the limit value for nacelle rotations. | 61
FM1004 | FCIF | FCIF WTG SwitchRight canceled | Se indica cuando el WFM/CWE genera el comando "switching rights canceled". | No | A | 5 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1004 | Is indicated when the WFM/CWE generates the command "switching rights canceled". | 61
FM1005 | YAW | YAW Wind Speed LowYawEnable | Se reporta si el valor límite inferior de la velocidad del viento para la operación del yaw ha caído abajo. | No | A | 0 | 20 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1005 | Is reported if the lower limit value of the wind speed for yaw operation has been fallen below. | 61
FM1006 | HMI | HMI Yaw ManualControl | Se indica cuando el sistema de yaw está en modo de control manual. | No | A | 0 | 30 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1006 | Is indicated when the yaw system is in manual control mode. | 61
FM1007 | TSC | TSC WTG SwitchRight blocked(visu) | La turbina está en el modo "Waiting for start conditions" y los derechos de conmutación se bloquean en la visualización. Esto evita que la turbina comience. | Sí | A | 0 | 0 | No | 0 | nx_wtg_al-wf1007 | The turbine is in "Waiting for start conditions" mode and the switch rights are blocked on the visualization. This prevents the turbine from starting. | 61
FM1008 | PIT | PIT Safety test | La turbina realiza una prueba de seguridad. | No | A | 1 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1008 | The turbine carries out a safety test. | 61
FM1009 | PIT | PIT Manual mode | El modo manual de lanzamiento está activo. | No | A | 0 | 0 | No | 0 | nx_wtg_al-wf1009 | The pitch manual mode is active. | 62
FM1010 | PIT | PIT 1 Firmware invalid | Reportado si el firmware del convertidor de lanzamiento cae por debajo de un valor parametrable. | Sí | A | 2 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1010 | Reported if the firmware of the pitch converter falls below a parametrable value. | 62
FM1011 | PIT | PIT 2 Firmware invalid | Reportado si el firmware del convertidor de lanzamiento cae por debajo de un valor parametrable. | Sí | A | 2 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1011 | Reported if the firmware of the pitch converter falls below a parametrable value. | 62
FM1012 | PIT | PIT 3 Firmware invalid | Reportado si el firmware del convertidor de lanzamiento cae por debajo de un valor parametrable. | Sí | A | 2 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1012 | Reported if the firmware of the pitch converter falls below a parametrable value. | 62
FM1013 | EXT | EXT Stop by external CMS | Un CMS externo ordena un comando de stop al WT a través de una entrada digital. | Sí | M | 1 | 0 | Sí | 99 | nx_wtg_al-wssad4 | An external CMS commands a stop command to the WT via a digital input. | 62
FM1014 | FCIF | FCIF WTG waits for SwitchRight from CWE | La turbina está en el modo "Waiting for start conditions" y el WFM/CWE aún no genera el comando "switching rights enabled". Se evita que la turbina comience debido a que se requiere un inicio estancado para cumplir con los requisitos de código de red. | No | A | 0 | 0 | No | 0 | nx_wtg_al-wf1014 | The turbine is in "Waiting for start conditions" mode and the WFM/CWE does not yet generate the "switching rights enabled" command. The turbine is prevented from starting due to a staggered start being required in order to fulfill the grid code requirements. | 62
FM1018 | PIT | PIT 1 DC Link unplausible main voltage | El voltaje del enlace DC es implacablemente demasiado alto. | Sí | M | 1 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1018 | DC link voltage is implausibly too high. | 63
FM1019 | PIT | PIT 2 DC Link unplausible main voltage | El voltaje del enlace DC es implacablemente demasiado alto. | Sí | M | 1 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1019 | DC link voltage is implausibly too high. | 63
FM1020 | PIT | PIT 3 DC Link unplausible main voltage | El voltaje del enlace DC es implacablemente demasiado alto. | Sí | M | 1 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1020 | DC link voltage is implausibly too high. | 63
FM1021 | PIT | PIT Pwr Supply Voltage H Stop | El voltaje de la red es implacablemente demasiado alto. | Sí | A | 1 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1021 | The grid voltage is implausibly too high. | 63
FM1028 | PIT | PIT 1 Pos Dev after closed brake | Reportado si el ángulo del lanzamiento cambia sin permiso cuando el freno del motor del lanzamiento está comprometido. | No | M | 0 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1028 | Reported if the pitch angle changes without permission when the pitch motor brake is engaged. | 63
FM1029 | PIT | PIT 2 Pos Dev after closed brake | Reportado si el ángulo del lanzamiento cambia sin permiso cuando el freno del motor del lanzamiento está comprometido. | No | M | 0 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1029 | Reported if the pitch angle changes without permission when the pitch motor brake is engaged. | 63
FM1030 | PIT | PIT 3 Pos Dev after closed brake | Reportado si el ángulo del lanzamiento cambia sin permiso cuando el freno del motor del lanzamiento está comprometido. | No | M | 0 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1030 | Reported if the pitch angle changes without permission when the pitch motor brake is engaged. | 64
FM1031 | PIT | PIT 1 Firmware checksum diff Sp-Act | Reportado si el checksum de lectura de la versión de firmware PCV no coincide con la especificación (target checksum, cifrado). | Sí | A | 1 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1031 | Reported if the read checksum of the PCV firmware version does not match the specification (target checksum, encrypted). | 64
FM1032 | PIT | PIT 2 Firmware checksum diff Sp-Act | Reportado si el checksum de lectura de la versión de firmware PCV no coincide con la especificación (target checksum, cifrado). | Sí | A | 1 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1032 | Reported if the read checksum of the PCV firmware version does not match the specification (target checksum, encrypted). | 64
FM1033 | PIT | PIT 3 Firmware checksum diff Sp-Act | Reportado si el checksum de lectura de la versión de firmware PCV no coincide con la especificación (target checksum, cifrado). | Sí | A | 1 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1033 | Reported if the read checksum of the PCV firmware version does not match the specification (target checksum, encrypted). | 64
FM1034 | PIT | PIT Pos Dev after closed brake multiple | Se indica cuando el número de alarmas "Position desviation with closed freno" alcanza 3 dentro de ZHRS 0Z (para cualquier eje). | Sí | ML | 1 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1034 | Is indicated when the number of alarms "Position deviation with closed brake" reaches 3 within 24h (for any axis). | 64
FM1035 | PIT | PIT 1 PCV Count Reboot max | Reported if the number of reboot procedures incl. offset exceeds a parameterizable value. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1035 | Reported if the number of reboot procedures incl. offset exceeds a parameterizable value. | 64
FM1036 | PIT | PIT 2 PCV Count Reboot max | Reported if the number of reboot procedures incl. offset exceeds a parameterizable value. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1036 | Reported if the number of reboot procedures incl. offset exceeds a parameterizable value. | 65
FM1037 | PIT | PIT 3 PCV Count Reboot max | Reported if the number of reboot procedures incl. offset exceeds a parameterizable value. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1037 | Reported if the number of reboot procedures incl. offset exceeds a parameterizable value. | 65
FM1038 | PIT | PIT 1 accu H Stop | Reportado cuando se detecta un sobrevoltaje de las baterías en el eje. | Sí | M | 2 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1038 | Reported when an overvoltage of the batteries is detected on the axis. | 65
FM1039 | PIT | PIT 2 accu H Stop | Reportado cuando se detecta un sobrevoltaje de las baterías en el eje. | Sí | M | 2 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1039 | Reported when an overvoltage of the batteries is detected on the axis. | 65
FM1040 | PIT | PIT 3 Accu H Stop | Reportado cuando se detecta un sobrevoltaje de las baterías en el eje. | Sí | M | 2 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1040 | Reported when an overvoltage of the batteries is detected on the axis. | 65
FM1050 | PIT | PIT Local mode nacelle | El modo local Pitch está activado. | Sí | A | 1 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1050 | Pitch local mode is activated. | 65
FM1051 | PIT | PIT Local mode nacelle override | Override se activa durante el modo local de lanzamiento. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1051 | Override is activated during pitch local mode. | 66
FM1060 | PIT | PIT 1 Axis shut off during grid failure | La advertencia indica que debido a una falla de la red, el inversor del campo está cerrando. | Sí | A | 1 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-w5sr8v | The warning indicates that due to a grid fault the pitch inverter is shutting down. | 66
FM1061 | PIT | PIT 2 Axis shut off during grid failure | La advertencia indica que debido a una falla de la red, el inversor del campo está cerrando. | Sí | A | 1 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wa3zna | The warning indicates that due to a grid fault the pitch inverter is shutting down. | 66
FM1062 | PIT | PIT 3 Axis shut off during grid failure | La advertencia indica que debido a una falla de la red, el inversor del campo está cerrando. | Sí | A | 1 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wgmxdd | The warning indicates that due to a grid fault the pitch inverter is shutting down. | 66
FM1082 | PIT | PIT 1 PCV HW failure | El convertidor de lanzamiento indica un fallo HW interno und es un estado de falla. | Sí | M | 2 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1082 | The pitch converter indicates an internal HW fault und is a fault status. | 66
FM1083 | PIT | PIT 2 PCV HW failure | El convertidor de lanzamiento indica un fallo HW interno und es un estado de falla. | Sí | M | 2 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1083 | The pitch converter indicates an internal HW fault und is a fault status. | 66
FM1084 | PIT | PIT 3 PCV HW failure | El convertidor de lanzamiento indica un fallo HW interno und es un estado de falla. | Sí | M | 2 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1084 | The pitch converter indicates an internal HW fault und is a fault status. | 67
FM1085 | PIT | PIT 1 PCV SW failure | El convertidor de lanzamiento indica un fallo A/F interno und es un estado de falla. | Sí | M | 2 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1085 | The pitch converter indicates an internal A/F fault und is a fault status. | 67
FM1086 | PIT | PIT 2 PCV SW failure | El convertidor de lanzamiento indica un fallo A/F interno und es un estado de falla. | Sí | M | 2 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1086 | The pitch converter indicates an internal A/F fault und is a fault status. | 67
FM1087 | PIT | PIT 3 PCV SW failure | El convertidor de lanzamiento indica un fallo A/F interno und es un estado de falla. | Sí | M | 2 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1087 | The pitch converter indicates an internal A/F fault und is a fault status. | 67
FM1088 | PIT | PIT 1 Mot Brake failure | El freno de motor de lanzamiento tiene una falla. | Sí | M | 2 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1088 | The pitch motor brake has a fault. | 67
FM1089 | PIT | PIT 2 Mot Brake failure | El freno de motor de lanzamiento tiene una falla. | Sí | M | 2 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1089 | The pitch motor brake has a fault. | 67
FM1090 | PIT | PIT 3 Mot Brake failure | El freno de motor de lanzamiento tiene una falla. | Sí | M | 2 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1090 | The pitch motor brake has a fault. | 68
FM1091 | PIT | PIT 1 Mot Brake Chopper failure | El helicóptero del freno de motor de lanzamiento tiene una falla. | Sí | M | 2 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1091 | The chopper of the pitch motor brake has a fault. | 68
FM1092 | PIT | PIT 2 Mot Brake Chopper failure | El helicóptero del freno de motor de lanzamiento tiene una falla. | Sí | M | 2 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1092 | The chopper of the pitch motor brake has a fault. | 68
FM1093 | PIT | PIT 3 Mot Brake Chopper failure | El helicóptero del freno de motor de lanzamiento tiene una falla. | Sí | M | 2 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1093 | The chopper of the pitch motor brake has a fault. | 68
FM1094 | PIT | PIT 1 Charger failure | El cargador tiene un defecto interno. | Sí | M | 2 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1094 | The charger has an internal fault. | 68
FM1095 | PIT | PIT 2 Charger internal failure | El cargador tiene un defecto interno. | Sí | M | 2 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1095 | The charger has an internal fault. | 68
FM1096 | PIT | PIT 3 Charger failure | El cargador tiene un defecto interno. | Sí | M | 2 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1096 | The charger has an internal fault. | 69
FM1097 | PIT | PIT 1 Mot Temp L Stop | Control de motores Pitch para la subtemperatura | Sí | A | 1 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1097 | Pitch motor monitoring for undertemperature | 69
FM1098 | PIT | PIT 2 Mot Temp L Stop | Control de motores Pitch para la subtemperatura | Sí | A | 1 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1098 | Pitch motor monitoring for undertemperature | 69
FM1099 | PIT | PIT 3 Mot Temp L Stop | Control de motores Pitch para la subtemperatura | Sí | A | 1 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1099 | Pitch motor monitoring for undertemperature | 69
FM1100 | PIT | PIT 1 SafetyRunProf neq WTG-Type | El perfil de emergencia no coincide con el tipo WT. | Sí | M | 1 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1100 | The emergency run profile does not match the WT type. | 69
FM1101 | PIT | PIT 2 SafetyRunProf neq WTG-Type | El perfil de emergencia no coincide con el tipo WT. | Sí | M | 1 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1101 | The emergency run profile does not match the WT type. | 69
FM1102 | PIT | PIT 3 SafetyRunProf neq WTG-Type | El perfil de emergencia no coincide con el tipo WT. | Sí | M | 1 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1102 | The emergency run profile does not match the WT type. | 70
FM1103 | PIT | PIT 1 Parameter checksum diff Sp-Act | Reportado si la suma de comprobación de la versión del parámetro PCV no coincide con la especificación (target checksum, cifrado). | Sí | A | 1 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1103 | Reported if the read checksum of the PCV parameter version does not match the specification (target checksum, encrypted). | 70
FM1104 | PIT | PIT 2 Parameter checksum diff Sp-Act | Reportado si la suma de comprobación de la versión del parámetro PCV no coincide con la especificación (target checksum, cifrado). | Sí | A | 1 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1104 | Reported if the read checksum of the PCV parameter version does not match the specification (target checksum, encrypted). | 70
FM1105 | PIT | PIT 3 Parameter checksum diff Sp-Act | Reportado si la suma de comprobación de la versión del parámetro PCV no coincide con la especificación (target checksum, cifrado). | Sí | A | 1 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1105 | Reported if the read checksum of the PCV parameter version does not match the specification (target checksum, encrypted). | 70
FM1106 | PIT | PIT Grid disconnect due motion run | Se ha activado el movimiento. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1106 | Movement has been triggered. | 70
FM1107 | PIT | PIT 1 DC link H Stop | La corriente de circuito intermedio del convertidor de lanzamiento es demasiado alta. | Sí | M | 2 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1107 | The pitch converter intermediate circuit current is too high. | 70
FM1108 | PIT | PIT 2 DC Link H Stop | La corriente de circuito intermedio del convertidor de lanzamiento es demasiado alta. | Sí | M | 2 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1108 | The pitch converter intermediate circuit current is too high. | 71
FM1109 | PIT | PIT 3 DC link H Stop | La corriente de circuito intermedio del convertidor de lanzamiento es demasiado alta. | Sí | M | 2 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1109 | The pitch converter intermediate circuit current is too high. | 71
FM1110 | PIT | PIT 1 DC link voltage failure | El voltaje intermedio del convertidor de lanzamiento es demasiado alto o demasiado bajo. | Sí | M(A) | 2 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1110 | The pitch converter intermediate circuit voltage is too high or too low. | 71
FM1111 | PIT | PIT 2 DC link voltage failure | El voltaje intermedio del convertidor de lanzamiento es demasiado alto o demasiado bajo. | Sí | M(A) | 2 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1111 | The pitch converter intermediate circuit voltage is too high or too low. | 71
FM1112 | PIT | PIT 3 DC link voltage failure | El voltaje intermedio del convertidor de lanzamiento es demasiado alto o demasiado bajo. | Sí | M(A) | 2 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1112 | The pitch converter intermediate circuit voltage is too high or too low. | 71
FM1113 | PIT | PIT 1 PwrSupply L Stop | La fuente de alimentación para convertidor de lanzamiento es defectuosa. | Sí | M(A) | 2 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1113 | The power supply for pitch converter is faulty. | 71
FM1114 | PIT | PIT 2 PwrSupply L Stop | La fuente de alimentación para convertidor de lanzamiento es defectuosa. | Sí | M(A) | 2 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1114 | The power supply for pitch converter is faulty. | 72
FM1115 | PIT | PIT 3 PwrSupply L Stop | La fuente de alimentación para convertidor de lanzamiento es defectuosa. | Sí | M(A) | 2 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1115 | The power supply for pitch converter is faulty. | 72
FM1116 | PIT | PIT 1 Mot Encoder failure | El sensor de motor del ángulo de Pitch tiene una falla. | Sí | M | 2 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1116 | Pitch angle motor sensor has a fault. | 72
FM1117 | PIT | PIT 2 Mot Encoder failure | El sensor de motor del ángulo de Pitch tiene una falla. | Sí | M | 2 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1117 | Pitch angle motor sensor has a fault. | 72
FM1118 | PIT | PIT 3 Mot Encoder failure | El sensor de motor del ángulo de Pitch tiene una falla. | Sí | M | 2 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1118 | Pitch angle motor sensor has a fault. | 72
FM1120 | PIT | PIT 1 PCV Temp failure | La temperatura del estadio de salida del convertidor de Pitch es demasiado alta o demasiado baja. | Sí | A | 2 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1120 | Pitch converter output stage temperature is too high or too low. | 72
FM1121 | PIT | PIT 2 PCV Temp failure | La temperatura del estadio de salida del convertidor de Pitch es demasiado alta o demasiado baja. | Sí | A | 2 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1121 | Pitch converter output stage temperature is too high or too low. | 73
FM1122 | PIT | PIT 3 PCV Temp failure | La temperatura del estadio de salida del convertidor de Pitch es demasiado alta o demasiado baja. | Sí | A | 2 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1122 | Pitch converter output stage temperature is too high or too low. | 73
FM1123 | PIT | PIT 1 Mot Temp H Stop | Temperatura del motor de Pitch demasiado alta. | Sí | M | 2 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1123 | Pitch motor temperature too high. | 73
FM1124 | PIT | PIT 2 Mot Temp H Stop | Temperatura del motor de Pitch demasiado alta. | Sí | M | 2 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1124 | Pitch motor temperature too high. | 73
FM1125 | PIT | PIT 3 Mot Temp H Stop | Temperatura del motor de Pitch demasiado alta. | Sí | M | 2 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1125 | Pitch motor temperature too high. | 73
FM1126 | PIT | PIT 1 DC link voltage L Stop | La tensión de conexión de corriente directa en el convertidor de lanzamiento es demasiado baja. | Sí | M(A) | 2 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1126 | The direct current link voltage in the pitch converter is too low. | 73
FM1127 | PIT | PIT 2 DC link voltage L Stop | La tensión de conexión de corriente directa en el convertidor de lanzamiento es demasiado baja. | Sí | M(A) | 2 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1127 | The direct current link voltage in the pitch converter is too low. | 74
FM1128 | PIT | PIT 3 DC link voltage L Stop | La tensión de conexión de corriente directa en el convertidor de lanzamiento es demasiado baja. | Sí | M(A) | 2 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1128 | The direct current link voltage in the pitch converter is too low. | 74
FM1129 | PIT | PIT 1 Endswitch low although endpos | No hay comentarios del interruptor límite en la prueba de lanzamiento 1. | Sí | M | 1 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1129 | No feedback of the limit switch in the pitch test 1. | 74
FM1130 | PIT | PIT 2 Endswitch low although endpos | No hay comentarios del interruptor límite en la prueba de lanzamiento 1. | Sí | M | 1 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1130 | No feedback of the limit switch in the pitch test 1. | 74
FM1131 | PIT | PIT 3 Endswitch low although endpos | No hay comentarios del interruptor límite en la prueba de lanzamiento 1. | Sí | M | 1 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1131 | No feedback of the limit switch in the pitch test 1. | 74
FM1132 | PIT | PIT 1 Endswitch high at 87° | 90° señal de retorno de conmutación límite en la prueba de lanzamiento 2. | Sí | M | 1 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1132 | 90° limit-switch return signal in pitch test 2. | 74
FM1133 | PIT | PIT 2 Endswitch high at 87° | 90° señal de retorno de conmutación límite en la prueba de lanzamiento 2. | Sí | M | 1 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1133 | 90° limit-switch return signal in pitch test 2. | 75
FM1134 | PIT | PIT 3 Endswitch high at 87° | 90° señal de retorno de conmutación límite en la prueba de lanzamiento 2. | Sí | M | 1 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1134 | 90° limit-switch return signal in pitch test 2. | 75
FM1135 | PIT | PIT 1 SafetyRunTest too long | No hay retroalimentación oportuna de la posición final durante la prueba de la carrera de seguridad (Safety Run). | Sí | M | 1 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1135 | No timely feedback of the end position during the test of the safety run. | 75
FM1136 | PIT | PIT 2 SafetyRunTest too long | No hay retroalimentación oportuna de la posición final durante la prueba de la carrera de seguridad (Safety Run). | Sí | M | 1 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1136 | No timely feedback of the end position during the test of the safety run. | 75
FM1137 | PIT | PIT 3 SafetyRunTest too long | No hay retroalimentación oportuna de la posición final durante la prueba de la carrera de seguridad (Safety Run). | Sí | M | 1 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1137 | No timely feedback of the end position during the test of the safety run. | 75
FM1138 | PIT | PIT 1 PCV Offset failure | La referencia de la compensación de puntos cero no tuvo éxito en el convertidor de lanzamiento. | No | M | 0 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1138 | Referencing of the zero point offset was unsuccessful in the pitch converter. | 75
FM1139 | PIT | PIT 2 PCV Offset failure | La referencia de la compensación de puntos cero no tuvo éxito en el convertidor de lanzamiento. | No | M | 0 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1139 | Referencing of the zero point offset was unsuccessful in the pitch converter. | 76
FM1140 | PIT | PIT 3 PCV Offset failure | La referencia de la compensación de puntos cero no tuvo éxito en el convertidor de lanzamiento. | No | M | 0 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1140 | Referencing of the zero point offset was unsuccessful in the pitch converter. | 76
FM1144 | PIT | PIT 1 not ready to move after Safety Run | La alarma activa si el convertidor de lanzamiento no reporta la liberación del controlador dentro de 5 segundos del aborto de la carrera de seguridad (Safety Run), a pesar de que se ordena la liberación del controlador. | Sí | M(A) | 2 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-w5awu9 | The alarm triggers if the pitch converter does not report the controller release within 5 seconds of the aborting of the safety run, even though the controller release is commanded. | 76
FM1145 | PIT | PIT 2 not ready to move after Safety Run | La alarma activa si el convertidor de lanzamiento no reporta la liberación del controlador dentro de 5 segundos del aborto de la carrera de seguridad (Safety Run), a pesar de que se ordena la liberación del controlador. | Sí | M(A) | 2 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wuf9p2 | The alarm triggers if the pitch converter does not report the controller release within 5 seconds of the aborting of the safety run, even though the controller release is commanded. | 76
FM1146 | PIT | PIT 3 not ready to move after Safety Run | La alarma activa si el convertidor de lanzamiento no reporta la liberación del controlador dentro de 5 segundos del aborto de la carrera de seguridad (Safety Run), a pesar de que se ordena la liberación del controlador. | Sí | M(A) | 2 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wt322p | The alarm triggers if the pitch converter does not report the controller release within 5 seconds of the aborting of the safety run, even though the controller release is commanded. | 76
FM1147 | PIT | PIT ALU Container Level L Warn | Se reporta cuando el tanque del sistema de lubricación para la lubricación de los rodamientos del campo sólo tiene un nivel de llenado bajo. | No | M | 0 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1147 | Is reported when the tank of the lubrication system for the lubrication of the pitch bearings only has a low fill level. | 76
FM1148 | PIT | PIT ALU Pmp Gear failure | Se informa si el sistema de lubricación para lubricar las conexiones de anillo de cojinete de tono de tono proporciona una retroalimentación correcta para el estado operativo (on/off). | No | M(A) | 0 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1148 | Is reported if the lubrication system for lubricating of the pitch bearing ring connections does provide correct feedback for the operating state (on/off). | 77
FM1149 | PIT | PIT ALU pause time H warn | El contador de pausa de la bomba de lubricación del campo ALU ha superado el valor límite máximo. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1149 | The pause counter of the ALU pitch lubrication pump has exceeded the maximum limit value. | 77
FM1153 | PIT | PIT 1 Pitchangle Diff Sp-Act | Monitorización del punto de ángulo de lanzamiento contra el valor real del encoder motor | Sí | M | 2 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1153 | Monitoring of pitch angle setpoint against motor encoder actual value | 77
FM1154 | PIT | PIT 2 Pitchangle Diff Sp-Act | Monitorización del punto de ángulo de lanzamiento contra el valor real del encoder motor | Sí | M | 2 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1154 | Monitoring of pitch angle setpoint against motor encoder actual value | 77
FM1155 | PIT | PIT 3 Pitchangle Diff Sp-Act | Monitorización del punto de ángulo de lanzamiento contra el valor real del encoder motor | Sí | M | 2 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1155 | Monitoring of pitch angle setpoint against motor encoder actual value | 77
FM1156 | PIT | PIT 1 Pitchangle Diff Act-RedAct | Monitorización del valor real del encoder motor contra el encoder de cuchillas valor real | Sí | M | 2 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1156 | Monitoring of motor encoder actual value against blade encoder actual value | 77
FM1157 | PIT | PIT 2 Pitchangle Diff Act-RedAct | Monitorización del valor real del encoder motor contra el encoder de cuchillas valor real | Sí | M | 2 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1157 | Monitoring of motor encoder actual value against blade encoder actual value | 78
FM1158 | PIT | PIT 3 Pitchangle Diff Act-RedAct | Monitorización del valor real del encoder motor contra el encoder de cuchillas valor real | Sí | M | 2 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1158 | Monitoring of motor encoder actual value against blade encoder actual value | 78
FM1160 | PIT | PIT 1 End Switch Reached at wrong Pitch Angle | El interruptor de posición final se activa con ángulo de ángulo inferior al ( ZPAR 0Z ZPAR 1Z ) Esta alarma sólo es válida para PM2+ | Sí | M | 2 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-whm9rx | The end position switch is triggered with lower pitch angle than (P50.11-P50.13) This alarm is only valid for PM2+ | 78
FM1161 | PIT | PIT 2 End Switch Reached at wrong Pitch Angle | El interruptor de posición final se activa con ángulo de ángulo inferior al ( ZPAR 0Z ZPAR 1Z ) Esta alarma sólo es válida para PM2+ | Sí | M | 2 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wepajh | The end position switch is triggered with lower pitch angle than (P50.11-P50.13) This alarm is only valid for PM2+ | 78
FM1162 | PIT | PIT 3 End Switch Reached at wrong Pitch Angle | El interruptor de posición final se activa con ángulo de ángulo inferior al ( ZPAR 0Z ZPAR 1Z ) Esta alarma sólo es válida para PM2+ | Sí | M | 2 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-w13t4u | The end position switch is triggered with lower pitch angle than (P50.11-P50.13) This alarm is only valid for PM2+ | 78
FM1163 | PIT | PIT 1 DC link voltage H Stop | El voltaje del circuito intermedio del lanzador es demasiado alto. | Sí | M | 1 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1163 | The pitch converter intermediate circuit voltage is too high. | 78
FM1164 | PIT | PIT 2 DC link voltage H Stop | El voltaje del circuito intermedio del lanzador es demasiado alto. | Sí | M | 1 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1164 | The pitch converter intermediate circuit voltage is too high. | 79
FM1165 | PIT | PIT 3 DC link voltage H Stop | El voltaje del circuito intermedio del lanzador es demasiado alto. | Sí | M | 1 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1165 | The pitch converter intermediate circuit voltage is too high. | 79
FM1166 | PIT | PIT 1 Hub Type Unplausible | La alarma indica que el tipo de hub leído desde el parámetro conjunto del convertidor de lanzamiento no coincide con el tipo de hub de ZPAR 0Z . | Sí | A | 1 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wry46w | The alarm indicates that the hub type read from the parameter set of the pitch converter does not match the hub type from P50.10. | 79
FM1167 | PIT | PIT 2 Hub Type unplausible | La alarma indica que el tipo de hub leído desde el parámetro conjunto del convertidor de lanzamiento no coincide con el tipo de hub de ZPAR 0Z . | Sí | A | 1 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-w75ne3 | The alarm indicates that the hub type read from the parameter set of the pitch converter does not match the hub type from P50.10. | 79
FM1168 | PIT | PIT 3 Hub Type unplausible | La alarma indica que el tipo de hub leído desde el parámetro conjunto del convertidor de lanzamiento no coincide con el tipo de hub de ZPAR 0Z . | Sí | A | 1 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-w0ei5a | The alarm indicates that the hub type read from the parameter set of the pitch converter does not match the hub type from P50.10. | 79
FM1169 | PIT | PIT 1 PwrSupply 24V failure | La fuente de alimentación de ZVOLT 0Z en el centro indica falla. | Sí | M | 1 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1169 | 24V power supply in the hub indicates fault. | 79
FM1170 | PIT | PIT 2 PwrSupply 24V failure | La fuente de alimentación de ZVOLT 0Z en el centro indica falla. | Sí | M | 1 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1170 | 24V power supply in the hub indicates fault. | 80
FM1171 | PIT | PIT 3 PwrSupply 24V failure | La fuente de alimentación de ZVOLT 0Z en el centro indica falla. | Sí | M | 1 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1171 | 24V power supply in the hub indicates fault. | 80
FM1172 | PIT | PIT Pwr Supply Voltage Warn | ZVOLT 0Z Involtaje detectado en el centro. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1172 | 400V Undervoltage detected in the hub. | 80
FM1173 | PIT | PIT 1 Accu Contactor failure | El contactor de batería es defectuoso | Sí | M(A) | 1 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1173 | The battery contactor cut-out is defective | 80
FM1174 | PIT | PIT 2 Accu Contactor failure | El contactor de batería es defectuoso | Sí | M(A) | 1 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1174 | The battery contactor cut-out is defective | 80
FM1175 | PIT | PIT 3 Accu Contactor failure | El contactor de batería es defectuoso | Sí | M(A) | 1 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1175 | The battery contactor cut-out is defective | 80
FM1176 | PIT | PIT 1 Blade encoder failure | El encoder de la hoja de lanzamiento indica un error | Sí | M | 2 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wfb176 | The pitch blade encoder signals an error | 81
FM1177 | PIT | PIT 2 Blade encoder failure | El encoder de la hoja de lanzamiento indica un error | Sí | M | 2 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wfb177 | The pitch blade encoder signals an error | 81
FM1178 | PIT | PIT 3 Blade encoder failure | El encoder de la hoja de lanzamiento indica un error | Sí | M | 2 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wfb178 | The pitch blade encoder signals an error | 81
FM1179 | PIT | PIT HMI manual operating unit not stored in Topbox | La unidad de control para el centro (WT con PitchOne solamente) no fue almacenada en el Topbox. | Sí | A | 1 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wh1wjk | The control unit for the hub (WT with PitchOne only) was not stored in the Topbox. | 81
FM1182 | PIT | PIT 1 Accu not connected | Las baterías no están conectadas. | Sí | M | 1 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1182 | Batteries are not connected. | 81
FM1183 | PIT | PIT 2 Accu not connected | Las baterías no están conectadas. | Sí | M | 1 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1183 | Batteries are not connected. | 81
FM1184 | PIT | PIT 3 Accu not connected | Las baterías no están conectadas. | Sí | M | 1 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1184 | Batteries are not connected. | 82
FM1185 | PIT | PIT 1 Box Temp H Stop | Temperatura en Pitchbox demasiado alta | Sí | A | 1 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1185 | Temperature in Pitchbox too high | 82
FM1186 | PIT | PIT 2 Box Temp H Stop | Temperatura en Pitchbox demasiado alta | Sí | A | 1 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1186 | Temperature in Pitchbox too high | 82
FM1187 | PIT | PIT 3 Box Temp H Stop | Temperatura en Pitchbox demasiado alta | Sí | A | 1 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1187 | Temperature in Pitchbox too high | 82
FM1188 | PIT | PIT 1 Box Temp L Stop | Temperatura en Pitchbox demasiado bajo | Sí | A | 1 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1188 | Temperature in Pitchbox too low | 82
FM1189 | PIT | PIT 2 Box Temp L Stop | Temperatura en Pitchbox demasiado bajo | Sí | A | 1 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1189 | Temperature in Pitchbox too low | 82
FM1190 | PIT | PIT 3 Box Temp L Stop | Temperatura en Pitchbox demasiado bajo | Sí | A | 1 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1190 | Temperature in Pitchbox too low | 83
FM1191 | PIT | PIT 1 SafetyRun feedback failure | El comando for the safety run fue emitido por el CTRL sin una carrera de seguridad (Safety Run) activada por el convertidor de lanzamiento. | Sí | M(A) | 2 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1191 | The command for the safety run was issued by the CTRL without a safety run being activated by the pitch converter. | 83
FM1192 | PIT | PIT 2 SafetyRun feedback failure | El comando for the safety run fue emitido por el CTRL sin una carrera de seguridad (Safety Run) activada por el convertidor de lanzamiento. | Sí | M(A) | 2 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1192 | The command for the safety run was issued by the CTRL without a safety run being activated by the pitch converter. | 83
FM1193 | PIT | PIT 3 SafetyRun feedback failure | El comando for the safety run fue emitido por el CTRL sin una carrera de seguridad (Safety Run) activada por el convertidor de lanzamiento. | Sí | M(A) | 2 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1193 | The command for the safety run was issued by the CTRL without a safety run being activated by the pitch converter. | 83
FM1200 | MCV | MCV Circuit Breaker version unplausible | Esta alarma indica que la versión parametrizada del interruptor ( ZPAR 0Z ) no coincide con las señales de retroalimentación. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wfb200 | This alarm indicates that the parameterized circuit breaker version (P02.07) does not match the feedback signals. | 83
FM1201 | MCV | MCV Class A Fault | Se genera cuando el convertidor principal indica una falla categoría-A (prueba MC simple, autoreset). | Sí | A | 6 | 0 | No | 0 | nx_wtg_al-wf1201 | Is generated when the main converter indicates a category-A fault (simple MC fault, autoreset). | 83
FM1202 | MCV | MCV Temp H Warn | Se indica cuando el convertidor principal indica una temperatura demasiado alta para sus unidades de potencia u otros componentes como el ahogamiento de la línea. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1202 | Is indicated when the main converter indicates a temperature too high for its power units or other components such as the line choke. | 84
FM1203 | MCV | MCV Temp H Stop | Se indica cuando el convertidor principal indica la temperatura máxima admisible de sus unidades de potencia u otros componentes. | Sí | M(A) | 5 | 0 | No | 270 | nx_wtg_al-wf1203 | Is indicated when the main converter indicates the maximum permissible temperature of its power units or other components. | 84
FM1204 | MCV | MCV Reactive power diff. To setpoint max | Si la diferencia entre el valor real ZMIN 1Z de potencia reactiva y el valor reactivo ZMIN 2Z , este error , este error | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1204 | If the difference between the actual 10min reactive power value and the 10min reactive power setpoint value exceeds the parameterized value for more than 1 hour, this error is generated. | 84
FM1205 | MCV | MCV Griderror | Se genera si el convertidor principal indica un error de rejilla. | Sí | A | 6 | 0 | No | 0 | nx_wtg_al-wf1205 | Is generated if the main converter indicates a grid error. | 84
FM1206 | MCV | MCV Gen RPM H Stop | Se genera si el convertidor principal indica que la velocidad máxima del generador permitido se ha superado durante la operación. | Sí | M(A) | 2 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1206 | Is generated if the main converter indicates that the maximum permissible generator speed has been exceeded during operation. | 84
FM1207 | MCV | MCV Initialization Fault | Se genera si el convertidor principal indica un error de inicialización durante la fase de arranque. | Sí | M(A) | 6 | 0 | No | 270 | nx_wtg_al-wf1207 | Is generated if the main converter indicates an initialization error during the booting phase. | 84
FM1208 | MCV | MCV Class B Fault | Se genera cuando el convertidor principal indica una falla categoría-B (falta moderada MC, reinicio manual obligatorio). | Sí | M(A) | 6 | 0 | No | 270 | nx_wtg_al-wf1208 | Is generated when the main converter indicates a category-B fault (moderate MC fault, manual reset mandatory). | 85
FM1209 | MCV | MCV Class C (Service!) Fault | Se genera cuando el convertidor principal indica una falta de categoría-C (informe error MC, reinicio manual obligatorio). | Sí | M(A) | 6 | 0 | No | 270 | nx_wtg_al-wf1209 | Is generated when the main converter indicates a category-C fault (severe MC fault, manual reset mandatory). | 85
FM1210 | MCV | MCV Synchronization TimeOut | Se indica si el convertidor principal ha sido habilitado para cortar, pero no ha cortado en un período definido (control de tiempo). | Sí | M | 5 | 0 | No | 270 | nx_wtg_al-wf1210 | Is indicated if the main converter has been enabled for cut-in, but has not cut-in within a defined period (timeout monitoring). | 85
FM1211 | MCV | MCV GridDiscon DespiteReleaseForOp. | Se indica si el convertidor principal se desconecta de la cuadrícula independientemente dentro del rango de trabajo normal, sin una indicación de falla. Sólo ocurre debido a condiciones de red desfavorables cuando el convertidor principal se opera en un rango crítico. | Sí | A | 5 | 0 | No | 0 | nx_wtg_al-wf1211 | Is indicated if the main converter disconnects itself from the grid independently within the normal working range, without a fault indication. Only occurs due to unfavorable grid conditions when the main converter is operated in a critical range. | 85
FM1212 | MCV | MCV CWTemp L Warn | Se indica cuando el convertidor principal indica que su temperatura de refrigeración es demasiado baja. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1212 | Is indicated when the main converter indicates that its coolant temperature is too low. | 85
FM1214 | MCV | MCV Temp H Warn Standstill | Se indica cuando el convertidor principal reporta altas temperaturas cuando el sistema está en reposo. El estado puede surgir, por ejemplo, si el viento cae rápidamente y el calor residual no puede ser disipado inmediatamente. Como la turbina se detiene por otras razones, la alarma no se considera reducir la disponibilidad. En funcionamiento, se indica FM1203 (reducción de la disponibilidad). | No | A | 0 | 0 | No | 0 | nx_wtg_al-wswsec | Is indicated when the main converter reports high temperatures when the system is at standstill. The state may arise, for example, if the wind drops quickly and the residual heat cannot be dissipated immediately. As the turbine is stopped for other reasons, the alarm is not considered to reduce availability. In operation, FM1203 (reducing availability) is indicated instead. | 85
FM1216 | PLC | PLC Fan module not connected | El módulo Fan no está conectado al NFC. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-w31z8h | Fan module is not connected to the NFC. | 86
FM1217 | PIT | PIT 1 Endswitch pos beyond tol Check of the limit-switch position | Sin descripción provista en el manual de control. | No | M | 0 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1217 | No description provided in manual. | 86
FM1218 | PIT | PIT 2 Endswitch pos beyond tol Check of the limit-switch position | Sin descripción provista en el manual de control. | No | M | 0 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1218 | No description provided in manual. | 86
FM1219 | PIT | PIT 3 Endswitch pos beyond tol Check of the limit-switch position | Sin descripción provista en el manual de control. | No | M | 0 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1219 | No description provided in manual. | 86
FM1220 | PIT | PIT 1 Mot Temp Winding H Stop | Control de temperatura del motor de lanzamiento | Sí | A | 1 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1220 | Temperature monitoring of the pitch motor | 86
FM1221 | PIT | PIT 2 Mot Temp Winding H Stop | Control de temperatura del motor de lanzamiento | Sí | A | 1 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1221 | Temperature monitoring of the pitch motor | 86
FM1222 | PIT | PIT 3 Mot Temp Winding H Stop | Control de temperatura del motor de lanzamiento | Sí | A | 1 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1222 | Temperature monitoring of the pitch motor | 87
FM1223 | PIT | PIT 1 Mot Temp sens CableBreak | El sensor de temperatura de viento tiene una rotura de cable. | Sí | M | 1 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1223 | The winding temperature sensor has a cable break. | 87
FM1224 | PIT | PIT 2 Mot Temp Sens CableBreak | El sensor de temperatura de viento tiene una rotura de cable. | Sí | M | 1 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1224 | The winding temperature sensor has a cable break. | 87
FM1225 | PIT | PIT 3 Mot Temp sens CableBreak | El sensor de temperatura de viento tiene una rotura de cable. | Sí | M | 1 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1225 | The winding temperature sensor has a cable break. | 87
FM1226 | PIT | PIT 1 PCV Overload | El motor Pitch está sobrecargado (I2t). | No | M | 0 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1226 | Pitch motor is overloaded (I²t). | 87
FM1227 | PIT | PIT 2 PCV Overload | El motor Pitch está sobrecargado (I2t). | No | M | 0 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1227 | Pitch motor is overloaded (I²t). | 87
FM1228 | PIT | PIT 3 PCV Overload | El motor Pitch está sobrecargado (I2t). | No | M | 0 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1228 | Pitch motor is overloaded (I²t). | 88
FM1229 | PIT | PIT 1 I2t H Stop | El motor de lanzamiento o convertidor tiene una carga muy alta. | Sí | M | 2 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-w0z2h3 | The pitch motor or converter has too high a current load. | 88
FM1230 | PIT | PIT 2 I2t H Stop | El motor de lanzamiento o convertidor tiene una carga muy alta. | Sí | M | 2 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-whpjxv | The pitch motor or converter has too high a current load. | 88
FM1231 | PIT | PIT 3 I2t H Stop | El motor de lanzamiento o convertidor tiene una carga muy alta. | Sí | M | 2 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wgwg4s | The pitch motor or converter has too high a current load. | 88
FM1232 | GRD | GRD ActivePower limit L Stop(freq) | El poder activo ha caído por debajo del mínimo debido a la alta frecuencia de la red. El WT se detiene con frenado suave. | No | A | 1 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1232 | The active power has fallen below the minimum due to high grid frequency. The WT is stopped with soft braking. | 88
FM1233 | PLC | PLC Fan failure | PLC señala fallo del ventilador. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1233 | PLC signals fan failure. | 88
FM1234 | PLC | PLC Temp H Warn | La alarma se establece si la temperatura CPU del PLC ha superado el valor límite ZPAR 0Z . Se restablecerá automáticamente si la temperatura ha caído por debajo de la histeria límite (5 grados). | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1234 | The alarm is set if the CPU temperature of the PLC has exceeded the limit value P12.15. It will be automatically reset if the temperature has fallen below the limit-hysteresis (5 degrees). | 89
FM1235 | PLC | PLC Temp H Stop | La alarma se establece si la temperatura CPU del PLC ha superado el valor límite ZPAR 0Z . Se restablecerá automáticamente si la temperatura ha caído por debajo de la histeria límite (5 grados). | Sí | A | 1 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1235 | The alarm is set if the CPU temperature of the PLC has exceeded the limit value P12.16. It will be automatically reset if the temperature has fallen below the limit-hysteresis (5 degrees). | 89
FM1240 | MCV | MCV RotorPos Manual Setpoint | Se selecciona el modo de posicionamiento de rotor. | Sí | A | 2 | 0 | No | 0 | nx_wtg_al-wf1240 | Rotor positioning mode is selected. | 89
FM1241 | MCV | MCV RotorPos Invalid | Se selecciona el modo de posicionamiento de rotor, pero las condiciones necesarias para esto NO se cumplen. | No | A | 0 | 0 | No | 0 | nx_wtg_al-wf1241 | Rotor positioning mode is selected, but the conditions necessary for this are NOT fulfilled. | 89
FM1242 | MCV | MCV Profinet-Data invalid | Los datos Profinet del convertidor principal son inválidos o no disponibles debido a la comunicación interrumpida. | Sí | A | 6 | 0 | No | 0 | nx_wtg_al-wf1242 | The Profinet data from the main converter is invalid or not available due to interrupted communication. | 89
FM1243 | MCV | MCV Drive Train Damping (DTD) OpC-WTG not avail. | Conversor principal: no está disponible la función "activo" controlador de tren a través del control operativo WT. | Sí | A | 5 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1243 | Main converter: the function "active" drive train damper through the WT operating control" is not available. | 89
FM1244 | MCV | MCV RPM WorkingRange Exceeded (due to grid f/U) | El rango de velocidad de MC permitido se ha superado debido a condiciones de red desfavorables (alta tensión o subfrecuencia). | No | A | 6 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1244 | Permissible MC speed range has been exceeded due to unfavorable network conditions (high voltage or underfrequency). | 90
FM1253 | PIT | PIT Slipring Temp H Warn | Temperatura en anillo de deslizamiento demasiado alto | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1253 | Temperature in slip ring too high | 90
FM1254 | PIT | PIT Slipring Temp L Warn | Temperatura en anillo de deslizamiento demasiado bajo | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1254 | Temperature in slip ring too low | 90
FM1255 | PIT | PIT Hub Temp H Stop | Temperatura en hub demasiado alta | Sí | M | 1 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1255 | Temperature in hub too high | 90
FM1256 | PIT | PIT Hub Temp L Warn | Temperatura en punto bajo | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1256 | Temperature in hub low | 90
FM1257 | PIT | PIT Hub Temp L Stop | Temperatura en el centro demasiado bajo | Sí | A | 1 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1257 | Temperature in hub too low | 90
FM1258 | PIT | PIT CB Temp H Stop | Temperatura en Centerbox demasiado alta | Sí | A | 1 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1258 | Temperature in Centerbox too high | 91
FM1259 | PIT | PIT CB Temp L Stop | Temperatura en Centerbox demasiado bajo | Sí | A | 1 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1259 | Temperature in Centerbox too low | 91
FM1260 | PIT | PIT Accu type unplausible | Las versiones de la batería de los convertidores de lanzamiento difieren. | Sí | A | 1 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1260 | The battery versions of the pitch converters differ. | 91
FM1261 | PIT | PIT 1 Cyclic Com failure (PID) | Falta de comunicación cíclica. | Sí | A | 2 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1261 | Failure of the cyclic communication. | 91
FM1262 | PIT | PIT 2 Cyclic Com failure (PID) | Falta de comunicación cíclica. | Sí | A | 2 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1262 | Failure of the cyclic communication. | 91
FM1263 | PIT | PIT 3 Cyclic Com failure (PID) | Falta de comunicación cíclica. | Sí | A | 2 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1263 | Failure of the cyclic communication. | 91
FM1264 | PIT | PIT 1 Parameter Com failure (PKW) | Falta de comunicación acíclica. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1264 | Failure of the acyclic communication. | 92
FM1265 | PIT | PIT 2 Parameter Com Failure (PKW) | Falta de comunicación acíclica. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1265 | Failure of the acyclic communication. | 92
FM1266 | PIT | PIT 3 Parameter Com Failure (PKW) | Falta de comunicación acíclica. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1266 | Failure of the acyclic communication. | 92
FM1267 | PIT | PIT 1 PCV failure | El convertidor de lanzamiento tiene una falla. | Sí | M(A) | 2 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1267 | The pitch converter has a fault. | 92
FM1268 | PIT | PIT 2 PCV failure | El convertidor de lanzamiento tiene una falla. | Sí | M(A) | 2 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1268 | The pitch converter has a fault. | 92
FM1269 | PIT | PIT 3 PCV failure | El convertidor de lanzamiento tiene una falla. | Sí | M(A) | 2 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1269 | The pitch converter has a fault. | 92
FM1270 | PIT | PIT 1 PCV Application data invalid | Se ha superado la fase de inicialización del PCV y todos los datos de aplicación son inválidos | Sí | A | 1 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1270 | The initialization phase of the PCV has been exceeded and all application data is invalid | 93
FM1271 | PIT | PIT 2 PCV Application data invalid | Se ha superado la fase de inicialización del PCV y todos los datos de aplicación son inválidos | Sí | A | 1 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1271 | The initialization phase of the PCV has been exceeded and all application data is invalid | 93
FM1272 | PIT | PIT 3 PCV Application data invalid | Se ha superado la fase de inicialización del PCV y todos los datos de aplicación son inválidos | Sí | A | 1 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1272 | The initialization phase of the PCV has been exceeded and all application data is invalid | 93
FM1273 | PIT | PIT Blade Encoder Diff 1-2 Warn | Monitorización del encoder de cuchillas 1 contra el encoder de cuchillas 2 valor real (Advertencia). | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1273 | Monitoring of blade encoder 1 against blade encoder 2 actual value (warning). | 93
FM1274 | PIT | PIT Blade Encoder Diff 2-3 Warn | Monitorización del encoder de cuchillas 2 contra el encoder de cuchillas 3 valor real (Advertencia). | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1274 | Monitoring of blade encoder 2 against blade encoder 3 actual value (warning). | 93
FM1275 | PIT | PIT Blade Encoder Diff 3-1 Warn | Monitorización del encoder de cuchillas 3 contra el encoder de cuchillas 1 valor real (Advertencia). | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1275 | Monitoring of blade encoder 3 against blade encoder 1 actual value (warning). | 93
FM1276 | PIT | PIT Blade Encoder Diff 1-2 Alarm | Monitorización del encoder de cuchillas 1 contra encoder de cuchillas 2 valor real (alarma). | Sí | M | 2 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1276 | Monitoring of blade encoder 1 against blade encoder 2 actual value (alarm). | 94
FM1277 | PIT | PIT Blade Encoder Diff 2-3 Alarm | Monitorización del encoder de cuchillas 2 contra encoder de cuchillas 3 valor real (alarma). | Sí | M | 2 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1277 | Monitoring of blade encoder 2 against blade encoder 3 actual value (alarm). | 94
FM1278 | PIT | PIT Blade Encoder Diff 3-1 Alarm | Monitorización del encoder de cuchillas 3 contra encoder de cuchillas 1 valor real (alarma). | Sí | M | 2 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1278 | Monitoring of blade encoder 3 against blade encoder 1 actual value (alarm). | 94
FM1280 | PIT | PIT ALU Pmp runtime long | La alarma se genera cuando se produce una falla en la unidad de lubricación automática para el lanzamiento. | No | M | 0 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1280 | The alarm is generated when a fault occurs in the automatic lubrication unit for pitch. | 94
FM1281 | PIT | PIT ALU Pmp pressure drop failure | La alarma se genera cuando se produce una falla en la unidad de lubricación automática para el lanzamiento durante el alivio de presión. | No | M | 0 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1281 | The alarm is generated when a fault occurs in the automatic lubrication unit for the pitch during pressure relief. | 94
FM1283 | PIT | PIT ALU Pmp sumn failure | La alarma se reporta si se produce una falla en la unidad de lubricación automática SKF/Paguld para el rodamiento del campo. | No | M | 0 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1283 | The alarm is reported if a fault occurs in the SKF/Paguld automatic lubrication unit for the pitch bearing. | 94
FM1294 | PIT | PIT 1 Box Temp CableBreak | El sensor de temperatura de Pitchbox tiene un interruptor de cable. | Sí | M | 5 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1294 | Pitchbox temperature sensor has a cable break. | 95
FM1295 | PIT | PIT 2 Box Temp CableBreak | El sensor de temperatura de Pitchbox tiene un interruptor de cable. | Sí | M | 5 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1295 | Pitchbox temperature sensor has a cable break. | 95
FM1296 | PIT | PIT 3 Box Temp CableBreak | El sensor de temperatura de Pitchbox tiene un interruptor de cable. | Sí | M | 5 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1296 | Pitchbox temperature sensor has a cable break. | 95
FM1297 | PIT | PIT CB Temp CableBreak | El sensor de temperatura de Centerbox tiene un interruptor de cable. | Sí | M | 5 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1297 | Centerbox temperature sensor has a cable break. | 95
FM1298 | PIT | PIT Hub Temp CableBreak | El sensor de temperatura del Hub tiene una rotura de cable. | Sí | M | 5 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1298 | Hub temperature sensor has a cable break. | 95
FM1299 | PIT | PIT Slipring Temp CableBreak | El sensor de temperatura deslizante tiene una rotura de cable. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1299 | Slipring temperature sensor has a cable break. | 95
FM1300 | VIB | VIB Nacelacc const | Mediciones de aceleración de la máquina en la dirección Y-(cross) o Z- (Wind-) es constante. | Sí | M | 1 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1300 | Machine house acceleration measurements in Y-(cross) or Z- (Wind-) direction is constant. | 96
FM1309 | VIB | VIB TowerVib H for Stopped WTG | La alarma se reporta si en WT se paraliza y la aceleración de la góndola supera un límite definido. | Sí | A | 1 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1309 | The alarm is reported if at WT standstill and cross-wind the nacelle acceleration exceeds a defined limit. | 96
FM1314 | VIB | VIB BladeTorsionMomentStop AutoRst | Parada de vibración torsional Blade con reinicio automático | Sí | A | 1 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-w5nfw7 | Blade torsional vibration stop with auto reset | 96
FM1315 | VIB | VIB BladeAngleTorsionStopAutoRst | Parada de vibración torsional Blade con reinicio automático | Sí | A | 1 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wauxnb | Blade torsional vibration stop with auto reset | 96
FM1316 | VIB | VIB Rotor Imbalance Measurement Active | La medición del desequilibrio del rotor está activa. El WT se opera a velocidad reducida ZPAR 0Z . | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1316 | The rotor unbalance measurement is active. The WT is operated at reduced speed P89.03. | 96
FM1317 | VIB | VIB TWK sensor failure (acceleration sensor) | La alarma se reporta cuando el sensor de vibración tiene un error interno. | Sí | A | 1 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1317 | The alarm is reported when the vibration sensor has an internal error. | 96
FM1350 | MET | MET AirPress DiffMeasCalcH Stop | Cuando la diferencia entre la presión del aire medida y la presión del aire dependiente de altura ZPAR 0Z es mayor que ZPAR 1Z . Por favor, compruebe si ZPAR 2Z tiene el valor correcto dependiendo de la altura del centro de esta turbina eólica. | Sí | M | 1 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1350 | When the difference between the measured air pressure and altitude dependent air pressure P23.19 is greater than P90.00. Please check if P90.00 has the correct value depending on the hub height of this wind turbine. | 97
FM1353 | LPR | LPR Bottom 400V Warn | Surge arresters (SPD) en el Bottombox señale un defecto | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1353 | Surge arresters (SPDs) in the Bottombox signal a defect | 97
FM1354 | LPR | LPR Nacelle 400V Warn | El dispositivo de protección de carga en Topbox reporta un defecto. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1354 | Surge protection device in the Topbox reports a defect. | 97
FM1359 | PIT | PIT ALU Race ContLevel L Warn | Se reporta si el embalse del sistema de lubricación para la lubricación de las pistas de rodadura de los rodamientos de campo sólo tiene un nivel de llenado bajo izquierdo. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1359 | Is reported if the reservoir of the lubrication system for the lubrication of the raceways of the pitch bearings only has a low filling level left. | 97
FM1397 | PIT | PIT ROT GEN YAW ALU IntervalTime high Stop | La alarma se forma cuando se ha producido una falla en el sistema de lubricación automática. | Sí | A | 1 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1397 | The alarm is formed when a fault has occurred in the automatic lubrication system. | 97
FM1398 | ROT | ROT ALU Bear GreaseFlow Fail | Monitorización de la lubricación del rodamiento del rotor. | No | M | 0 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1398 | Monitoring the lubrication of the rotor bearing. | 97
FM1402 | YAW | YAW Warning | El sistema de yaw emite una advertencia. La turbina seguirá siendo plenamente operacional. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1402 | The yaw system issues a warning. The turbine will remain fully operational. | 98
FM1403 | YAW | YAW limited operation | El sistema de yaws reporta un error no crítico y sólo es operativo en cierta medida. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1403 | The yaw system reports a non-critical error and is only operational to a limited extent. | 98
FM1404 | YAW | YAW not ready stop | El sistema de yaws reporta un error crítico y el sistema de yaw y el WT se detienen. | Sí | M(A) | 1 | 50 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1404 | The yaw system reports (longer) a critical error and the yaw system and the WT are stopped. | 98
FM1405 | YAW | YAW Com TimeOut | Se interrumpió la comunicación entre CTRL y el sistema de yaw. | Sí | A | 1 | 50 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1405 | Communication between CTRL and yaw system was interrupted. | 98
FM1406 | YAW | YAW Init TimeOut | La inicialización del sistema de yaw no se completó dentro del tiempo permitido. | Sí | M | 1 | 50 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1406 | The initialization of the yaw system was not completed within the allowed time. | 98
FM1407 | YAW | YAW Init active | El sistema de yaw está en la fase de inicialización. | No | A | 1 | 50 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1407 | The yaw system is in the initialization phase. | 98
FM1408 | YAW | YAW System program FbSP TimeOut | Alarma reporta un error en la comunicación entre el WT-CTRL y el sistema de yaw. | Sí | M | 1 | 50 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1408 | Alarm reports an error in the communication between the WT-CTRL and the yaw system. | 99
FM1409 | YAW | YAW System program actual TimeOut | Alarma reporta un error en la comunicación entre el WT-CTRL y el sistema de yaw. | Sí | M | 1 | 50 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1409 | Alarm reports an error in the communication between the WT-CTRL and the yaw system. | 99
FM1410 | YAW | YAW not ready warn | El sistema de yaw reporta un error crítico (briefly) y el sistema de yaw se detiene. El WT aún no ha sido detenido. | No | A | 0 | 50 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1410 | The yaw system reports a critical error (briefly) and the yaw system is stopped. The WT has not yet been stopped. | 99
FM1411 | YAW | YAW Erection mode warn | El sistema de yaw está en modo de instalación. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1411 | The yaw system is in installer mode. | 99
FM1412 | YAW | YAW Erection mode stop | El sistema de yaw está en modo de instalación. No se permite la conexión de la WT. | Sí | M | 5 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1412 | The yaw system is in installer mode. Grid connection of the WT is not permitted. | 99
FM1413 | YAW | YAW Non critical failure | Se desencadena cuando ZPAR 0Z ZCMP 2Z y el YCV reporta una falta no crítica para un período de ZPAR 1Z . | Sí | A | 1 | 50 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wwqufe | Triggered when P210.00 = 2 is set and the YCV reports a non-critical fault for a period of P76.02. | 99
FM1414 | YAW | YAW Non Critical Warning | Se desencadena cuando ZPAR 0Z ZCMP 1Z y el YCV reporta una falla no crítica. | No | A | 0 | 50 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wsut1q | Triggered when P210.00 = 2 is set and the YCV reports a non-critical fault. | 100
FM1418 | YAW | YAW Braketest after overspeed req. | El sistema de yaw reporta una velocidad excesiva y se detiene. | Sí | A | 1 | 30 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1418 | The yaw system reports an overspeed and is stopped. | 100
FM1419 | YAW | YAW Motor short circuit | El sistema de yaw reporta un cortocircuito de motor y se detiene. | Sí | ML | 1 | 50 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1419 | The yaw system reports a motor short circuit and is stopped. | 100
FM1420 | PIT | PIT ALU Race GreaseFlow failure | Monitoreo de la lubricación automática opcional de la pista de rodamiento de los rodamientos | No | M | 0 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1420 | Monitoring of the optional automatic lubrication of the pitch bearing raceway | 100
FM1421 | PIT | PIT 1 Accu test FT failure | La prueba de batería de lanzamiento FT fue abortada con errores. | Sí | M | 1 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1421 | The pitch battery test FT was aborted with errors. | 100
FM1422 | PIT | PIT 2 Accu test FT failure | La prueba de batería de lanzamiento FT fue abortada con errores. | Sí | M | 1 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1422 | The pitch battery test FT was aborted with errors. | 100
FM1423 | PIT | PIT 3 Accu test FT failure | La prueba de batería de lanzamiento FT fue abortada con errores. | Sí | M | 1 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1423 | The pitch battery test FT was aborted with errors. | 101
FM1424 | PIT | PIT 1 Accu test HT failure | La prueba de batería de lanzamiento HT fue abortada con errores. | Sí | M | 1 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1424 | The pitch battery test HT was aborted with errors. | 101
FM1425 | PIT | PIT 2 Accu test HT failure | La prueba de batería de lanzamiento HT fue abortada con errores. | Sí | M | 1 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1425 | The pitch battery test HT was aborted with errors. | 101
FM1426 | PIT | PIT 3 Accu test HT failure | La prueba de batería de lanzamiento HT fue abortada con errores. | Sí | M | 1 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1426 | The pitch battery test HT was aborted with errors. | 101
FM1427 | PIT | PIT 1 Accu test FT/HT warning | La prueba de batería de lanzamiento FT o HT ha sido terminada con una advertencia. | No | M | 0 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1427 | The pitch battery test FT or HT has been terminated with a warning. | 101
FM1428 | PIT | PIT 2 Accu test FT/HT warning | La prueba de batería de lanzamiento FT o HT ha sido terminada con una advertencia. | No | M | 0 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1428 | The pitch battery test FT or HT has been terminated with a warning. | 101
FM1429 | PIT | PIT 3 Accu test FT/HT warning | La prueba de batería de lanzamiento FT o HT ha sido terminada con una advertencia. | No | M | 0 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1429 | The pitch battery test FT or HT has been terminated with a warning. | 102
FM1430 | PIT | PIT 1 Accu test HT abort | La prueba de batería de lanzamiento HT fue abortada antes de que la medida comenzó. | Sí | M | 1 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1430 | The pitch battery test HT was aborted before the actual measurement began. | 102
FM1431 | PIT | PIT 2 Accu test HT abort | La prueba de batería de lanzamiento HT fue abortada antes de que la medida comenzó. | Sí | M | 1 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1431 | The pitch battery test HT was aborted before the actual measurement began. | 102
FM1432 | PIT | PIT 3 Accu test HT abort | La prueba de batería de lanzamiento HT fue abortada antes de que la medida comenzó. | Sí | M | 1 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1432 | The pitch battery test HT was aborted before the actual measurement began. | 102
FM1433 | PIT | PIT 1 Accu test FT abort | La prueba de batería de lanzamiento FT fue abortada antes de que la medida comenzó. | Sí | M | 1 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1433 | The pitch battery test FT was aborted before the actual measurement began. | 102
FM1434 | PIT | PIT 2 Accu test FT abort | La prueba de batería de lanzamiento FT fue abortada antes de que la medida comenzó. | Sí | M | 1 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1434 | The pitch battery test FT was aborted before the actual measurement began. | 102
FM1435 | PIT | PIT 3 Accu test FT abort | La prueba de batería de lanzamiento FT fue abortada antes de que la medida comenzó. | Sí | M | 1 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1435 | The pitch battery test FT was aborted before the actual measurement began. | 103
FM1436 | PIT | PIT Accu test lock for charge delay active | La alarma se indica después de una prueba de batería sin éxito y bloquea la prueba para el tiempo ZPAR 0Z = ZSEC 1Z . | Sí | A | 1 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1436 | The alarm is signaled after an unsuccessful battery test and blocks the retest for the time P72,19 = 300s. | 103
FM1437 | ROTB | ROTB Brake is closed Long - please check opening | Se informa cuando el freno del rotor se ha cerrado durante más tiempo que el tiempo especificado en ZPAR 0Z . | No | A | 2 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-w4hdqw | Is reported when the rotor brake has been closed for longer than the time specified in P20.02. | 103
FM1438 | ROTB | ROTB Brake Pressure Build Up Fault | Se informa cuando la presión del freno del rotor está fuera del rango de tolerancia del punto de ajuste después del tiempo especificado. | Sí | M | 1 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1438 | Is reported when the rotor brake pressure is outside the tolerance range of the setpoint after the specified time. | 103
FM1440 | MCV | MCV Remote Control Warning | El convertidor principal no puede ser controlado funcionalmente a través de WT CTRL. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1440 | The main converter can not be functionally controlled via the WT CTRL. | 103
FM1443 | MCV | MCV BrushLubrication Active | Se informa si la lubricación de pincel de función por convertidor principal es activa. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1443 | Is reported if the function brush lubrication by main converter is active. | 103
FM1444 | MCV | MCV Class D Failure | La alarma indica una falla del convertidor principal de categoría D. | Sí | M | 2 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wtgptt | The alarm indicates a category D main converter fault. | 104
FM1448 | MCV | MCV RotorPos Preparation | Se selecciona el posicionamiento del rotor de modo operativo y se está preparando. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1448 | Operating mode rotor positioning is selected and is being prepared. | 104
FM1450 | THM | THM RPM (TSC) H Stopp during SoftCutOut | La velocidad del generador superó el valor límite permisible a altas velocidades de viento (operación de corte suave). | Sí | M | 2 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1450 | The generator speed exceeded the permissible limit value at high wind speeds (soft cut-out operation). | 104
FM1451 | PIT | PIT 1 SafetyRun command failure | La seguridad corre desde el convertidor de lanzamiento es activa sin un comando del CTRL. | Sí | M(A) | 2 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1451 | The safety run from the pitch converter is active without a command from the CTRL. | 104
FM1452 | PIT | PIT 2 SafetyRun command failure | La seguridad corre desde el convertidor de lanzamiento es activa sin un comando del CTRL. | Sí | M(A) | 2 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1452 | The safety run from the pitch converter is active without a command from the CTRL. | 104
FM1453 | PIT | PIT 3 SafetyRun command failure | La seguridad corre desde el convertidor de lanzamiento es activa sin un comando del CTRL. | Sí | M(A) | 2 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1453 | The safety run from the pitch converter is active without a command from the CTRL. | 104
FM1454 | PIT | PIT 1 SafetyRun not correct stopped | La seguridad correda desde el convertidor de lanzamiento no fue terminada correctamente. | Sí | M(A) | 2 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1454 | The safety run from the pitch converter was not terminated correctly. | 105
FM1455 | PIT | PIT 2 SafetyRun not correct stopped | La seguridad correda desde el convertidor de lanzamiento no fue terminada correctamente. | Sí | M(A) | 2 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1455 | The safety run from the pitch converter was not terminated correctly. | 105
FM1456 | PIT | PIT 3 SafetyRun not correct stopped | La seguridad correda desde el convertidor de lanzamiento no fue terminada correctamente. | Sí | M(A) | 2 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1456 | The safety run from the pitch converter was not terminated correctly. | 105
FM1457 | PIT | PIT 1 Restart lock not reset | El interbloqueo reiniciado del convertidor de lanzamiento no se restableció correctamente después de una carrera de seguridad (Safety Run). | Sí | M(A) | 2 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1457 | The restart interlock from the pitch converter was not reset correctly after a safety run. | 105
FM1458 | PIT | PIT 2 Restart lock not reset | El interbloqueo reiniciado del convertidor de lanzamiento no se restableció correctamente después de una carrera de seguridad (Safety Run). | Sí | M(A) | 2 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1458 | The restart interlock from the pitch converter was not reset correctly after a safety run. | 105
FM1459 | PIT | PIT 3 Restart lock not reset | El interbloqueo reiniciado del convertidor de lanzamiento no se restableció correctamente después de una carrera de seguridad (Safety Run). | Sí | M(A) | 2 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1459 | The restart interlock from the pitch converter was not reset correctly after a safety run. | 105
FM1460 | PIT | PIT Tower Damp Axis locked in target position | La alarma se genera si se alcanza la posición del objetivo de amortiguación de la torre de lanzamiento. | Sí | A | 2 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-w4jbyv | The alarm is generated if the pitch tower damping target position is reached. | 106
FM1461 | PIT | PIT Tower Damp Axis locked in between | La alarma se genera si se produce un error interno durante el movimiento a la posición del objetivo de amortiguación de torre de lanzamiento en el PCV y el inversor ordena automáticamente una carrera de seguridad (Safety Run). | Sí | M | 1 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wuu4k5 | The alarm is generated if an internal error occurs during the movement to the pitch tower damping target position in the PCV and the inverter automatically commands a safety run. | 106
FM1463 | PIT | PIT 1 Mot failure | El motor de lanzamiento indica una falla (temperatura, tensión, corriente, velocidad, etc.) | Sí | M | 1 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1463 | The pitch motor signals a fault (temperature, voltage, current, speed, etc.) | 106
FM1464 | PIT | PIT 2 Mot failure | El motor de lanzamiento indica una falla (temperatura, tensión, corriente, velocidad, etc.) | Sí | M | 1 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1464 | The pitch motor signals a fault (temperature, voltage, current, speed, etc.) | 106
FM1465 | PIT | PIT 3 Mot failure | El motor de lanzamiento indica una falla (temperatura, tensión, corriente, velocidad, etc.) | Sí | M | 1 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1465 | The pitch motor signals a fault (temperature, voltage, current, speed, etc.) | 106
FM1466 | PIT | PIT 1 Grid side failure | El PCV señala una falla de la red ( ZVOLT 0Z sobre/bajovoltaje o sobre/entendido). | Sí | M | 1 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1466 | The PCV signals a grid fault (400V over/undervoltage or over/undercurrent). | 106
FM1467 | PIT | PIT 2 Grid side failure | El PCV señala una falla de la red ( ZVOLT 0Z sobre/bajovoltaje o sobre/entendido). | Sí | M | 1 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1467 | The PCV signals a grid fault (400V over/undervoltage or over/undercurrent). | 107
FM1468 | PIT | PIT 3 Grid side failure | El PCV señala una falla de la red ( ZVOLT 0Z sobre/bajovoltaje o sobre/entendido). | Sí | M | 1 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1468 | The PCV signals a grid fault (400V over/undervoltage or over/undercurrent). | 107
FM1472 | PIT | PIT 1 CAM IO-Module failure | El módulo PCV CAM IO señala una falla. | Sí | M | 1 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1472 | The PCV CAM IO module signals a fault. | 107
FM1473 | PIT | PIT 2 CAM IO-Module failure | El módulo PCV CAM IO señala una falla. | Sí | M | 1 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1473 | The PCV CAM IO module signals a fault. | 107
FM1474 | PIT | PIT 3 CAM IO-Module failure | El módulo PCV CAM IO señala una falla. | Sí | M | 1 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1474 | The PCV CAM IO module signals a fault. | 107
FM1491 | LVL | LVL OvervoltProtect Internal Power (MainSw CmdOff) | Se detectó un sobrevoltaje en la red 660/ ZVOLT 0Z . El sistema de alimentación auxiliar se apaga para proteger los dispositivos en el sistema de alimentación auxiliar ZVOLT 1Z . Siempre y cuando el sobrevoltaje pasa dentro del tiempo de respaldo de UPS, la potencia auxiliar se activa de nuevo. | Sí | A | 2 | 50 | No | 0 | nx_wtg_al-wf1491 | An overvoltage was detected in the 660/690V grid. The auxiliary power system is switched off to protect the devices in the 400V auxiliary power system. Provided that the overvoltage passes within the UPS backup time, the auxiliary power is switched on again. | 107
FM1492 | GRD | GRD Error Overvoltage | La unidad de protección de cuadrícula (MFR) informa de una falla de cuadrícula de sobretensión a través de la interfaz. | No | A | 2 | 50 | No | 0 | nx_wtg_al-wf1492 | The grid protection unit (MFR) reports an overvoltage grid fault via the interface. | 108
FM1493 | GRD | GRD Error Undervoltage | La unidad de protección de cuadrículas (MFR) informa de una falla de cuadrícula infrarroja a través de la interfaz. | No | A | 2 | 50 | No | 0 | nx_wtg_al-wf1493 | The grid protection unit (MFR) reports an undervoltage grid fault via the interface. | 108
FM1494 | GRD | GRD Error Overfrequency | La unidad de protección de cuadrícula (MFR) reporta una falla de cuadrícula de frecuencia a través de la interfaz. | No | A | 2 | 50 | No | 0 | nx_wtg_al-wf1494 | The grid protection unit (MFR) reports an over frequency grid fault via the interface. | 108
FM1495 | GRD | GRD Error Underfrequency | La unidad de protección de cuadrícula (MFR) reporta una falla de cuadrícula de frecuencia inferior a la interfaz. | No | A | 2 | 50 | No | 0 | nx_wtg_al-wf1495 | The grid protection unit (MFR) reports an under frequency grid fault via the interface. | 108
FM1496 | GPR | GPR Frequency InvalidForStartup aGE | Esta función evita que el WT esté conectado a la cuadrícula cuando el voltaje de la cuadrícula (medido por el convertidor principal, MFR o CWE) no está dentro del rango de frecuencia parametizada y el WT fue detenido antes de esto por un error de cuadrícula. | No | A | 5 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1496 | This function prevents the WT from being connected to the grid when the grid voltage (measured by the main converter, MFR or CWE) is not within the parameterized frequency range and the WT was stopped prior to this by a grid error. | 108
FM1497 | GPR | GPR Voltage InvalidForStartup aGE | Esta función evita que el WT esté conectado a la cuadrícula cuando el voltaje de la cuadrícula (medido por el MFR) no está dentro del rango de tensión parametizada y el WT fue detenido antes de esto por una falla de la cuadrícula. | No | A | 5 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1497 | This function prevents the WT from being connected to the grid when the grid voltage (measured by the MFR) is not within the parameterized voltage range and the WT was stopped prior to this by a grid fault. | 108
FM1498 | MVL | MVL FluidTransf Pressure High Alarm | El interruptor de presión en el transformador ha tropezado, es decir, la presión en el transformador ha superado 0,5 bar. | Sí | M | 2 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wmcvtb | Pressure switch on the transformer has tripped, i.e. the pressure in the transformer has exceeded 0.5 bar. | 109
FM1499 | MVL | MVL FluidTransf Level Alarm | La unidad de monitoreo del nivel de llenado del transformador ha tropezado. | Sí | M | 2 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-w2ktg2 | The filling level monitoring unit at the transformer has tripped. | 109
FM1502 | HYD | HYD Systempressure high in operaton | Se informa cuando la presión del sistema de la hidráulica en el estado operativo “Rotor freno desactivado” ha superado el valor de desactivación después de un tiempo de demora. | Sí | M | 2 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1502 | Is reported when the system pressure of the hydraulics in the operating state “Rotor brake deactivated” has exceeded the switch-off value after a delay time. | 109
FM1518 | ROT | ROT Rotor lock detected | La alarma se informa cuando el sistema de control ha reconocido que el rotor no puede girar libremente. | Sí | A | 2 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1518 | The alarm is reported when the control system has recognized that the rotor cannot turn freely. | 109
FM1520 | AIS | AIS blade 1 current interruption | La alarma se reporta cuando el contactor de calefacción está energizado (señal de alimentación del contactor) y la corriente medida de la hoja 1 está por debajo del valor límite parametrizado ( ZPAR 0Z ). | No | M | 0 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1520 | The alarm is reported when the heating contactor is energized (feedback signal of the contactor) and the measured current of blade 1 is below the parametrized limit value (P24.16). | 109
FM1521 | AIS | AIS blade 2 current interruption | La alarma se reporta cuando el contactor de calefacción está energizado (señal de alimentación del contactor) y la corriente medida de la hoja 2 está por debajo del valor límite parametrizado ( ZPAR 0Z ). | No | M | 0 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1521 | The alarm is reported when the heating contactor is energized (feedback signal of the contactor) and the measured current of blade 2 is below the parametrized limit value (P24.16). | 109
FM1522 | AIS | AIS blade 3 current interruption | La alarma se reporta cuando el contactor de calefacción está energizado (señal de alimentación del contactor) y la corriente medida de la hoja 3 está por debajo del valor límite parametrizado ( ZPAR 0Z ). | No | M | 0 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1522 | The alarm is reported when the heating contactor is energized (feedback signal of the contactor) and the measured current of blade 3 is below the parametrized limit value (P24.16). | 110
FM1523 | AIS | AIS Blade 1 reference current deviation | La alarma se reporta cuando la corriente de referencia de la hoja del rotor 1 del calentador de la hoja del rotor está fuera de la tolerancia permisible. | No | M | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-w8epcf | The alarm is reported when the reference current of rotor blade 1 of the rotor blade heater is outside the permissible tolerance. | 110
FM1524 | AIS | AIS Blade 2 reference current deviation | La alarma se reporta cuando la corriente de referencia de la cuchilla del rotor 2 del calentador de la cuchilla del rotor está fuera de la tolerancia permisible. | No | M | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wpyrwx | The alarm is reported when the reference current of rotor blade 2 of the rotor blade heater is outside the permissible tolerance. | 110
FM1525 | AIS | AIS Blade 3 reference current deviation | La alarma se reporta cuando la corriente de referencia de la hoja del rotor 3 del calentador de la hoja del rotor está fuera de la tolerancia permisible. | No | M | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wmdrig | The alarm is reported when the reference current of rotor blade 3 of the rotor blade heater is outside the permissible tolerance. | 110
FM1526 | AIS | AIS Blade 1 reference current deviation commissioning | La alarma se reporta cuando la corriente de referencia de la hoja del rotor 1 del calentador de la hoja del rotor se desvía enormemente del valor al encargar. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wp27v2 | The alarm is reported when the reference current of rotor blade 1 of the rotor blade heater deviates greatly from the value at commissioning. | 110
FM1527 | AIS | AIS Blade 2 reference current deviation commissioning | La alarma se reporta cuando la corriente de referencia de la cuchilla del rotor 2 del calentador de la cuchilla del rotor se desvía enormemente del valor al encargo. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-ws6y8s | The alarm is reported when the reference current of rotor blade 2 of the rotor blade heater deviates greatly from the value at commissioning. | 110
FM1528 | AIS | AIS Blade 3 reference current deviation commissioning | La alarma se reporta cuando la corriente de referencia de la hoja del rotor 1 del calentador de la hoja del rotor se desvía enormemente del valor al encargar. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wcrekh | The alarm is reported when the reference current of rotor blade 1 of the rotor blade heater deviates greatly from the value at commissioning. | 111
FM1529 | AIS | AIS ice detection CWE external invalid | La alarma se informa cuando la detección de hielo CWE Las señales externas son inválidas. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1529 | The alarm is reported when the ice detection CWE External signals are invalid. | 111
FM1530 | GPR | GPR MFR Collective-Error | Reported when one or more internal errors have occurred in the MFR. | Sí | A | 6 | 0 | No | 0 | nx_wtg_al-wf1530 | Reported when one or more internal errors have occurred in the MFR. | 111
FM1531 | GPR | GPR MFR Profinet Version Error | Reported when one of the following occurs: 1.) the checksum of the MFR Profinet settings transmitted by the MFR does not match the expectations in the WT PLC (WT- ZPAR 0Z /0.2) 2) La versión del protocolo MFR transmitida por el MFR no coincide con las expectativas en el WT PLC. | Sí | M | 5 | 0 | No | 270 | nx_wtg_al-wf1531 | Reported when one of the following occurs: 1.) the checksum of the MFR Profinet configuration transmitted by the MFR does not match the expectations in the WT PLC (WT-P113.01/0.2) 2) The MFR protocol version transmitted by the MFR does not match the expectations in the WT PLC. | 111
FM1532 | GPR | GPR MFR Config Error | Reported if a settings error (configuration of the protection parametrization in the MFR) has occurred. | Sí | A | 5 | 0 | No | 0 | nx_wtg_al-wf1532 | Reported if a configuration error (configuration of the protection parametrization in the MFR) has occurred. | 111
FM1533 | GRD | GRD Grid Protection Device Analog Data Invalid | Indica que los datos analógicos del dispositivo de protección de energía (MFR) son inválidos. | Sí | A | 1 | 0 | No | 0 | nx_wtg_al-w5wqqt | Indicates that the analog data from the power protection device (MFR) is invalid. | 111
FM1541 | LVL | LVL EmergLighting Nacelle UPS BattFault | La alarma se genera si no hay iluminación de emergencia posible en la góndola durante un fallo de la red. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1541 | The alarm is generated if there is no emergency lighting possible in the nacelle during a grid failure. | 112
FM1543 | LVL | LVL EmergLighting Tower Change UPS Batt | La alarma se reporta cuando la iluminación de emergencia UPS en la torre informa que las baterías deben ser reemplazadas. | No | M | 0 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1543 | The alarm is reported when the emergency lighting UPS in the tower reports that the batteries need to be replaced. | 112
FM1544 | LVL | LVL EmergLighting Tower UPS - Charger Failure | La alarma reporta un error del cargador de batería para la iluminación de emergencia en la torre. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1544 | The alarm reports an error of the battery charger for the emergency lighting in the tower. | 112
FM1553 | BEC | BEC OBL Max TransmissTime from CWE Exceeded | Se ha superado el tiempo máximo de transmisión entre CWE y WT para la función ODL (véase ZPAR 0Z ) | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1553 | The maximum transmission time between CWE and WT for the function ODL has been exceeded (see P112.01) | 112
FM1554 | BEC | BEC OBL Max TransmissTime from Radar Exceeded | Se ha superado el tiempo máximo de transmisión entre radar y WT para la función ODL (véase ZPAR 0Z ) | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1554 | The maximum transmission time between radar and WT for the ODL function has been exceeded (see P112.02) | 112
FM1555 | BEC | BEC OBL Max Time Between Telegrams from CWE Exceeded | El CWE no ha recibido ningún telegrama nuevo para la función ODL durante un tiempo prolongado (véase ZPAR 0Z ) | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1555 | No new telegram has been received by the CWE for the ODL function for an extended time (see P112.03) | 112
FM1556 | BEC | BEC OBL CWE CommunProtocol Incompatible | El protocolo de comunicación entre CWE y WT no admite las luces nocturnas de función por requisito (ODL) | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1556 | The communication protocol between CWE and WT does not support the function night lights by requirement (ODL) | 113
FM1557 | BEC | BEC OBL Max AntivalenceTime ShutdownCmd EnabFb Exceeded | La retroalimentación de la luz de aviación del WT difiere demasiado del control del WT (ver ZPAR 0Z ) | No | M | 0 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1557 | The feedback of the aviation light of the WT differs too long from the control by the WT (see P112.04) | 113
FM1558 | BEC | BEC OBL Compulsory Lamp Off | Las luces de aviación de todo WT de un WF han sido desactivadas por la fuerza | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1558 | The aviation lights of all WT of a WF have been forcibly deactivated | 113
FM1575 | THM | THM TSD-Amplitude H Stop | La alarma reporta una amplitud más larga inesperadamente alta de la función de amortiguación de potencia. | Sí | M | 5 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1575 | The alarm reports a longer unexpectedly high amplitude of the powertrain damping function. | 113
FM1576 | THM | THM Temp Measurement Failure Detected | La alarma indica que se han detectado saltos implausibles de lectura de temperatura. La medición de temperatura (trend) que provocó la alarma se muestra en TR725. | No | M(A) | 0 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-werngg | The alarm indicates that implausible jumps of a temperature reading have been detected. The temperature measurement (trend) that triggered the alarm is displayed on TR725. | 113
FM1578 | PLC | PLC Backup Firmware invalid | El firmware de respaldo en la partición inactiva no es el mismo que el firmware activo. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-w8ihst | The backup firmware on the inactive partition is not the same as the active firmware. | 113
FM1579 | PLC | PLC Firmware Update Active | RESERVA PARA EL MONITOR DE VIBRACIÓN DE LEAF (R30SP1) | No | A | 2 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-w7s5g3 | RESERVED FOR LEAF VIBRATION MONITORING (R30SP1) | 114
FM1580 | PLC | PLC Safety PLC Firmware Update Required | Se requiere una actualización del firmware de seguridad PLC. | Sí | A | 1 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wrnf1v | An update of the safety PLC firmware is required. | 114
FM1581 | PLC | PLC TimeSync TimeStep | Indica que el reloj interno del PLC ha saltado. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1581 | Indicates that the internal clock of the PLC has jumped. | 114
FM1582 | PLC | PLC Firmware update required | Se requiere una actualización del firmware PLC. | Sí | A | 1 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1582 | An update of the PLC firmware is required. | 114
FM1583 | PLC | PLC Reboot required | Reportado cuando una función de configuración requiere un reinicio del controlador. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1583 | Reported when a configuration function requires a controller restart. | 114
FM1584 | PLC | PLC Program execution stopped: Exception ID0 | El monitoreo del sistema interno del control de operación ha detectado una falla. | Sí | A | 2 | 50 | No | 0 | nx_wtg_al-wf1584 | The internal system monitoring of the operation control has detected a fault. | 114
FM1585 | PLC | PLC Program execution stopped: Exception ID1 | El monitoreo del sistema interno del control de operación ha detectado una falla. | Sí | A | 2 | 50 | No | 0 | nx_wtg_al-wf1585 | The internal system monitoring of the operation control has detected a fault. | 115
FM1586 | PLC | PLC Program execution stopped: Exception ID2 | El monitoreo del sistema interno del control de operación ha detectado una falla. | Sí | A | 2 | 50 | No | 0 | nx_wtg_al-wf1586 | The internal system monitoring of the operation control has detected a fault. | 115
FM1587 | PLC | PLC Program execution stopped: Exception ID3 | El monitoreo del sistema interno del control de operación ha detectado una falla. | Sí | A | 2 | 50 | No | 0 | nx_wtg_al-wp1wn5 | The internal system monitoring of the operation control has detected a fault. | 115
FM1588 | PLC | PLC Program execution stopped: Exception ID4 | El monitoreo del sistema interno del control de operación ha detectado una falla. | Sí | A | 2 | 50 | No | 0 | nx_wtg_al-w7zggt | The internal system monitoring of the operation control has detected a fault. | 115
FM1589 | PLC | PLC Program execution stopped: Exception ID5 | El monitoreo del sistema interno del control de operación ha detectado una falla. | Sí | A | 2 | 50 | No | 0 | nx_wtg_al-wsqvmg | The internal system monitoring of the operation control has detected a fault. | 115
FM1590 | PLC | PLC Program execution stopped: Exception ID6 | El monitoreo del sistema interno del control de operación ha detectado una falla. | Sí | A | 2 | 50 | No | 0 | nx_wtg_al-wf1590 | The internal system monitoring of the operation control has detected a fault. | 116
FM1591 | PLC | PLC Program execution stopped: Exception ID7 | El monitoreo del sistema interno del control de operación ha detectado una falla. | Sí | A | 2 | 50 | No | 0 | nx_wtg_al-w188t4 | The internal system monitoring of the operation control has detected a fault. | 116
FM1592 | PLC | PLC Program execution stopped: Exception ID8 | El monitoreo del sistema interno del control de operación ha detectado una falla. | Sí | A | 2 | 50 | No | 0 | nx_wtg_al-wf1592 | The internal system monitoring of the operation control has detected a fault. | 116
FM1593 | PLC | PLC Program execution stopped | El control ha sido detenido externamente (ambiente de desarrollo, encendido NFC). | Sí | A | 2 | 50 | No | 0 | nx_wtg_al-whzvvf | Control has been stopped externally (development environment, switch on NFC). | 116
FM1594 | PLC | PLC RestartCycle TimeViolation | Durante la fase de puesta en marcha se produjo una violación del tiempo del ciclo no crítico. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1594 | A non-critical cycle time violation occurred during the start-up phase. | 116
FM1595 | PLC | PLC RestartCycle TimeViolationExcess | Hubo demasiadas violaciones del tiempo de ciclo durante la fase de puesta en marcha. | Sí | A | 1 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1595 | There were too many cycle time violations during the start-up phase. | 116
FM1596 | PLC | PLC parameter update failed | Un error ocurrió durante una actualización del parámetro. | Sí | M | 1 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1596 | An error occurred during a parameter update. | 117
FM1597 | PLC | PLC parameter update successful | El mensaje indica que se ha realizado una actualización del parámetro con éxito. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1597 | The message indicates that a parameter update has been successfully performed. | 117
FM1598 | PLC | PLC parameter update active | Se ha solicitado una actualización del parámetro y se está realizando actualmente. | Sí | A | 2 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1598 | A parameter update has been requested and is currently being performed. | 117
FM1599 | PLC | PLC Reboot requested by user | Esta alarma indica que el controlador está siendo reiniciado. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-w49zq1 | This alarm indicates that the controller is being restarted. | 117
FM1600 | EXT | EXT External Bird Protection Stop | Función opcional para la protección de aves. Requiere hardware adicional conectado a una entrada personalizada en Bottombox o Topbox. La alarma se indica cuando ST806 es LOW y la función ha sido activada por ZPAR 0Z . | No | A | 2 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wuat3j | Optional function for bird protection. Requires additional hardware connected to a customized input in Bottombox or Topbox. The alarm is signaled when ST806 is LOW and the function has been activated by P151.12. | 117
FM1601 | EXT | EXT WTG 1 Customer Warning | Esta advertencia se indica debido a una señal interna específica del cliente. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-w7tqfj | This warning is indicated due to an internal customer specific signal. | 117
FM1602 | EXT | EXT WTG 2 Customer Error | Este error es reportado por una señal interna específica del cliente. | No | A | 1 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wgs5g0 | This error is reported by a customer-specific internal signal. | 118
FM1608 | MET | MET Farm Ice Alarm (Auto Reset) | El sensor de hielo del parque reporta una fuerte acreción de hielo a través del CWE. | No | A | 1 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1608 | The ice sensor in the park reports strong ice accretion via the CWE. | 118
FM1609 | MET | MET Farm Ice Alarm (Remote Reset) | El sensor de hielo del parque reporta una fuerte acreción de hielo a través del CWE. | No | M | 1 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1609 | The ice sensor in the park reports strong ice accretion via the CWE. | 118
FM1609 | /FM1610 | /FM1610 ice alarm can be acknowledged. | Sin descripción provista en el manual de control. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1611 | No description provided in manual. | 118
FM1610 | MET | MET Farm Ice alarm (Local Reset) | El sensor de hielo del parque reporta una fuerte acreción de hielo a través del CWE. | No | ML | 1 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1610 | The ice sensor in the park reports strong ice accretion via the CWE. | 118
FM1611 | MET | MET Farm Ice Alarm finished (Auto Reset) | El sensor de hielo en el parque ya no reporta acumulación de hielo a través del CWE y el | No | N/A | 0 | 0 | No | 0 | N/A | The ice sensor in the park no longer reports ice accumulation via the CWE and the | 118
FM1614 | MET | MET Farm Ice Alarm FallbackReaction | El CWE informa que hay un error de comunicación con el sensor de hielo parametrado del parque. | Sí | A | 1 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1614 | The CWE reports that there is a communication error with the parameterized park ice sensor. | 118
FM1630 | HMI | HMI WTG blocked by User | La alarma se activa tan pronto como la turbina es bloqueada por un usuario a través de la visualización. | Sí | A | 1 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1630 | The alarm is triggered as soon as the turbine is locked by a user via the visualization. | 119
FM1631 | TSC | TSC Anemometertest 2 Failed - probably due to Ice on Blades | Alarma indica que el examen de anemómetro II ha sido abortado debido a sospechas de hielo en la hoja. | Sí | A | 1 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-w95d8t | Alarm indicates that Anemometer Test II has been aborted due to suspected ice on the blade. | 119
FM1632 | TSC | TSC Anemometertest 2 Failed - due to Ice on Windsensor | Alarma indica que el Test II de Anemometer ha sido abortado debido a sospechas de hielo en el sensor del viento. | Sí | M | 1 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wmfjse | Alarm indicates that the Anemometer Test II has been aborted due to suspected ice on the wind sensor. | 119
FM1633 | TSC | TSC Anemometertest 2 Failed - Gen RPM H Stop | Alarma indica que el Anemometer Test II ha sido abortado debido a una condición de exceso de velocidad. | Sí | M | 1 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wi2cc0 | Alarm indicates that the Anemometer Test II has been aborted due to an overspeed condition. | 119
FM1635 | TSC | TSC GridFallbackOperation Active | La alarma se informa una vez que se detecta el modo de copia de seguridad de la red. | Sí | A | 5 | 0 | No | 0 | nx_wtg_al-wdbu5d | The alarm is reported once grid backup mode is detected. | 119
FM1636 | TSC | TSC GridFallbackOperation BP0 Pre Comissioning without Grid | La advertencia se reporta cuando el modo “pre-commissioning without grid” está activo. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wu2n71 | The warning is reported when the “pre-commissioning without grid” mode is active. | 119
FM1637 | TSC | TSC GridFallbackOperation (Yaw only) Active | La alarma se informa cuando la turbina se opera con respaldo de cuadrícula y sólo se mantiene la operación de yaw de emergencia. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wu5fkq | The alarm is reported when the turbine is operated with grid backup and only emergency yaw operation is maintained. | 120
FM1638 | TSC | TSC WTG toggling CutIn-Production | La turbina se movió entre CutIn y la producción más de ZPAR 0Z minutos (Por defecto 7 veces en ZMIN 2Z ) | No | M | 1 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wn587v | The turbine toggled between CutIn and production more than P84.04 times in P84.03 minutes (By default 7 times in 10 minutes) | 120
FM1645 | SFM | SFM Bird Protection Alert | El módulo de protección de aves (SFM) informa de una alarma de protección de aves. | No | A | 1 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1645 | The bird protection module (SFM) reports a bird protection alarm. | 120
FM1646 | PIT | PIT 1 Mot I2t H Stop | La alarma reporta una alta carga corriente en el motor de lanzamiento. | Sí | A | 1 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1646 | The alarm reports a high current load on the pitch motor. | 120
FM1647 | PIT | PIT 2 Mot I2t H Stop | La alarma reporta una alta carga corriente en el motor de lanzamiento. | Sí | A | 1 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1647 | The alarm reports a high current load on the pitch motor. | 120
FM1648 | PIT | PIT 3 Mot I2t H Stop | La alarma reporta una alta carga corriente en el motor de lanzamiento. | Sí | A | 1 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1648 | The alarm reports a high current load on the pitch motor. | 120
FM1653 | PIT | PIT 1 CMS 1 Bearing CableBreak | El sensor CMS de conexión de campo ha fallado. | No | M(A) | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1653 | The pitch bearing CMS sensor has failed. | 121
FM1654 | PIT | PIT 1 CMS 2 Bearing CableBreak | El sensor CMS de conexión de campo ha fallado. | No | M(A) | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1654 | The pitch bearing CMS sensor has failed. | 121
FM1655 | PIT | PIT 2 CMS 1 Bearing CableBreak | El sensor CMS de conexión de campo ha fallado. | No | M(A) | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1655 | The pitch bearing CMS sensor has failed. | 121
FM1656 | PIT | PIT 2 CMS 2 Bearing CableBreak | El sensor CMS de conexión de campo ha fallado. | No | M(A) | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1656 | The pitch bearing CMS sensor has failed. | 121
FM1657 | PIT | PIT 3 CMS 1 Bearing CableBreak | El sensor CMS de conexión de campo ha fallado. | No | M(A) | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1657 | The pitch bearing CMS sensor has failed. | 121
FM1658 | PIT | PIT 3 CMS 2 Bearing CableBreak | El sensor CMS de conexión de campo ha fallado. | No | M(A) | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1658 | The pitch bearing CMS sensor has failed. | 121
FM1667 | PIT | PIT I2t Sum value H Stop | Se ha superado el valor límite superior para monitorizar el valor total I2t PCV. | Sí | A | 1 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1667 | The upper limit value for monitoring the PCV I2t total value has been exceeded. | 122
FM1668 | PIT | PIT ALU Pmp Race failure | Control de la bomba de lubricante de pista de carreras de Pitch. | No | M | 0 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1668 | Pitch raceway lubricant pump monitoring. | 122
FM1669 | PIT | PIT Safety Gear Monitoring Time-Out | No se realizó ninguna ejecución de movimiento para un eje de lanzamiento (Mensaje TimeOut del convertidor de lanzamiento). | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-w1xfmw | No motion run was performed for a pitch axis (TimeOut message from the pitch converter). | 122
FM1671 | FPR | FPR General Failure internal Fire Protection Warn | La alarma se forma cuando la tecnología opcional de detección de incendios (sistema sensor, módulo de detección) o tecnología de extinción de incendios en la góndola o torre reporta una falla. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1671 | The alarm is formed when the optional fire detection technology (sensor system, detection module) or fire extinguishing technology in the nacelle or tower reports a fault. | 122
FM1672 | FPR | FPR General Failure internal Fire Protection Alarm | La alarma se genera cuando el sistema de alarma de incendios (sensores, módulo de señalización, sistema de extinción si se instala) indica un incendio en la góndola para ZPAR 0Z s. | Sí | ML | 1 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1672 | The alarm is generated when the fire alarm system (sensors, signaling module, extinguishing system if installed) indicates a fire in the nacelle for P97.01 s. | 122
FM1673 | FPR | FPR Failure Extinguishing Media Tank 1 / Area 1 | La alarma se forma cuando, en el caso del sistema opcional de extinción de incendios, la presión en el tanque de agente extinguidor ya no es suficiente para un proceso de extinción o hay una falla en el sistema de extinción de incendios de aerosol en la zona de extinción. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1673 | The alarm is formed when, in the case of the optional fire extinguishing system, the pressure in the extinguishing agent tank is no longer sufficient for an extinguishing process or there is a fault in the aerosol fire extinguishing system in the extinguishing area. | 122
FM1674 | FPR | FPR Failure Extinguishing Media Tank 2 / Area 2 | La alarma se forma cuando, en el caso del sistema opcional de extinción de incendios, la presión en el tanque de agente extinguidor ya no es suficiente para un proceso de extinción o hay una falla en el sistema de extinción de incendios de aerosol en la zona de extinción. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1674 | The alarm is formed when, in the case of the optional fire extinguishing system, the pressure in the extinguishing agent tank is no longer sufficient for an extinguishing process or there is a fault in the aerosol fire extinguishing system in the extinguishing area. | 123
FM1675 | PIT | PIT 1 Accu Contactor Test 1 Time-Out | El test de contactor de batería de lanzamiento 1 fue abortado por TimeOut. | Sí | M | 1 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wht55m | The pitch battery contactor test 1 was aborted by TimeOut. | 123
FM1676 | PIT | PIT 2 Accu Contactor Test 1 Time-Out | El test de contactor de batería de lanzamiento 1 fue abortado por TimeOut. | Sí | M | 1 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-witvb3 | The pitch battery contactor test 1 was aborted by TimeOut. | 123
FM1677 | PIT | PIT 3 Accu Contactor Test 1 Time-Out | El test de contactor de batería de lanzamiento 1 fue abortado por TimeOut. | Sí | M | 1 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-w2i5xi | The pitch battery contactor test 1 was aborted by TimeOut. | 123
FM1678 | PIT | PIT 1 Accu Test HT TimeOut | La prueba de batería de lanzamiento HT fue abortada por TimeOut. | Sí | M | 1 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1678 | The pitch battery test HT was aborted by TimeOut. | 123
FM1679 | PIT | PIT 2 Accu Test HT TimeOut | La prueba de batería de lanzamiento HT fue abortada por TimeOut. | Sí | M | 1 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1679 | The pitch battery test HT was aborted by TimeOut. | 123
FM1680 | PIT | PIT 3 Accu Test HT TimeOut | La prueba de batería de lanzamiento HT fue abortada por TimeOut. | Sí | M | 1 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1680 | The pitch battery test HT was aborted by TimeOut. | 124
FM1681 | PIT | PIT 1 Accu Test FT TimeOut | La prueba de batería de lanzamiento FT fue abortada por TimeOut. | Sí | M | 1 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1681 | The pitch battery test FT was aborted by TimeOut. | 124
FM1682 | PIT | PIT 2 Accu Test FT TimeOut | La prueba de batería de lanzamiento FT fue abortada por TimeOut. | Sí | M | 1 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1682 | The pitch battery test FT was aborted by TimeOut. | 124
FM1683 | PIT | PIT 3 Accu Test FT TimeOut | La prueba de batería de lanzamiento FT fue abortada por TimeOut. | Sí | M | 1 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1683 | The pitch battery test FT was aborted by TimeOut. | 124
FM1684 | PIT | PIT 1 Accu Contactor Test 1 failure | El test de contactor de batería de lanzamiento 1 fue abortado con errores. | Sí | M | 1 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1684 | The pitch battery contactor test 1 was aborted with errors. | 124
FM1685 | PIT | PIT 2 Accu Contactor Test 1 failure | El test de contactor de batería de lanzamiento 1 fue abortado con errores. | Sí | M | 1 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1685 | The pitch battery contactor test 1 was aborted with errors. | 124
FM1686 | PIT | PIT 3 Accu Contactor Test 1 failure | El test de contactor de batería de lanzamiento 1 fue abortado con errores. | Sí | M | 1 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1686 | The pitch battery contactor test 1 was aborted with errors. | 125
FM1687 | PIT | PIT 1 Accu Contactor Test 2 failure | El test de contactor de batería de lanzamiento 2 fue abortado con errores. | Sí | M | 1 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1687 | The pitch battery contactor test 2 was aborted with errors. | 125
FM1688 | PIT | PIT 2 Accu Contactor Test 2 failure | El test de contactor de batería de lanzamiento 2 fue abortado con errores. | Sí | M | 1 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1688 | The pitch battery contactor test 2 was aborted with errors. | 125
FM1689 | PIT | PIT 3 Accu Contactor Test 2 failure | El test de contactor de batería de lanzamiento 2 fue abortado con errores. | Sí | M | 1 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1689 | The pitch battery contactor test 2 was aborted with errors. | 125
FM1690 | PIT | PIT 1 Accu not ok | La batería de lanzamiento (Ultracap) es defectuosa. | Sí | M | 2 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wii5fb | The pitch battery (Ultracap) is faulty. | 125
FM1691 | PIT | PIT 2 Accu not ok | La batería de lanzamiento (Ultracap) es defectuosa. | Sí | M | 2 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-w7fshp | The pitch battery (Ultracap) is faulty. | 125
FM1692 | PIT | PIT 3 Accu not ok | La batería de lanzamiento (Ultracap) es defectuosa. | Sí | M | 2 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-w2m9ez | The pitch battery (Ultracap) is faulty. | 126
FM1693 | PIT | PIT 1 Accu contactor failure after accu contactor test | La prueba de contactor de batería 1 no fue aprobada. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wts5x6 | The battery contactor test 1 was not passed. | 126
FM1694 | PIT | PIT 2 Accu contactor failure after accu contactor test | La prueba de contactor de batería 1 no fue aprobada. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wk12mx | The battery contactor test 1 was not passed. | 126
FM1695 | PIT | PIT 3 Accu Contactor failure after accu contactor test | La prueba de contactor de batería 1 no fue aprobada. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wrrzwg | The battery contactor test 1 was not passed. | 126
FM1696 | PIT | PIT 1 Accu Contactor Test 2 Time-Out | La prueba de contactor de batería de lanzamiento 2 fue abortada por TimeOut. | Sí | M | 1 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wgqjev | The pitch battery contactor test 2 was aborted by TimeOut. | 126
FM1697 | PIT | PIT 2 Accu Contactor Test 2 Time-Out | La prueba de contactor de batería de lanzamiento 2 fue abortada por TimeOut. | Sí | M | 1 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-w798i6 | The pitch battery contactor test 2 was aborted by TimeOut. | 126
FM1698 | PIT | PIT 3 Accu Contactor Test 2 Time-Out | La prueba de contactor de batería de lanzamiento 2 fue abortada por TimeOut. | Sí | M | 1 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-w543zu | The pitch battery contactor test 2 was aborted by TimeOut. | 127
FM1701 | CHW | CHW LPC should shutdown | La turbina LPC se apaga cuando se genera esta alarma (si se configura correctamente). Es decir, el LPC responde a esta alarma WT - no indica si el LPC está en realidad apagado. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1701 | The turbine LPC shuts down when this alarm is generated (if it is configured correctly). Namely, the LPC responds to this WT alarm - it does not indicate whether the LPC is actually shutting down. | 127
FM1710 | THM | THM WTG ActPwrSetpoint to low | La alarma se reporta si el punto de potencia activo es inferior al valor límite definido en ZPAR 0Z para P02. y el punto de ajuste no llega desde el CWE sino desde una limitación interna WT. | Sí | M | 1 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1710 | The alarm is reported if the active power setpoint is less than the limit value defined in P02.12 for P02.13s and the setpoint does not arrive from the CWE but from an internal WT limitation. | 127
FM1711 | THM | THM WTG CWE ActPwrSetpoint to low | El punto de marcha activo del CWE es inferior al requisito mínimo de punto de potencia activo en ZPAR 0Z para P02. ZSEC 1Z . | Sí | M | 1 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1711 | The active power setpoint from the CWE is less than the minimum active power setpoint requirement in P02.12 for P02.13s. | 127
FM1719 | THM | THM WTG Minimum power undershot at high windspeed | La alarma se reporta si el valor activo de punto de alimentación a altas velocidades de viento (Soft-Cut-Out) está limitado por debajo de la potencia mínima requerida a altas velocidades de viento debido a limitaciones CWE o funciones de protección WT. | Sí | A | 1 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1719 | The alarm is reported if the active power setpoint value at high wind speeds (Soft-Cut-Out) is limited below the minimum power required at high wind speeds due to CWE limitations or WT protection functions. | 127
FM1723 | CCM | CCM Temp Box High Alarm - multiple | En uno o más armarios de control (Topbox, Bottombox, Centerbox) se reportó una alarma "temperatura alta" al menos ZPAR 0Z en el día actual. | Sí | M | 1 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1723 | In one or more control cabinets (Topbox, Bottombox, Centerbox) a "temperature high" alarm was reported at least P10.13 times on the current day. | 127
FM1739 | TSC | TSC Prepare Safe State | El WT se está preparando para ser transferido a una condición segura. | Sí | A | 1 | 50 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1739 | The WT is preparing to be transferred to a safe condition. | 128
FM1740 | TSC | TSC Apply Safe State | El WT cambiará a un estado seguro. | Sí | A | 2 | 50 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1740 | The WT will change to a safe state. | 128
FM1750 | BUS | BUS Profinet IO-/System Failure | Indicado cuando se ha producido un error de Profinet IO o grupo en un módulo que no es un error de conexión. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1750 | Indicated when a Profinet IO or group error has occurred on a module that is not a connection error. | 128
FM1751 | BUS | BUS PN Centerbox CommFlt | Profinet error de autobús de la Centerbox (armario de buje) de lanzamiento. | Sí | A | 2 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1751 | Profinet bus fault of the pitch Centerbox. | 128
FM1752 | BUS | BUS PN Pit 1 Blade Encoder CommFlt | Profinet error de bus del sensor de ángulo de hoja. | Sí | A | 2 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1752 | Profinet bus fault of the blade angle sensor. | 128
FM1753 | BUS | BUS PN Pit 2 Blade Encoder CommFlt | Profinet error de bus del sensor de ángulo de hoja. | Sí | A | 2 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1753 | Profinet bus fault of the blade angle sensor. | 128
FM1754 | BUS | BUS PN Pit 3 Blade Encoder CommFlt | Profinet error de bus del sensor de ángulo de hoja. | Sí | A | 2 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1754 | Profinet bus fault of the blade angle sensor. | 129
FM1755 | BUS | BUS PN Pit 1 Conv CommFlt | Profinet error de autobús del convertidor de lanzamiento. | Sí | A | 2 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1755 | Profinet bus fault of the pitch converter. | 129
FM1756 | BUS | BUS PN Pit 2 Conv CommFlt | Profinet error de autobús del convertidor de lanzamiento. | Sí | A | 2 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1756 | Profinet bus fault of the pitch converter. | 129
FM1757 | BUS | BUS PN Pit 3 Conv CommFlt | Profinet error de autobús del convertidor de lanzamiento. | Sí | A | 2 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1757 | Profinet bus fault of the pitch converter. | 129
FM1758 | BUS | BUS PN BotBox CommFlt | El RFC ha detectado una falla de bus Profinet del acoplador de autobús de la Bottombox (armario base torre). | Sí | A | 2 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1758 | The RFC has detected a Profinet bus fault of the bottombox bus coupler. | 129
FM1759 | BUS | BUS PN Topbox CommFlt | Se ha detectado una falla de autobús en la conexión entre el Topbox y el convertidor de yaw. | Sí | A | 2 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1759 | A bus fault has been detected in the connection between the Topbox and the yaw converter. | 129
FM1760 | BUS | BUS PN MCV CommFlt | El RFC ha detectado una falla de bus Profinet del convertidor principal. | Sí | A | 2 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1760 | The RFC has detected a Profinet bus fault of the main converter. | 130
FM1761 | BUS | BUS PN MFR CommFlt | El RFC ha detectado una falla de bus Profinet del MFR. | Sí | A | 2 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1761 | The RFC has detected a Profinet bus fault of the MFR. | 130
FM1763 | BUS | BUS PN External FPR CommFlt | El PLC ha detectado una falla de bus PROFINET en el acoplador opcional del sistema de protección contra incendios externos (ya sea montado en la Topbox (armario de góndola) o en la Bottombox (armario base torre)). | No | A | 1 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wia404 | The PLC has detected a PROFINET bus fault at the optional bus coupler of the external fire protection system (either mounted in the topbox or in the bottombox). | 130
FM1767 | BUS | BUS PN Rotor Encoder CommFlt | El RFC ha detectado una falla de bus Profinet del sensor opcional de velocidad y posición del rotor en el anillo de deslizamiento. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1767 | The RFC has detected a Profinet bus fault of the optional rotor speed- and position sensor in the slip ring. | 130
FM1776 | BUS | BUS PN MVL CommFlt | El sistema de control de turbinas ha detectado un error de bus Profinet en el acoplador de bus opcional en el conmutador de media tensión. El acoplador de autobús sólo está disponible si se ha instalado la opción "señales de tensión media avanzada". La opción también se puede utilizar para mostrar las posiciones de otros paneles del conmutador de tensión media (por ejemplo, el panel de entrada o el panel de salida al siguiente WT). | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1776 | The turbine control system has detected a Profinet bus error at the optional bus coupler in the medium-voltage switchgear. The bus coupler is only available if the "extended medium voltage signals" option has been installed. The option can also be used to display the positions of other panels of the medium voltage switchgear (e.g. the input panel or output panel to the next WT). | 130
FM1779 | BUS | BUS PN Safety Topbox AXL-AI8 Stop | Reported if an outdated analog input module AXL AI8 is used the use of which is no longer permitted. | Sí | A | 5 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1779 | Reported if an outdated analog input module AXL AI8 is used the use of which is no longer permitted. | 130
FM1780 | BUS | BUS PN Blade Sensor Box Communication | Advertencia error de bus Profinet en el sistema de sensores de carga de la cuchilla del rotor en la caja del campo. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1780 | Warning Profinet bus error on the rotor blade load sensor system in the pitch Centerbox. | 131
FM1781 | BUS | BUS PN BotBox FPR CommFlt | El RFC ha detectado una falla de bus Profinet en el acoplador opcional del panel de fuego en el Bottombox. | Sí | A | 1 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1781 | The RFC has detected a Profinet bus fault at the optional bus coupler of the fire panel in the Bottombox. | 131
FM1782 | BUS | BUS PN TopBox FPR CommFlt | El RFC ha detectado una falla de bus Profinet del acoplador de bus Topbox. | Sí | A | 1 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1782 | The RFC has detected a Profinet bus fault of the Topbox bus coupler. | 131
FM1783 | BUS | BUS PN TopBox Safety CommFlt | El RFC ha detectado un error de bus Profinet en el acoplador de autobuses para los IO de seguridad en el Topbox. | Sí | A | 2 | 50 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1783 | The RFC has detected a Profinet bus error at the bus coupler for the safety IOs in the Topbox. | 131
FM1784 | BUS | BUS PN VibSensor CommFlt | El RFC ha detectado una falla de bus Profinet del sensor de vibración. | Sí | A | 2 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1784 | The RFC has detected a Profinet bus fault of the vibration sensor. | 131
FM1786 | BUS | BUS PN Yawcnvsys CommFlt | El RFC ha detectado un error de bus Profinet del inversor de yaw. | No | A | 0 | 50 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1786 | The RFC has detected a Profinet bus error of the yaw inverter. | 131
FM1787 | BUS | BUS PN YawEncoder CommFlt | El RFC ha detectado un error de bus Profinet en el encoder yaw. | No | A | 0 | 50 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1787 | The RFC has detected a Profinet bus error at the yaw encoder. | 132
FM1788 | BUS | BUS PN AIS Centerbox CommFlt | El RFC ha detectado un error de bus Profinet del AIS Centerbox. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1788 | The RFC has detected a Profinet bus error of the AIS Centerbox. | 132
FM1789 | BUS | BUS PN DTR CMS CommFlt | Esta alarma se utiliza en turbinas Delta4000. Se interrumpe la comunicación de profinet entre la planta PLC y el tren de transmisión CMS. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1789 | This alarm is used in Delta4000 turbines. Profinet communication between the plant PLC and the CMS drive train is disrupted. | 132
FM1790 | BUS | BUS PN DTR speed sensor CommFlt | La alarma se reporta cuando se ha producido un error de comunicación a la BiSS Speed Gateway. | Sí | A | 2 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1790 | The alarm is reported when a communication error to the BiSS Speed Gateway has occurred. | 132
FM1791 | BUS | BUS OLTC ComError | The FM1791 is reported when the communication to the OLTC is faulty. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1791 | The FM1791 is reported when the communication to the OLTC is faulty. | 132
FM1792 | BUS | BUS OLTC ComError Gateway | El FM1792 se reporta cuando la comunicación desde la puerta de entrada al OLTC es defectuosa. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1792 | The FM1792 is reported when the communication from the gateway to the OLTC is faulty. | 132
FM1793 | BUS | BUS PN DTR CMS 2 CommFlt | Esta alarma se utiliza en turbinas Delta4000. Se interrumpe la comunicación de profinet entre la planta PLC y el tren de unidad CMS 2. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1793 | This alarm is used in Delta4000 turbines. Profinet communication between the plant PLC and the CMS 2 drive train is disrupted. | 133
FM1794 | BUS | BUS PN Ext Customer CMS Communication Failure | La comunicación PROFINET entre el sistema PLC y el acoplador opcional de autobuses para el cliente externo CMS es perturbada. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wtgfxq | The PROFINET communication between the system PLC and the optional bus coupler for the external customer CMS is disturbed. | 133
FM1796 | FCIF | FCIF Interface Not Compatible to VIC | La alarma indica que la versión actual del contenido de datos CWE no admite VIC. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wpmin0 | The alarm indicates that the current CWE data content version does not support VIC. | 133
FM1798 | RBL | RBL Blade1 Sensor1 Low Reflectivity | El sensor de cuchilla del sistema de carga de cuchilla rotor tiene una baja reflectividad. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-we1rqk | The blade sensor of the rotor blade load sensor system has a low reflectivity. | 133
FM1799 | RBL | RBL Blade1 Sensor2 Low Reflectivity | El sensor de cuchilla del sistema de carga de cuchilla rotor tiene una baja reflectividad. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wbvai7 | The blade sensor of the rotor blade load sensor system has a low reflectivity. | 133
FM1800 | RBL | RBL Blade1 Sensor3 Low Reflectivity | El sensor de cuchilla del sistema de carga de cuchilla rotor tiene una baja reflectividad. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-whb4ya | The blade sensor of the rotor blade load sensor system has a low reflectivity. | 133
FM1801 | RBL | RBL Blade1 Sensor4 Low Reflectivity | El sensor de cuchilla del sistema de carga de cuchilla rotor tiene una baja reflectividad. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wjye15 | The blade sensor of the rotor blade load sensor system has a low reflectivity. | 134
FM1802 | RBL | RBL Blade2 Sensor1 Low Reflectivity | El sensor de cuchilla del sistema de carga de cuchilla rotor tiene una baja reflectividad. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wum1xf | The blade sensor of the rotor blade load sensor system has a low reflectivity. | 134
FM1803 | RBL | RBL Blade2 Sensor2 Low Reflectivity | El sensor de cuchilla del sistema de carga de cuchilla rotor tiene una baja reflectividad. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wcx6d6 | The blade sensor of the rotor blade load sensor system has a low reflectivity. | 134
FM1804 | RBL | RBL Blade2 Sensor3 Low Reflectivity | El sensor de cuchilla del sistema de carga de cuchilla rotor tiene una baja reflectividad. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wj6uiq | The blade sensor of the rotor blade load sensor system has a low reflectivity. | 134
FM1805 | RBL | RBL Blade2 Sensor4 Low Reflectivity | El sensor de cuchilla del sistema de carga de cuchilla rotor tiene una baja reflectividad. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wt0zn0 | The blade sensor of the rotor blade load sensor system has a low reflectivity. | 134
FM1806 | RBL | RBL Blade3 Sensor1 Low Reflectivity | El sensor de cuchilla del sistema de carga de cuchilla rotor tiene una baja reflectividad. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-w1dkih | The blade sensor of the rotor blade load sensor system has a low reflectivity. | 134
FM1807 | RBL | RBL Blade3 Sensor2 Low Reflectivity | El sensor de cuchilla del sistema de carga de cuchilla rotor tiene una baja reflectividad. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wj6yh5 | The blade sensor of the rotor blade load sensor system has a low reflectivity. | 135
FM1808 | RBL | RBL Blade3 Sensor3 Low Reflectivity | El sensor de cuchilla del sistema de carga de cuchilla rotor tiene una baja reflectividad. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wr3cz2 | The blade sensor of the rotor blade load sensor system has a low reflectivity. | 135
FM1809 | RBL | RBL Blade3 Sensor4 Low Reflectivity | El sensor de cuchilla del sistema de carga de cuchilla rotor tiene una baja reflectividad. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-w0t3rc | The blade sensor of the rotor blade load sensor system has a low reflectivity. | 135
FM1810 | THM | THM WTG stopped and functional | La alarma se reporta si la turbina se considera como "alpendientemente técnicamente bien" pero aún así se impide comenzar por alarmas por un período de tiempo implacablemente largo. Esto es determinar las alarmas configuradas incorrectamente. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1810 | The alarm is reported if the turbine is considered as "allegedly technically ok" but still prevented from starting by alarms for an implausibly long period of time. This is to determine incorrectly configured alarms. | 135
FM1820 | MET | MET Wind dir too slanting for BP 1 | La alarma se genera para proteger turbinas de tipo K08 Delta 8.3+ a altas velocidades de viento y alto viento cruzado. | No | A | 2 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1820 | The alarm is generated to protect turbines of type K08 Delta 8.3+ at high wind speeds and high cross-wind. | 135
FM1821 | MET | MET Wind dir too slanting for BP5 | La alarma se genera para proteger turbinas de tipo K08 Delta 8.3+ a altas velocidades de viento y alto viento cruzado. | No | A | 6 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1821 | The alarm is generated to protect turbines of type K08 Delta 8.3+ at high wind speeds and high cross-wind. | 135
FM1822 | MET | MET Wind Speed too high for turbine start | La alarma se genera para evitar que una turbina comience en vientos fuertes. | No | A | 1 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1822 | The alarm is generated to prevent a turbine start in strong winds. | 136
FM1823 | MET | MET Wind Speed too high for operation with 1 sensor (T<5°C) | Se indica cuando la velocidad del viento ha superado un límite, un sensor de dirección del viento falla y la temperatura exterior es fría ( ZCMP 0Z °C). La turbina se detiene. | No | A | 1 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wg4wr6 | Is indicated when the wind speed has exceeded a limit, one wind direction sensor fails and the temperature outside is cold (<5°C). The turbine is then stopped. | 136
FM1824 | MET | MET Wind Speed too high for operation with 1 sensor (T>=5°C) | Se indica cuando la velocidad del viento ha exeeded un límite, un sensor de dirección del viento falla y la temperatura exterior no es fría (Temp ZCMP 0Z °C). La turbina se detiene. | Sí | A | 1 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-w2m1h4 | Is indicated when the wind speed has exeeded a limit, one wind direction sensor fails and the temperature outside is not cold (Temp>=5°C). The turbine is then stopped. | 136
FM1829 | VIB | VIB RotorImbalanceDetected Warn | Se ha detectado un mayor desequilibrio de rotor. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1829 | An increased rotor imbalance has been detected. | 136
FM1830 | VIB | VIB Rotor Imbalance Measurement Failed | No se puede determinar ningún valor válido al medir el desequilibrio del rotor. | No | M | 0 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1830 | No valid value could be determined when measuring the rotor unbalance. | 136
FM1831 | SOR | SOR Stop due to crane flight | Si el vuelo de la grúa se anuncia en la zona del WT, el WT puede tener que ser detenido según el permiso. Esta alarma se activa manualmente por un comando de usuario de un WT o un operador de CWE y también debe ser reiniciado a través del comando correspondiente. | No | A | 1 | 29 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1831 | If crane flight is announced in the area of the WT, the WT may have to be stopped according to the permit. This alarm is triggered manually by a user command from a WT or a CWE operator and must also be reset via the corresponding command. | 136
FM1832 | SOR | SOR VPC SafeMode Warnung | La alarma indica que después de un tiempo más pequeño que el valor parametrado en ZPAR 0Z , el WT se limita automáticamente al VPC SafeMode definido por ZPAR 1Z . Se debe solicitar un nuevo parámetro VPC válido para el próximo período VPC desde Nordex hasta que expire la validez de la parametrización VPC actual. (Fecha de extinción = ZPAR 2Z + ZPAR 3Z ) | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1832 | The alarm indicates that after a time smaller than the value parameterized in P79.06, the WT is automatically limited to the VPC SafeMode defined by P138.19. A new valid VPC parameter set for the next VPC period should be requested from Nordex until the validity of the current VPC parameterization expires. (Expiration date = P79.04 + P79.05) | 137
FM1833 | SOR | SOR VPC SafeMode Active | La alarma indica que el WT está actualmente limitado al VPC SafeMode definido por ZPAR 0Z . Se debe solicitar un nuevo parámetro VPC válido para el próximo período VPC de Nordex inmediatamente. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1833 | The alarm indicates that the WT is currently limited to the VPC SafeMode defined by P138.19. A new valid VPC parameter set for the next VPC period should be requested from Nordex immediately. | 137
FM1835 | VIB | VIB Blade1stTorsionMomentHWarning | Advertencia de vibración a menudo debido al hielo en la hoja | No | M | 0 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wkbn0m | Blade vibration warning often due to ice on the blade | 137
FM1836 | VIB | VIB Blade1stTorsionMomentHStop | Alarma de vibración por hielo en la hoja | Sí | M | 1 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wdwh4j | Blade vibration alarm due to ice on the blade | 137
FM1837 | VIB | VIB Blade angle 1st torsion natural frequency H warn | alarma de vibración a menudo con hielo en la hoja | No | M | 0 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-waa2up | Blade vibration alarm often with ice on the blade | 137
FM1838 | VIB | VIB Blade angle 1st torsion natural frequency H Stop | Alarma de vibración por hielo en la hoja | Sí | M | 1 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-w28ywr | Blade vibration alarm due to ice on the blade | 137
FM1839 | VIB | VIB Blade Torsion Temporarily Pitch Offset | Debido a la vibración repetida de la hoja o las alarmas de estancamiento, se aumenta el ángulo mínimo del lanzamiento. Triggered, por ejemplo, por hielo en la hoja. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wwur51 | Due to repeated blade vibration or stall alarms, the minimum pitch angle is increased. Triggered, for example, by ice on the blade. | 138
FM1840 | YAW | YAW 1 Axis Test Failure | La alarma se activa si la prueba del eje en este eje no se llevó a cabo correctamente. | No | M | 0 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1840 | The alarm is triggered if the axis test on this axis was not carried out correctly. | 138
FM1841 | YAW | YAW 2 Axis Test Failure | La alarma se activa si la prueba del eje en este eje no se llevó a cabo correctamente. | No | M | 0 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1841 | The alarm is triggered if the axis test on this axis was not carried out correctly. | 138
FM1842 | YAW | YAW 3 Axis Test Failure | La alarma se activa si la prueba del eje en este eje no se llevó a cabo correctamente. | No | M | 0 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1842 | The alarm is triggered if the axis test on this axis was not carried out correctly. | 138
FM1843 | YAW | YAW 4 Axis Test Failure | La alarma se activa si la prueba del eje en este eje no se llevó a cabo correctamente. | No | M | 0 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1843 | The alarm is triggered if the axis test on this axis was not carried out correctly. | 138
FM1846 | YAW | YAW Motor Encoder Init active | La inicialización del encoder motor de un eje de yaw es activa. | Sí | A | 1 | 47 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1846 | The motor encoder initialization of a yaw axis is active. | 138
FM1847 | YAW | YAW Motor Encoder Init cancel | Se canceló la inicialización del encoder motor para el eje de yaw seleccionado. | Sí | M | 1 | 50 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1847 | The motor encoder initialization for the selected yaw axis was canceled. | 139
FM1848 | YAW | YAW Motor Encoder Init Fail | La inicialización del encoder motor para el eje de yaw seleccionado no fue exitosa. | Sí | M(A) | 1 | 50 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1848 | The motor encoder initialization for the selected yaw axis was not successful. | 139
FM1850 | MCV | MCV CWSupplyTemp CableBreak | Se reporta cuando se reporta una rotura de cable o un exceso de rango en la entrada de valor medido para la temperatura del agua enfriamiento en el convertidor principal de entrada de agua enfriadora. | Sí | A | 1 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1850 | Is reported when a cable break or overrange is reported at the measured value input for the cooling water temperature at the main converter cooling water input. | 139
FM1851 | GBX | GBX CWTemp PheInlt CableBreak | Se reporta cuando se reporta una rotura de cable o una salida de rango a la entrada de valor medido para la temperatura de refrigerante a la entrada de la caja de cambios. | No | M | 0 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1851 | Is reported when a cable break or an out of range is reported at the measured value input for the coolant temperature at the gearbox input. | 139
FM1852 | CCO | CCO Nacelle CW Pressure CableBreak | Se informa cuando se detecta una rotura de cable o un valor de medición inválido en la entrada de medición para la presión de agua de refrigeración. | Sí | M | 5 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1852 | Is reported when a cable break or an invalid measurement value at the measurement input for the cooling water pressure is detected. | 139
FM1853 | CCO | CCO Nacelle CW Heating OverCurr | Se informa cuando el fusible para los desencadenantes de calentamiento de agua enfriamiento. | No | M | 0 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1853 | Is reported when the fuse for the cooling water heating triggers. | 139
FM1854 | CCO | CCO Nacelle CWPress L Warn (AI) | Reportado cuando la presión del sistema de refrigeración en la góndola es demasiado baja. | No | M | 0 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1854 | Reported when the cooling system pressure in the nacelle is too low. | 140
FM1855 | CCO | CCO Nacelle CWPress H Stop (AI) | Reportado cuando la presión del sistema de refrigeración en la góndola es demasiado alta. | Sí | M | 5 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1855 | Reported when the cooling system pressure in the nacelle is too high. | 140
FM1856 | CCO | CCO CoolWaterHeating Defect | Evaluación de la prueba manual del calentador refrigerante | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1856 | Evaluation of the manual test of the coolant heater | 140
FM1857 | CCO | CCO Nacelle CW Fan SurgeProtection Fail | Reportado si la protección sobrevoltorio no está bien. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1857 | Reported if the overvoltage protection is not OK. | 140
FM1858 | CCO | CCO Nacelle CW 24V-PwrSupply Overload | Reportado si el paquete de energía de los ventiladores de agua de refrigeración opcional está sobrecargado. | No | M | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1858 | Reported if the power pack of the optional cooling water fans is overloaded. | 140
FM1859 | CTRL | CTRL StallIceDetectStop | Establo permanente detectado. | Sí | M | 1 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf1859 | Permanent stall detected. | 140
FM1860 | CTRL | CTRL StallIceDetectPitOffset | Stall detectado. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1860 | Stall detected. | 141
FM1861 | RBL | RBL Blade 1 Calibration out of Tolerance too long | La calibración del sistema de sensores de carga de la cuchilla rotor 1 está fuera de tolerancia durante un período prolongado. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wgng4i | The calibration of the rotor blade 1 load sensor system is out of tolerance for an extended period of time. | 141
FM1862 | RBL | RBL Blade 2 Calibration out of Tolerance too long | La calibración del sistema de sensores de carga de la cuchilla rotor 2 está fuera de tolerancia durante un largo período de tiempo. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wq3bww | The calibration of the rotor blade 2 load sensor system is out of tolerance for an extended period of time. | 141
FM1863 | RBL | RBL Blade 3 Calibration out of Tolerance too long | La calibración del sistema de sensores de carga de la cuchilla rotor 3 está fuera de tolerancia durante un largo período de tiempo. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-w3146r | The calibration of the rotor blade 3 load sensor system is out of tolerance for an extended period of time. | 141
FM1864 | CTRL | CTRL StallIceDetectStopAutoRst | Establo permanente detectado. Para con autoreset. | Sí | A | 1 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wqxubd | Permanent stall detected. Stop with autoreset. | 141
FM1865 | CTRL | CTRL TI Safe Mode - stop due to extreme turbulence | La turbulencia en la velocidad del viento (estimada velocidad del viento) es demasiado alta para la operación de turbina. La turbina se reiniciará cuando la turbulencia haya disminuido. | No | A | 2 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-w9cstk | The turbulence in the windspeed (estimated windspeed) is too high for turbine operation. Turbine will restart when turbulence has decreased. | 141
FM1866 | CTRL | CTRL IPC Not Available Multiple | La alarma es prevenir la velocidad múltiple y la limitación de potencia activa debido a fallas RBL periódicas. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-w9uj9z | The alarm is to prevent multiple speed and active power limitation due to periodic RBL faults. | 142
FM1868 | CTRL | CTRL IPC unrestricted operation during IPC failure has stopped | El tiempo permitido para el funcionamiento ilimitado de la turbina del viento durante un error IPC ha expirado. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1868 | Permitted time for unlimited operation of the wind turbine during an IPC error has expired. | 142
FM1980 | MVL | MVL Circuit Breaker HW-trip-chain has tripped | Se reporta cuando el interruptor de media tensión ha sido ordenado por señales (de cable duro) de la góndola (detenimiento de emergencia de spg o señales del transformador de aceite de silicona tales como sobretemperatura, sobrepresión, nivel bajo) | Sí | A | 2 | 50 | No | 0 | nx_wtg_al-wf1980 | Is reported when the medium-voltage circuit breaker has been commanded by signals (hard-wired) from the nacelle (emergency stop Mspg or signals from the silicone oil transformer such as overtemperature, overpressure, level low) | 142
FM1981 | MVL | MVL Circuit Breaker CmdOff (Tripped by PLC) | Reportado cuando el interruptor de tensión media es ordenado por el WT PLC (ST397). El cierre se puede activar opcionalmente - por ejemplo en caso de falla de aislamiento o alarma de incendio. | Sí | M | 2 | 50 | No | 270 | nx_wtg_al-wf1981 | Reported when the medium-voltage circuit breaker is commanded by the WT PLC (ST397). The shutdown can be activated optionally - e.g. in the event of an insulation fault or fire alarm. | 142
FM1982 | MVL | MVL Circuit Breaker FbOff | Reportado cuando el interruptor de media tensión no reporta "ON" (ST870)- o cuando reporta "OFF" (ST871). | Sí | A | 2 | 50 | No | 0 | nx_wtg_al-wf1982 | Reported when the medium-voltage circuit breaker does not report "ON" (ST870)- or when it reports "OFF" (ST871). | 142
FM2006 | PIT | PIT Tower damp triggered | El amortiguador de la torre de lanzamiento se activa. | No | A | 2 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf2006 | The pitch tower damping is triggered. | 142
FM2007 | PIT | PIT Tower damp failure | La alarma se activa si con la torre de lanzamiento activada oscilación amortiguar una falla ha ocurrido. | Sí | A | 2 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf2007 | The alarm is triggered if with activated pitch tower oscillation damping a fault has occurred. | 143
FM2008 | PIT | PIT Tower Damp Accu Contactor failure | Se ha producido un error en el control de contactor de batería cuando se activa la amortiguación de torre de tono. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf2008 | An error has occurred in the battery contactor control when pitch tower oscillation damping is activated. | 143
FM2009 | PIT | PIT Tower damp manual switched off | El amortiguador de oscilación de la torre fue apagado manualmente a través de SCADA. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-ws1vi7 | The tower oscillation damping was switched off manually via SCADA. | 143
FM2010 | PIT | PIT Tower damp manual mode | El modo manual de amortiguación de torre de campo está activo. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wrb8hw | The pitch tower oscillation damping manual mode is active. | 143
FM2100 | BPR | BPR Burglaralarm | El sistema de alarma antirrobo indica un robo. | No | A | 0 | 0 | No | 0 | nx_wtg_al-wf2100 | The burglar alarm system indicates a break-in. | 143
FM2101 | PIT | PIT SafetyRun test BP1 | Triggering of a safety run with BP1. | Sí | A | 1 | 0 | No | 0 | nx_wtg_al-wf2101 | Triggering of a safety run with BP1. | 143
FM2102 | PIT | PIT SafetyRun test BP2 | Triggering of a safety run with BP2. | Sí | A | 2 | 0 | No | 0 | nx_wtg_al-wf2102 | Triggering of a safety run with BP2. | 144
FM2103 | PIT | PIT SafetyRun test BP3 | Ataque de una carrera de seguridad (Safety Run) con BP3. | Sí | A | 3 | 0 | No | 0 | nx_wtg_al-wf2103 | Triggering of a safety run with BP3. | 144
FM2105 | PIT | PIT SafetyRun test BP5 | Invadiendo una carrera de seguridad (Safety Run) con BP5. | Sí | A | 5 | 0 | No | 0 | nx_wtg_al-wf2105 | Triggering of a safety run with BP5. | 144
FM2106 | PIT | PIT SafetyRun test BP6 | Lanzamiento de una carrera de seguridad (Safety Run) con BP6. | Sí | A | 6 | 0 | No | 0 | nx_wtg_al-wf2106 | Triggering of a safety run with BP6. | 144
FM2107 | HMI | HMI WTG Deactivated FM | Indica que al menos una alarma (FM) del WT está desactivada. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf2107 | Indicates that at least one alarm (FM) of the WT is deactivated. | 144
FM2141 | PIT | PIT 1 Blade stuck | Se ha activado el monitoreo de detección de cuchillas fijas. | Sí | M | 2 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-w331vx | The fixed blade detection monitoring has been triggered. | 144
FM2142 | PIT | PIT 2 Blade stuck | Se ha activado el monitoreo de detección de cuchillas fijas. | Sí | M | 2 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wk24m | The fixed blade detection monitoring has been triggered. | 145
FM2143 | PIT | PIT 3 Blade stuck | Se ha activado el monitoreo de detección de cuchillas fijas. | Sí | M | 2 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-ws0eax | The fixed blade detection monitoring has been triggered. | 145
FM2200 | CTRL | CTRL DLL Initialisation Phase | Información: el componente de software (DLL) "control de velocidad y de potencia activa" está siendo inicializado. | No | A | 2 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf2200 | Information: the software component (DLL) "speed and active power control" is currently being initialized. | 145
FM2201 | CTRL | CTRL DLL Not Loadable | La inicialización del componente de software (DLL) "control de velocidad y de potencia activa" falló. | Sí | A | 2 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf2201 | The initialization of the software component (DLL) "speed and active power control" failed. | 145
FM2202 | CTRL | CTRL DLL Interface Version Error | La versión de interfaz del componente de software (DLL) "velocidad y control de potencia activo" difiere de la versión de interfaz del software de control operativo WT. | Sí | A | 2 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf2202 | The interface version of the software component (DLL) "speed and active power control" differs from the interface version of the WT operating control software. | 145
FM2203 | CTRL | CTRL DLL Timeout | Advertencia: El tiempo de procesamiento requerido del componente de software (DLL) "control de velocidad y de potencia activa" es mayor de lo esperado. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf2203 | Warning: The required processing time of the software component (DLL) "speed and active power control" is greater than expected. | 145
FM2204 | CTRL | CTRL DLL Collective Fault | En el componente de software (DLL) "control de velocidad y de potencia activa" se ha producido un error interno. | Sí | M | 2 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf2204 | In the software component (DLL) "speed and active power control" an internal error has occurred. | 146
FM2210 | CTRL | CTRL Variant Change requested | Un cambio de la variante del controlador solicitada a través de ZPAR 0Z sólo se puede ejecutar durante la próxima parada de turbina. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf2210 | A change of the controller variant requested via P33.09 can only be executed during the next turbine stop. | 146
FM2211 | CTRL | CTRL GenSpd (MCV) invalid Stop | El WT se detiene, ya que la velocidad del generador medida del convertidor principal es inválida. | Sí | M | 5 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf2211 | The WT is stopped, because the measured generator speed from the main converter is invalid. | 146
FM2212 | CTRL | CTRL GenSpd (MCV) invalid Warn | Información: la velocidad real para la velocidad WT y el control de potencia activo se cambió al sensor de respaldo | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf2212 | Information: the actual speed for the WT speed and active power control was changed to the backup sensor | 146
FM2213 | CTRL | CTRL Internal Error | Se ha producido un error interno en el módulo de software "control de velocidad y potencia activa". | Sí | M | 2 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf2213 | An internal error has occurred in the software module "speed and active power control". | 146
FM2215 | CTRL | CTRL GridFaultTrans during EGLM Grid failure during EGLM | Sin descripción provista en el manual de control. | Sí | A | 2 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf2215 | No description provided in manual. | 146
FM2247 | RBL | RBL System Not Calibrated | La alarma indica que el sistema de sensores de carga de cuchilla rotor aún no ha sido calibrado después de la puesta en marcha, y que IPC y otras funciones que requieren señales RBL no están disponibles. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wu7h6m | The alarm indicates that the rotor blade load sensor system has not yet been calibrated after commissioning, and that IPC and other functions requiring RBL signals are not available. | 147
FM2248 | RBL | RBL OfsTempComp identification failed | Se produjo un error interno al determinar la dependencia de temperatura del sistema de sensores de carga de cuchilla rotor. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf2248 | An internal error occurred when determining the temperature dependence of the rotor blade load sensor system. | 147
FM2249 | RBL | RBL operation with defective sensor active | La opción "Operación con sensor defectuoso" es activa | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf2249 | The "Operation with defective sensor" option is active | 147
FM2250 | RBL | RBL Blade Sensor Box Warning | La unidad de medición del sistema de carga de cuchilla de rotor informa de una advertencia interna. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf2250 | The measuring unit of the rotor blade load sensor system reports an internal warning. | 147
FM2251 | RBL | RBL Blade Sensor Box Error | La unidad de medición del sistema de carga de cuchilla de rotor reporta un error interno. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf2251 | The measuring unit of the rotor blade load sensor system reports an internal error. | 147
FM2255 | RBL | RBL Calibration Test Internal Error | Se produjo un error interno durante la prueba de calibración del sensor de carga de cuchilla de rotor | No | M | 0 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf2255 | An internal error occurred during the rotor blade load sensor calibration test | 147
FM2256 | RBL | RBL Blade1 Bending Moment (Flapwise) PlausError | La diferencia entre el momento de curvado medido y el momento calculado de la hoja en dirección de acoplamiento o dirección de borde es superior a la diferencia permisible. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf2256 | The difference between the measured and the calculated bending moment of the blade in flapwise direction or edgewise direction is higher than the permissible difference. | 148
FM2257 | RBL | RBL Blade2 Bending Moment (Flapwise) PlausError | La diferencia entre el momento de curvado medido y el momento calculado de la hoja en dirección de acoplamiento o dirección de borde es superior a la diferencia permisible. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf2257 | The difference between the measured and the calculated bending moment of the blade in flapwise direction or edgewise direction is higher than the permissible difference. | 148
FM2258 | RBL | RBL Blade3 Bending Moment (Flapwise) PlausError | La diferencia entre el momento de curvado medido y el momento calculado de la hoja en dirección de acoplamiento o dirección de borde es superior a la diferencia permisible. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf2258 | The difference between the measured and the calculated bending moment of the blade in flapwise direction or edgewise direction is higher than the permissible difference. | 148
FM2259 | RBL | RBL Blade1 Bending Moment (Edgewise) PlausError | La diferencia entre el momento de curvado medido y el momento calculado de la hoja en dirección de acoplamiento o dirección de borde es superior a la diferencia permisible. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf2259 | The difference between the measured and the calculated bending moment of the blade in flapwise direction or edgewise direction is higher than the permissible difference. | 148
FM2260 | RBL | RBL Blade2 Bending Moment (Edgewise) PlausError | La diferencia entre el momento de curvado medido y el momento calculado de la hoja en dirección de acoplamiento o dirección de borde es superior a la diferencia permisible. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf2260 | The difference between the measured and the calculated bending moment of the blade in flapwise direction or edgewise direction is higher than the permissible difference. | 148
FM2261 | RBL | RBL Blade3 Bending Moment (Edgewise) PlausError | La diferencia entre el momento de curvado medido y el momento calculado de la hoja en dirección de acoplamiento o dirección de borde es superior a la diferencia permisible. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf2261 | The difference between the measured and the calculated bending moment of the blade in flapwise direction or edgewise direction is higher than the permissible difference. | 149
FM2262 | RBL | RBL Calibration requested by User | La calibración de los sensores de carga de cuchillas rotores fue solicitada por el usuario | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf2262 | Calibration of the rotor blade load sensors was requested by the user | 149
FM2263 | RBL | RBL Calibration in Progress | La calibración del sistema de sensores de carga de cuchilla rotor es activa | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf2263 | The calibration of the rotor blade load sensor system is active | 149
FM2264 | RBL | RBL Bending Moment Blade 1 <> 2&3 | La lectura del momento de curvatura de la hoja difiere de las lecturas de las otras cuchillas. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf2264 | The bending moment reading of the blade differs from the readings of the other blades. | 149
FM2265 | RBL | RBL Bending Moment Blade 2 <> 1&3 | La lectura del momento de curvatura de la hoja difiere de las lecturas de las otras cuchillas. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf2265 | The bending moment reading of the blade differs from the readings of the other blades. | 149
FM2266 | RBL | RBL Bending Moment Blade 3 <> 1&2 | La lectura del momento de curvatura de la hoja difiere de las lecturas de las otras cuchillas. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf2266 | The bending moment reading of the blade differs from the readings of the other blades. | 149
FM2267 | RBL | RBL Calibration Failure | Se produjo un error interno durante la calibración del sistema de sensores de carga de cuchilla rotor. La calibración debe repetirse. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf2267 | An internal error occurred during the calibration of the rotor blade load sensor system. The calibration needs to be repeated. | 150
FM2270 | ROT | ROT Rotor position is unplausible | La alarma se activa si el valor de posición del encoder rotor es implausible. | No | M | 0 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf2270 | The alarm is triggered if the position value of the rotor encoder is implausible. | 150
FM2401 | QCTL | QCTL GCM-NX11 MCV Timeout | El convertidor principal no cambia al modo en el tiempo x (traslación de ajuste de alarma) siguiendo la solicitud de potencia reactiva estática. | Sí | M | 1 | 0 | No | 270 | nx_wtg_al-wf2401 | The main converter does not switch to the mode in the time x (alarm set delay) following the request for static reactive power. | 150
FM3000 | FCIF | FCIF Freq out of Limit Warning | Esta advertencia sólo se genera si la frecuencia está fuera de los límites de frecuencia parametrables en el CWE y el WT está en modo de producción. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf3000 | This warning is only generated if the frequency is outside the frequency limits parameterable in the CWE and the WT is in production mode. | 150
FM3000 | WAS | was active at that time. | Sin descripción provista en el manual de control. | No | A | 5 | 0 | No | 0 | nx_wtg_al-wf3002 | No description provided in manual. | 150
FM3001 | FCIF | FCIF Voltage out of Limit Warning | Esta advertencia sólo se genera si el voltaje está fuera de los límites de tensión parametrables en el CWE y el WT está en modo de producción. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf3001 | This warning is only generated if the voltage is outside the voltage limits parameterable in the CWE and the WT is in production mode. | 150
FM3001 | WAS | was active at that time. | Sin descripción provista en el manual de control. | No | A | 5 | 0 | No | 0 | nx_wtg_al-wf3003 | No description provided in manual. | 151
FM3002 | FCIF | FCIF Freq out of Limit Stop | Este mensaje de falla se genera si la frecuencia estaba fuera de los límites de frecuencia parametibles en el CWE o si el WT fue detenido en modo de producción y advertencia | No | N/A | 0 | 0 | No | 0 | N/A | This fault message is generated if the frequency was outside the frequency limits parameterable in the CWE or if the WT was stopped in production mode and warning | 150
FM3003 | FCIF | FCIF Voltage out of Limit Stop | Este mensaje de falla se genera si el voltaje está fuera de los límites de tensión que son parametibles en el CWE o si el WT se detiene en modo de producción y advertencia | No | N/A | 0 | 0 | No | 0 | N/A | This fault message is generated if the voltage is outside the voltage limits that are parameterable in the CWE or if the WT is stopped in production mode and warning | 151
FM4000 | SCA | SCA Restore Mode active | Restaurar el modo para escribir los valores del parámetro es activo. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf4000 | Restore mode for writing back parameter values is active. | 151
FM4001 | SCA | SCA CIF Stop | El WT fue detenido por una solicitud de parada del CIF a través de la interfaz de usuario de la máquina. | No | A | 1 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf4001 | The WT was stopped by a stop request of the CIF via the machine user interface. | 151
FM4002 | SCA | SCA CIF Command | El CIF ha solicitado un comando de usuario de la máquina mientras que otro usuario tenía la llave. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf4002 | The CIF has requested a machine user command whilst another user had the key. | 151
FM4100 | HMI | HMI parameter value invalid | Los valores del parámetro no son plausibles. | Sí | A | 1 | 0 | No | 0 | nx_wtg_al-wf4100 | Parameter values are not plausible. | 151
FM4101 | HMI | HMI Manipulated State DI DO | Se indica si al menos una entrada digital es invertida o forzada a HIGH o LOW. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf4101 | Is indicated if at least one digital input is inverted or forced to HIGH or LOW. | 151
FM4102 | HMI | HMI SIS WTG local mode active | Alarma se genera si el interruptor de selección de modo en el Bottombox se establece en "operación local". Cuando se selecciona "modo local", se detendrá el WT. En "modo local", el WT puede iniciarse con fines de prueba. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf4102 | Alarm is generated if the mode selection switch on the Bottombox is set to "Local operation". When "local mode" is selected, the WT will be stopped. In "local mode”, the WT can be started for test purposes. | 152
FM4103 | HMI | HMI SIS WTG stopped and blocked | Se genera una alarma si el selector de modo operativo en el Bottombox se fija en "WT detenido y bloqueado". En este caso se detiene el WT. El acceso remoto está bloqueado. El ajuste automático del yaw está bloqueado. | Sí | A | 1 | 30 | No | 0 | nx_wtg_al-wf4103 | An alarm is generated if the operating mode selector switch on the Bottombox is set to "WT stopped and blocked". In this case the WT is stopped. Remote access is blocked. Automatic yaw adjustment is blocked. | 152
FM4105 | HMI | HMI OpTerm ManOper | Se activan las funciones manuales del terminal operativo en la góndola. | Sí | A | 1 | 30 | No | 0 | nx_wtg_al-wf4105 | Manual functions of the operating terminal in the nacelle are activated. | 152
FM5000 | PLC | PLC SIS Safety PLC Not IN Run Mode | La alarma se genera cuando el control de seguridad no está en funcionamiento debido a una falla. | Sí | A | 2 | 50 | No | 0 | nx_wtg_al-wf5000 | The alarm is generated when the safety control is not in operation due to a fault. | 152
FM5001 | HMI | HMI SIS SF01 EmStop activated | La alarma se genera si se ha actuado un botón de parada de emergencia y se ha activado la función de seguridad de parada de emergencia de turbina. La alarma requiere un reinicio de seguridad local. | Sí | SL | 3 | 50 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5001 | The alarm is generated if an emergency stop button has been actuated and the turbine emergency stop safety function has been triggered. The alarm requires a local Safety reset. | 152
FM5002 | MET | MET SIS WindSpeed Waiting Period Active | La alarma se establece después de que se haya reparado el monitoreo de la velocidad del viento (ambos anemómetros están libres de fallas) y está activa durante la duración de ZHRS 0Z (controlación de la operación sin fallo). | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5002 | The alarm is set after the wind speed monitoring has been repaired (both anemometers are fault-free) and is active for the duration of 36h (monitoring of fault-free operation). | 152
FM5003 | PIT | PIT SIS SF15 Monitoring Pitchangle Depending GenRot Speed | La alarma se genera cuando la relación del ángulo de lanzamiento a la velocidad del generador/rotor cae fuera de una curva límite. | Sí | SR | 2 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf5003 | The alarm is generated when the ratio of pitch angle to generator/rotor speed falls short of a limit curve. | 153
FM5004 | HMI | HMI SIS SF02 Yaw Stop | Durante el trabajo en el yaw, el yaw debe ser impedido de moverse inesperadamente para prevenir los peligros mecánicos. La alarma se genera si se ha actuado un interruptor de parada yaw y se ha activado la función de seguridad para detener el yaw de forma segura. | Sí | A | 2 | 50 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5004 | During work at the yaw, the yaw must be prevented from moving unexpectedly in order to prevent mechanical hazards. The alarm is generated if a yaw stop switch has been actuated and the safety function for safe stopping of the yaw has been triggered. | 153
FM5005 | YAW | YAW SIS SF03LimitSwitch Stop | La alarma se forma cuando se ha activado el interruptor de posición final del yaw y se ha activado la función de seguridad para la parada segura del yaw. | Sí | SL | 2 | 50 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5005 | The alarm is formed when the end position switch-off of the yaw has been triggered and the safety function for safe stopping of the yaw has been activated. | 153
FM5006 | DTR | DTR SIS SF04 Stop | Durante el trabajo en el tren de la unidad, el tren de la unidad debe evitarse comenzar a moverse inesperadamente para prevenir los peligros mecánicos. La alarma se forma cuando el freno de tren de la unidad se ha cerrado por medio del interruptor del modo operativo y la función de seguridad para la parada segura del tren de la unidad se ha activado. | Sí | A | 3 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5006 | During work at the drive train, the drive train must be prevented from starting to move unexpectedly in order to prevent mechanical hazards. The alarm is formed when the drive train brake has been closed by means of the operating mode selector switch and the safety function for safe stopping of the drive train has been activated. | 153
FM5007 | DTR | DTR SIS SF05 Service Wind H Warn | Esta función de seguridad sirve para garantizar que se detenga el trabajo en la zona de peligro si se supera la velocidad de viento admisible. La alarma se reinicia automáticamente cuando la velocidad del viento ha regresado al rango permitido. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5007 | This safety function serves to ensure that work in the danger zone is stopped if the permissible wind speed is exceeded. The alarm is automatically reset when the wind speed has returned to the permissible range. | 153
FM5008 | PIT | PIT SIS SF07 Speed Nok | Esta alarma sirve para prevenir la velocidad excesiva. La alarma se forma cuando las velocidades del ángulo del tono caen por debajo de una curva límite definida como una función de la velocidad del rotor. Esta alarma se puede restablecer por reseteo remoto o un reinicio de seguridad local. | Sí | SR | 2 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5008 | This alarm serves to prevent overspeed. The alarm is formed when the pitch angle speeds fall below a limit curve defined as a function of the rotor speed. This alarm can be reset by remote reset or a local safety reset. | 153
FM5009 | DTR | DTR SIS SF08 RPM H Stop | Esta alarma se activa por altas velocidades de rotor debido a las ráfagas extremas de fallas de control de viento o velocidad en modo de producción. Esta alarma se reinicia automáticamente. | Sí | A | 2 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5009 | This alarm is triggered by high rotor speeds due to extreme gusts of wind or speed control faults in production mode. This alarm is reset automatically. | 154
FM5011 | VIB | VIB SIS SF09 TowerVibration H Stop | La alarma se reporta si el sensor de vibración detecta un nivel de vibración o choque inválido de acuerdo con los parámetros definidos y la velocidad del rotor ha superado un límite definido. Esta alarma sólo se puede restablecer en el sitio. | Sí | SL | 2 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5011 | The alarm is reported if the vibration sensor detects an impermissible vibration or shock level in accordance with the defined parameters and the rotor speed has exceeded a defined limit. This alarm can only be reset on site. | 154
FM5012 | PIT | PIT SIS SF10 Pitchangle Diff H Stop | La alarma se genera si la función de seguridad para monitorear la diferencia del ángulo del tono entre las cuchillas del rotor se ha activado para evitar cargas mecánicas altas debido a una asimetría del rotor aerodinámico. Esta alarma se puede restablecer por reseteo remoto o un reinicio de seguridad local. | Sí | SR | 2 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5012 | The alarm is generated if the safety function for monitoring the pitch angle difference between the rotor blades has triggered to prevent high mechanical loads due to an aerodynamic rotor asymmetry. This alarm can be reset by remote reset or a local safety reset. | 154
FM5013 | MET | MET SIS SF11 Air Temp L Stop | Como la turbina sólo está diseñada para un rango de temperatura específico, tiene que ser llevada al estado seguro (parada de turbina) si la temperatura mínima permisible se encuentra abajo. | No | A | 2 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5013 | As the turbine is only designed for a specific temperature range, it has to be brought to the safe state (turbine stop) if the minimum permissible temperature is fallen below. | 154
FM5014 | MET | MET SIS WindSpeed(backup) Invalid | La alarma se activa si se detecta un fallo (por ejemplo, ruptura de cable, fallo del sensor) en uno de los anemómetros. La alarma debe ser reiniciada a distancia. | No | SR | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5014 | The alarm is activated if a failure (e.g. cable break, sensor fault) at one of the anemometers is detected. The alarm is to be reset by remote reset. | 154
FM5015 | MET | MET SIS WindSpeed3MinDiffH | La alarma se activa si la diferencia entre las dos mediciones de velocidad del viento es demasiado grande durante un período definido. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5015 | The alarm is activated if the difference between the two wind speed measurements is too big over a defined period. | 154
FM5016 | MET | MET SIS SF12 WindSpeed H Stop | La alarma se forma cuando el valor promedio ZMIN 0Z de la velocidad del viento supera un valor límite definido dependiendo de la velocidad. La alarma es reconocida por un ajuste automático cuando el valor cae por debajo de un valor límite especificado. | No | A | 2 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5016 | The alarm is formed when the 3min mean value of the wind speed exceeds a defined limit value depending on the speed. The alarm is acknowledged by an auto-reset when the value falls below a specified limit value. | 155
FM5017 | ROT | ROT SIS SF13 Service WindH Warn | La alarma se genera si la función de seguridad para monitorear la velocidad de viento admisible para el trabajo de mantenimiento con el rotor bloqueado ha activado. La función de seguridad sirve para garantizar que se detenga el trabajo en la zona de peligro si se supera la velocidad de viento admisible. La alarma se reinicia cuando la velocidad del viento ha regresado al rango permitido. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5017 | The alarm is generated if the safety function for monitoring the permissible wind speed for maintenance work with the rotor locked has triggered. The safety function serves to ensure that work in the danger zone is stopped if the permissible wind speed is exceeded. The alarm is reset when the wind speed has returned to the permissible range. | 155
FM5018 | PIT | PIT SIS SafetyRunFailure Stop | La alarma se genera si se ha solicitado una carrera de seguridad (Safety Run) pero no se ha completado con éxito. La alarma debe ser reiniciada a distancia. | Sí | SR | 2 | 0 | No | 0 | nx_wtg_al-wf5018 | The alarm is generated if a safety run has been requested but not completed successfully. The alarm is to be reset by remote reset. | 155
FM5020 | MET | MET SIS NCV/CCV configuration OCS-SIS implausible | La advertencia se activa si la parametrización CTRL de la opción CCV no coincide con la configuración en Seguridad | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wdk8fz | The warning becomes active if CTRL parameterization of the CCV option does not match the configuration in the Safety | 155
FM5022 | HMI | HMI SIS ModeSwitchMultipleActive | La alarma se genera si se detecta una falla (control de circuitos cruzados - más de un canal se cierra al mismo tiempo para un período definido) en el interruptor de selección de modos (operación automática / local / parada y bloqueada). Esta alarma puede reiniciar el reinicio de seguridad local. | No | SL | 0 | 0 | No | 0 | nx_wtg_al-wf5022 | The alarm is generated if a fault (cross-circuit monitoring - more than one channel is closed at the same time for a defined period) in the mode selection switch (automatic / local operation / stopped and blocked) is detected. This alarm can be reset local safety reset. | 155
FM5023 | PLC | PLC SIS SafeAISystem Failure | La alarma se genera cuando se produce en el Safe-AI-Monitoring. La alarma se reinicia automáticamente cuando la falla ya no está activa. | Sí | A | 2 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5023 | The alarm is generated when occurs in the Safe-AI-Monitoring. The alarm is automatically reset when the fault is no longer active. | 155
FM5024 | HMI | HMI SIS TowerClimbUp WindH Warn | La alarma se pone cuando la velocidad del viento es mayor que la velocidad máxima permitida del viento para subir a la góndola. El diagnóstico sólo es activo si la turbina está en modo local. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wmanfj | The alarm is set when wind speed is higher than the maximum allowed wind speed to climb into the nacelle. The diagnosis is only active if the turbine is in local mode. | 156
FM5027 | PIT | PIT 1 SIS AngleRange Failure | La alarma se genera cuando se deja el rango de ángulo permisible para el eje de lanzamiento. La alarma se puede restablecer remotamente. | Sí | SR | 2 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5027 | The alarm is generated when the permissible angle range for the pitch-axle is left. The alarm can be reset remotely. | 156
FM5028 | PIT | PIT 2 SIS AngleRange Failure | La alarma se genera cuando se deja el rango de ángulo permisible para el eje de lanzamiento. La alarma se puede restablecer remotamente. | Sí | SR | 2 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5028 | The alarm is generated when the permissible angle range for the pitch-axle is left. The alarm can be reset remotely. | 156
FM5029 | PIT | PIT 3 SIS AngleRange Failure | La alarma se genera cuando se deja el rango de ángulo permisible para el eje de lanzamiento. La alarma se puede restablecer remotamente. | Sí | SR | 2 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5029 | The alarm is generated when the permissible angle range for the pitch-axle is left. The alarm can be reset remotely. | 156
FM5030 | DTR | DTR SIS Diff H Stop TSC PreAlarm | La alarma se genera cuando el control de plausibilidad de la velocidad del generador con la velocidad del rotor indica la diferencia máxima permisible durante un período definido. La alarma se puede restablecer remotamente. | Sí | SR | 1 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5030 | The alarm is generated when the plausibility check of the generator speed with the rotor speed indicates exceeding of the maximum permissible difference over a defined period of time. The alarm can be reset remotely. | 156
FM5032 | DTR | DTR SIS RotRPM Invalid | La alarma se genera cuando se detecta una falla en la detección de velocidad del rotor y la turbina se detiene por una carrera de seguridad (Safety Run). La alarma se puede restablecer remotamente. | Sí | SR | 2 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5032 | The alarm is generated when a fault is detected in the rotor speed detection and the turbine is stopped by a safety run. The alarm can be reset remotely. | 156
FM5035 | VIB | VIB SIS VibSen Failure OpC PreAlarm | La alarma se activa cuando se detecta una falla del sensor de vibración interno. La alarma es reconocida por un reinicio automático cuando el error ya no está presente. | Sí | A | 1 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5035 | The alarm is triggered when an internal vibration sensor fault is detected. The alarm is acknowledged by an automatic reset when the error is no longer present. | 157
FM5036 | CTRL | CTRL SIS SF20 IPC Angle Diff H Stop (BP2) | Esta alarma se reporta si en turbinas con control de lanzamiento individual activado una desviación de ángulo de lanzamiento es detectado por el control de seguridad. | Sí | SR | 2 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5036 | This alarm is reported if in turbines with individual pitch control activated a pitch angle deviation is detected by the safety control. | 157
FM5037 | HMI | HMI SIS EmStopNacelleAequiv Failure TSC PreAlarm | La alarma se genera cuando ambos canales no se abren cuando se opera un botón de emergencia en la máquina. La alarma se reinicia automáticamente cuando ambos canales indican señales equivalentes en estado operado y no operado del interruptor. | No | A | 0 | 0 | No | 0 | nx_wtg_al-wf5037 | The alarm is generated when both channels are not opened when an emergency-stop button is operated in the machine house. The alarm is reset automatically when both channels indicate equivalent signals in operated and non-operated status of the switch. | 157
FM5038 | MET | MET SIS WindSpeed(backup) Const | La alarma se genera cuando se mide una velocidad constante del viento. La alarma se puede restablecer remotamente. | No | SR | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5038 | The alarm is generated when a constant wind speed is measured. The alarm can be reset remotely. | 157
FM5039 | MET | MET SIS WindSpeed(primary) Invalid | La alarma se activa si se detecta un fallo (por ejemplo, ruptura de cable, fallo del sensor) en uno de los anemómetros. La alarma debe ser reiniciada a distancia. | No | SR | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5039 | The alarm is activated if a failure (e.g. cable break, sensor fault) at one of the anemometers is detected. The alarm is to be reset by remote reset. | 157
FM5040 | MET | MET SIS WindSpeed(primary) Const | La alarma se genera cuando se mide una velocidad constante del viento. La alarma se puede restablecer remotamente. | No | SR | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5040 | The alarm is generated when a constant wind speed is measured. The alarm can be reset remotely. | 157
FM5041 | MET | MET SIS WindSpeed (prim/back) Invalid OpC PreAlarm | La alarma se forma cuando ambos anemómetros tienen un error. La alarma puede ser reconocida por un reinicio remoto de seguridad. | Sí | SR | 1 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5041 | The alarm is formed when both anemometers have an error. The alarm can be acknowledged by a safety remote reset. | 158
FM5042 | YAW | YAW SIS SF05/SF06 YawNacHub Service Wind H Warn | Esta función de seguridad sirve para asegurar que el trabajo en el tren de conducción y la zona de peligro de deshielo se detenga si se supera la velocidad de viento admisible. La alarma se reinicia automáticamente cuando la velocidad del viento ha regresado al rango permitido. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5042 | This safety function serves to ensure that work in the drive train and yaw danger zone is stopped if the permissible wind speed is exceeded. The alarm is automatically reset when the wind speed has returned to the permissible range. | 158
FM5047 | YAW | YAW SIS STOAntivRel Failure | La alarma se genera cuando se activa el monitoreo de plausibilidad para el relé de acoplamiento para apagar las unidades de yaw de los convertidores de yaw. La alarma se puede restablecer remotamente. | No | SR | 0 | 50 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5047 | The alarm is generated when plausibility monitoring for the coupling relay to shut down the yaw drives of the yaw converters has been triggered. The alarm can be reset remotely. | 158
FM5049 | ROTB | ROTB SIS SysPr Failure TSC PreAlarm | La alarma se genera cuando la presión del sistema para el freno del rotor cae por debajo de la presión mínima requerida. La alarma se reinicia automáticamente cuando la presión ha regresado a la necesaria para el sistema. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5049 | The alarm is generated when the system pressure for the rotor brake hold falls below the minimum required pressure. The alarm is automatically reset when the pressure has returned to that required for the system. | 158
FM5055 | PIT | PIT SIS PitTest required TSC PreAlarm | La alarma se genera cuando el estado del Pitch-Test "No tiene éxito". La alarma se reinicia automáticamente cuando el estado es "El mejor éxito". | No | A | 5 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5055 | The alarm is generated when the status of the Pitch-Test "Not successful”. The alarm is automatically reset when the status is "Test successful". | 158
FM5056 | PIT | PIT 1 SIS Local Mode | La alarma se genera si el modo de configuración se ha activado en el eje de lanzamiento. La alarma se puede restablecer remotamente. | Sí | SR | 2 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5056 | The alarm is generated if the setup mode has been activated on the pitch axle. The alarm can be reset remotely. | 158
FM5057 | PIT | PIT 1 SIS Charger Failure | La alarma se genera cuando se indica una falla del cargador de eje de lanzamiento. La alarma se puede restablecer remotamente. | Sí | SR | 2 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5057 | The alarm is generated when a fault of the pitch axle charger is indicated. The alarm can be reset remotely. | 159
FM5059 | PIT | PIT 1 SIS PresetTimeOut Failure | La alarma se genera cuando se produce una falla durante la calibración del encoder de ángulo de hoja Profisafe del eje de lanzamiento. Cuando se haya completado con éxito la calibración, la alarma se restablecerá automáticamente. | Sí | A | 2 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5059 | The alarm is generated when a fault occurs during calibration of the pitch axle Profisafe blade angle encoder. When calibration has been successfully completed the alarm will be automatically reset. | 159
FM5060 | PIT | PIT SIS PitTest required | La alarma se genera cuando el estado de Pitch-Test es "no exitoso" y se activa una carrera de seguridad (Safety Run). La alarma se reinicia automáticamente. | No | A | 2 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5060 | The alarm is generated when the status of the Pitch-Test is "not successful” and a safety run is triggered. The alarm is reset automatically. | 159
FM5061 | PIT | PIT 2 SIS Local Mode | La alarma se genera si el modo de configuración se ha activado en el eje de lanzamiento. La alarma se puede restablecer remotamente. | Sí | SR | 2 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5061 | The alarm is generated if the setup mode has been activated on the pitch axle. The alarm can be reset remotely. | 159
FM5062 | PIT | PIT 2 SIS Charger Failure | La alarma se genera cuando se indica una falla del cargador de eje de lanzamiento. La alarma se puede restablecer remotamente. | Sí | SR | 2 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5062 | The alarm is generated when a fault of the pitch axle charger is indicated. The alarm can be reset remotely. | 159
FM5064 | PIT | PIT 2 SIS PresetTimeOut Failure | La alarma se genera cuando se produce una falla durante la calibración del encoder de ángulo de hoja Profisafe del eje de lanzamiento. Cuando se haya completado con éxito la calibración, la alarma se restablecerá automáticamente. | Sí | A | 2 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5064 | The alarm is generated when a fault occurs during calibration of the pitch axle Profisafe blade angle encoder. When calibration has been successfully completed the alarm will be automatically reset. | 159
FM5065 | PIT | PIT SIS Local ModeCnvSelect Failure | La alarma se genera cuando más de un convertidor de lanzamiento indica el modo de configuración. Se requiere un reinicio in situ de la alarma. | Sí | SL | 2 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5065 | The alarm is generated when more than one pitch converter indicates set-up mode. An on-site reset of the alarm is required. | 160
FM5066 | PIT | PIT 3 SIS Local Mode | La alarma se genera si el modo de configuración se ha activado en el eje de lanzamiento. La alarma se puede restablecer remotamente. | Sí | SR | 2 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5066 | The alarm is generated if the setup mode has been activated on the pitch axle. The alarm can be reset remotely. | 160
FM5067 | PIT | PIT 3 SIS Charger Failure | La alarma se genera cuando se indica una falla del cargador de eje de lanzamiento. La alarma se puede restablecer remotamente. | Sí | SR | 2 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5067 | The alarm is generated when a fault of the pitch axle charger is indicated. The alarm can be reset remotely. | 160
FM5069 | PIT | PIT 3 SIS PresetTimeOut Failure | La alarma se genera cuando se produce una falla durante la calibración del encoder de ángulo de hoja Profisafe del eje de lanzamiento. Cuando se haya completado con éxito la calibración, la alarma se restablecerá automáticamente. | Sí | A | 2 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5069 | The alarm is generated when a fault occurs during calibration of the pitch axle Profisafe blade angle encoder. When calibration has been successfully completed the alarm will be automatically reset. | 160
FM5070 | PIT | PIT SIS Main Contactor Aequiv Failure | El contactor principal de Pitch tiene una falla. La alarma se puede restablecer remotamente. Delta4000/HighEnDPitch: El contactor de línea no está previamente presente | Sí | SR | 2 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5070 | Pitch main contactor has a fault. The alarm can be reset remotely. Delta4000/HighEnDPitch: Line contactor is not previously present | 160
FM5071 | PIT | PIT SIS Inputs Passivated | Esta alarma indica que se transmite un módulo de bus a través del cual se leen señales digitales relacionadas con la seguridad. | Sí | A | 2 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5071 | This alarm indicates that a bus module is passivated via which safety-related digital signals are read in. | 160
FM5072 | MCV | MCV SIS Auxiliary Stator Contactor Signal Invalid | La alarma se genera cuando la entrada para el monitoreo de estado del relé contactor se transmite en el PLC de Seguridad para controlar el contactor del estator. La alarma se reconoce automáticamente cuando se activa la entrada. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wbq4ps | The alarm is generated when the input for the status monitoring of the contactor relay is passivated on the Safety PLC to control the stator contactor. The alarm is automatically acknowledged when the input is activated. | 161
FM5073 | MCV | MCV SIS Stator Contactors Signal Invalid | La alarma se genera cuando una entrada para el monitoreo de estado de los tres contactores de estator L1, L2 o L3 es aprobada en el PLC de Seguridad. La alarma se reconoce automáticamente cuando se activa la entrada. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wn5btk | The alarm is generated when an input for status monitoring of the three stator contactors L1, L2 or L3 is passivated at the Safety PLC. The alarm is automatically acknowledged when the input is activated. | 161
FM5074 | MCV | MCV SIS Surge Protection Signal Invalid | La alarma se genera cuando la entrada para la vigilancia del estado de las rutas de descarga sobrevoltaje se transmite en el PLC de Seguridad. La alarma se reconoce automáticamente cuando se activa la entrada. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wjfw68 | The alarm is generated when the input for the status monitoring of the overvoltage discharge paths is passivated on the Safety PLC. The alarm is automatically acknowledged when the input is activated. | 161
FM5075 | YAW | YAW SIS Inputs Passivated | La alarma se genera si la seguridad PLC detecta la pasivación de una entrada. La alarma se reconoce automáticamente cuando todas las entradas se activan. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5075 | The alarm is generated if the safety PLC detects passivation of an input. The alarm is automatically acknowledged when all inputs are activated. | 161
FM5076 | YAW | YAW SIS Outputs Passivated | La alarma se genera si el PLC detecta la pasivación de una salida para activar los relés de acoplamiento. La alarma se reinicia automáticamente cuando la falla ya no está activa. | No | A | 0 | 50 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5076 | The alarm is generated if the safety PLC detects passivation of an output for activating the coupling relays. The alarm is automatically reset when the fault is no longer active. | 161
FM5077 | HMI | HMI SIS LimitSwOverride Failure | La alarma se activa si el botón "Release yaw end position" para mover el yaw fuera de la posición final fue actuado durante demasiado tiempo. La alarma se reconocerá automáticamente cuando el botón ya no esté presionado. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5077 | The alarm is triggered if the "Release yaw end position" button for moving the yaw out of the end position was actuated for too long. The alarm will be automatically acknowledged when the button is no longer pressed. | 161
FM5078 | PIT | PIT 1 SIS Cnv Failure | El convertidor de Pitch tiene una falla interna. La alarma se puede restablecer remotamente. | Sí | SR | 2 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5078 | Pitch converter has an internal fault. The alarm can be reset remotely. | 162
FM5079 | PIT | PIT 2 SIS Cnv Failure | El convertidor de Pitch tiene una falla interna. La alarma se puede restablecer remotamente. | Sí | SR | 2 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5079 | Pitch converter has an internal fault. The alarm can be reset remotely. | 162
FM5080 | PIT | PIT 3 SIS Cnv Failure | El convertidor de Pitch tiene una falla interna. La alarma se puede restablecer remotamente. | Sí | SR | 2 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5080 | Pitch converter has an internal fault. The alarm can be reset remotely. | 162
FM5081 | PIT | PIT 2 SIS Blade Encoder Passivated | La alarma se genera cuando se detecta una falla en el sistema de detección de ángulos. La alarma se reinicia automáticamente cuando la falla ya no está activa. | Sí | A | 2 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5081 | The alarm is generated when a fault is detected in the pitch angle detection system. The alarm is automatically reset when the fault is no longer active. | 162
FM5082 | PIT | PIT 3 SIS Blade Encoder Passivated | La alarma se genera cuando se detecta una falla en el sistema de detección de ángulos. La alarma se reinicia automáticamente cuando la falla ya no está activa. | Sí | A | 2 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5082 | The alarm is generated when a fault is detected in the pitch angle detection system. The alarm is automatically reset when the fault is no longer active. | 162
FM5083 | PIT | PIT 1 SIS SafetyRunOutput Passivated | La alarma se genera cuando la salida de Seguridad PLC para el comando de seguridad se transmite. La alarma se reinicia automáticamente cuando la falla ya no está activa. | Sí | A | 2 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5083 | The alarm is generated when Safety PLC output for the safety run command is passivated. The alarm is automatically reset when the fault is no longer active. | 162
FM5084 | PIT | PIT 2 SIS SafetyRunOutput Passivated | La alarma se genera cuando la salida de Seguridad PLC para el comando de seguridad se transmite. La alarma se reinicia automáticamente cuando la falla ya no está activa. | Sí | A | 2 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5084 | The alarm is generated when Safety PLC output for the safety run command is passivated. The alarm is automatically reset when the fault is no longer active. | 163
FM5085 | PIT | PIT 3 SIS SafetyRunOutput Passivated | La alarma se genera cuando la salida de Seguridad PLC para el comando de seguridad se transmite. La alarma se reinicia automáticamente cuando la falla ya no está activa. | Sí | A | 2 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5085 | The alarm is generated when Safety PLC output for the safety run command is passivated. The alarm is automatically reset when the fault is no longer active. | 163
FM5086 | PIT | PIT SIS UnderVoltageDetected | La alarma se genera cuando el relé de baja tensión (PM2+) o un convertidor de lanzamiento (PitchOne) ha detectado una falla de la red. La alarma se reinicia automáticamente cuando la falla ya no está activa. | Sí | A | 2 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5086 | The alarm is generated when the pitch undervoltage relay (PM2+) or a pitch converter (PitchOne) has detected a grid fault. The alarm is automatically reset when the fault is no longer active. | 163
FM5087 | VIB | VIB SIS Sen Failure | La alarma se genera cuando se detecta una falla en el sensor de vibración y la turbina se detiene por una carrera de seguridad (Safety Run). La alarma es reconocida por un reinicio automático cuando el error ya no está presente. | Sí | A | 2 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5087 | The alarm is generated when a fault is detected in the vibration sensor and the turbine is stopped by a safety run. The alarm is acknowledged by an automatic reset when the error is no longer present. | 163
FM5088 | PIT | PIT 1 SIS 24VPwrSupply Failure | La alarma se genera cuando el eje de lanzamiento ZVOLT 0Z fuente de alimentación indica una falla. La alarma se puede restablecer remotamente. | Sí | SR | 2 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5088 | The alarm is generated when pitch axle 24V power supply indicates a fault. The alarm can be reset remotely. | 163
FM5089 | PIT | PIT 2 SIS 24VPwrSupply Failure | La alarma se genera cuando el eje de lanzamiento ZVOLT 0Z fuente de alimentación indica una falla. La alarma se puede restablecer remotamente. | Sí | SR | 2 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5089 | The alarm is generated when pitch axle 24V power supply indicates a fault. The alarm can be reset remotely. | 163
FM5091 | PIT | PIT 1 SIS Blade Encoder Passivated | La alarma se genera cuando se detecta una falla en el sistema de detección de ángulos. La alarma se reinicia automáticamente cuando la falla ya no está activa. | Sí | A | 2 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5091 | The alarm is generated when a fault is detected in the pitch angle detection system. The alarm is automatically reset when the fault is no longer active. | 164
FM5092 | PIT | PIT 1 SIS SafetyRun CmdOff SIS neq TSC | La alarma se genera cuando el control de operación restablece el eje de mando de emergencia, pero esto no es permisible de acuerdo con el control de seguridad. | Sí | M | 2 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5092 | The alarm is generated when the operation control reset the emergency run command axle, but this is not permissible in accordance with the safety control. | 164
FM5093 | PIT | PIT 2 SIS SafetyRun CmdOff SIS neq TSC | La alarma se genera cuando el control de operación restablece el eje de mando de emergencia, pero esto no es permisible de acuerdo con el control de seguridad. | Sí | M | 2 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5093 | The alarm is generated when the operation control reset the emergency run command axle, but this is not permissible in accordance with the safety control. | 164
FM5094 | PIT | PIT 3 SIS SafetyRun CmdOff SIS neq TSC | La alarma se genera cuando el control de operación restablece el eje de mando de emergencia, pero esto no es permisible de acuerdo con el control de seguridad. | Sí | M | 2 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5094 | The alarm is generated when the operation control reset the emergency run command axle, but this is not permissible in accordance with the safety control. | 164
FM5095 | PIT | PIT SIS GridProt Hub CmdOff SIS neq TSC | La alarma se genera cuando el comando de control de operación apaga el contactor principal, pero esto no es permisible de acuerdo con el control de seguridad. | No | M | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5095 | The alarm is generated when the operation control command switching off the main contactor, but this is not permissible in accordance with the safety control. | 164
FM5096 | AIS | AIS SIS Contactor Error Requires Safety Run | La alarma se reporta cuando se detecta un error con el contactor AIS en el centro. El error es reconocido por un reseteo local de seguridad. | Sí | SL | 2 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wugt1q | The alarm is reported when an error has been detected with the AIS contactor in the hub. The error is acknowledged by a safety local reset. | 164
FM5097 | AIS | AIS SIS Too many operation cycles | La alarma se indica cuando la calefacción ha sido bloqueada por la AIS a través del control de seguridad porque la CTRL ha intentado cerrar los contactores demasiado pronto. El error se reconoce automáticamente cuando se permite la calefacción de nuevo. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-we2qpg | The alarm is indicated when the heating has been blocked by the AIS through the safety control because the CTRL has tried to close the contactors too early. The error is automatically acknowledged when heating is allowed again. | 165
FM5098 | AIS | AIS SIS Main Contactor Failure With BP | La alarma se reporta cuando se detecta un error con el contactor AIS en el centro. El error es reconocido por un reseteo local de seguridad. | Sí | SL | 2 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wrtsry | The alarm is reported when an error has been detected with the AIS contactor in the hub. The error is acknowledged by a safety local reset. | 165
FM5099 | PLC | PLC SIS InvalidSafetyCRC | La suma de comprobación del programa de seguridad es inválida. | Sí | A | 2 | 0 | No | 0 | nx_wtg_al-wf5099 | The safety program check sum is invalid. | 165
FM5100 | HMI | HMI SIS WTGTypeChanged SR-Reset req. | La alarma se reporta si a través de la visualización el tipo WT se estableció correctamente después de una actualización de software o durante la puesta en marcha y esto debe ser confirmado por reset remoto de seguridad (SR) a través de la visualización. | Sí | SR | 2 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5100 | The alarm is reported if via the visualization the WT type was set correctly after a software update or during commissioning and this needs to be confirmed by safety remote reset (SR) via the visualization. | 165
FM5101 | HMI | HMI SIS WTGTypeUnplausible Failure | La alarma se reporta si el tipo de Safety-WT establecido durante el encargo es implausible para el tipo WT esperado. | Sí | A | 2 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5101 | The alarm is reported if the Safety-WT type set during commissioning is implausible for the expected WT type. | 165
FM5103 | BUS | BUS SIS IO-Module IN CB Passivated | Esta alarma se indica si se ha producido una falla en la estructura de bus de seguridad. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5103 | This alarm is indicated if a fault in the safety bus structure has occurred. | 165
FM5104 | BUS | BUS SIS IO-Module IN TB Passivated | Esta alarma se indica si se ha producido una falla en la estructura de bus de seguridad. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5104 | This alarm is indicated if a fault in the safety bus structure has occurred. | 166
FM5105 | BUS | BUS SIS IO-Module IN YawBox Passivated | Esta alarma se indica si se ha producido una falla en la estructura de bus de seguridad. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5105 | This alarm is indicated if a fault in the safety bus structure has occurred. | 166
FM5106 | BUS | BUS SIS IO-Module IN BB Passivated | Esta alarma se indica si se ha producido una falla en la estructura de bus de seguridad. | No | A | 0 | 0 | No | 0 | nx_wtg_al-wf5106 | This alarm is indicated if a fault in the safety bus structure has occurred. | 166
FM5107 | AIS | AIS SIS Outputs Passivated | La alarma se genera cuando se detecta la pasivación de una salida para activar el comando AIS de calefacción. Delta4000: La alarma no se genera. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5107 | The alarm is generated when the passivation of an output for triggering the AIS heating enable command is detected. Delta4000: The alarm is not generated. | 166
FM5108 | FPR | FPR SIS Any MainAlarm (SIS) | El sistema opcional de alarma de incendios internos indica una alarma de incendios en la góndola, en el convertidor principal, en la Topbox (armario de góndola) o en la base de la torre | Sí | SL | 2 | 0 | No | 0 | nx_wtg_al-wb7y3c | The optional, internal fire alarm system indicates a fire alarm in the nacelle, in the main converter, in the top box or in the tower base | 166
FM5109 | DTR | DTR SIS BiSS Gateway CRC Failure | Esta alarma se indica si se ha producido una falla en la estructura de bus de seguridad. | No | SR | 0 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf5109 | This alarm is indicated if a fault in the safety bus structure has occurred. | 166
FM5110 | PIT | PIT 1 SIS Blade Encoder CRC Failure | Esta alarma se indica si se ha producido una falla en la estructura de bus de seguridad. | No | SR | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5110 | This alarm is indicated if a fault in the safety bus structure has occurred. | 167
FM5111 | PIT | PIT 2 SIS Blade Encoder CRC Failure | Esta alarma se indica si se ha producido una falla en la estructura de bus de seguridad. | No | SR | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5111 | This alarm is indicated if a fault in the safety bus structure has occurred. | 167
FM5112 | PIT | PIT 3 SIS Blade Encoder CRC Failure | Esta alarma se indica si se ha producido una falla en la estructura de bus de seguridad. | No | SR | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5112 | This alarm is indicated if a fault in the safety bus structure has occurred. | 167
FM5113 | BUS | BUS SIS IO-Modul IN CB CRC Failure | Esta alarma se indica si se ha producido una falla en la estructura de bus de seguridad. | No | SR | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5113 | This alarm is indicated if a fault in the safety bus structure has occurred. | 167
FM5114 | BUS | BUS SIS IO-Modul IN AZB CRC Failure | Esta alarma se indica si se ha producido una falla en la estructura de bus de seguridad. | No | SR | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5114 | This alarm is indicated if a fault in the safety bus structure has occurred. | 167
FM5115 | BUS | BUS SIS IO-Modul IN BB CRC Failure | Esta alarma se indica si se ha producido una falla en la estructura de bus de seguridad. | No | SR | 0 | 0 | No | 0 | nx_wtg_al-wf5115 | This alarm is indicated if a fault in the safety bus structure has occurred. | 167
FM5116 | BUS | BUS SIS IO-Modul IN TB CRC Failure | Esta alarma se indica si se ha producido una falla en la estructura de bus de seguridad. | No | SR | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5116 | This alarm is indicated if a fault in the safety bus structure has occurred. | 168
FM5117 | YAW | YAW SIS SS1 Relay Input Invalid | La alarma se activa si el monitoreo de estado del relé de acoplamiento para ordenar la parada segura del yaw no se puede leer debido a un error de comunicación al módulo de entrada del control. La alarma se reinicia automáticamente cuando la falla ya no está activa. | No | A | 0 | 50 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5117 | The alarm is triggered if the status monitoring of the coupling relay for commanding the safe stopping of the yaw cannot be read in due to a communication error to the input module of the control. The alarm is automatically reset when the fault is no longer active. | 168
FM5119 | PIT | PIT SIS PTD Quit failed | El inversor de campo tardó demasiado tiempo para responder a la rutina para dejar la posición de humedad de la torre. La alarma se reinicia automáticamente si el convertidor cambia al modo "Operación Norte". | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-w0k6e7 | The pitch inverter took too long to respond to the quit routine to leave the tower damping position. The alarm is automatically reset if the converter switches to "Normal Operation" mode. | 168
FM5121 | DTR | DTR SIS Rpm Test Mode SF08 active | Esta alarma se informa si se activa el modo de prueba para comprobar el comportamiento del gatillo de los sensores de velocidad a baja velocidad. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5121 | This alarm is reported if the test mode for checking the trigger behavior of the speed sensors at low speed is activated. | 168
FM5122 | HMI | HMI SIS MCV MC Breaker Switch OFF Aequiv Failure | La alarma se genera cuando el monitoreo de equivalencias para las señales del selector "Circuit breaker MC OPEN / CLOSED" ha activado. La alarma se reinicia automáticamente cuando las señales son equivalentes. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5122 | The alarm is generated when the equivalence monitoring for the signals of the selector switch "Circuit breaker MC OPEN / CLOSED" has triggered. The alarm is automatically reset when the signals are equivalent. | 168
FM5123 | HMI | HMI SIS ModeSwitch inactive | La alarma se genera cuando se detecta una falla del selector del modo operativo WT. Esta alarma puede reiniciar el reinicio de seguridad local. | No | SL | 0 | 0 | No | 0 | nx_wtg_al-wf5123 | The alarm is generated when a fault of the WT operating mode selector switch is detected. This alarm can be reset local safety reset. | 168
FM5124 | HMI | HMI SIS Signal Output Passivated | La alarma se genera si las salidas para el control del sensor de señal óptico y acústico se transmiten en el PLC de seguridad. La alarma se reconoce automáticamente cuando se activan las salidas. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5124 | The alarm is generated if the outputs for control of optical and acoustic signal sensor are passivated on the safety PLC. The alarm is automatically acknowledged when the outputs are activated. | 169
FM5125 | HMI | HMI SIS EmStopInput Passivated in LocalMode | La alarma se genera cuando una entrada para activar la función de parada de emergencia se transmite en el PLC de seguridad y el WT está en modo operativo local (incluyendo detenido y bloqueado). La alarma se reinicia automáticamente. | Sí | A | 3 | 50 | No | 0 | nx_wtg_al-wf5125 | The alarm is generated when an input for triggering the emergency stop function is passivated on the safety PLC and the WT is in local operating mode (including stopped and blocked). The alarm is automatically reset. | 169
FM5126 | HMI | HMI SIS YawStopSwitchInput Passivated | La alarma se genera si una entrada se transmite en el selector "Yaw open/stop" en el PLC de seguridad. La alarma se reconoce automáticamente cuando se activa la entrada. | Sí | A | 2 | 50 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5126 | The alarm is generated if an input is passivated on the "Yaw open/stop" selector switch on the safety PLC. The alarm is automatically acknowledged when the input is activated. | 169
FM5127 | HMI | HMI SIS ROTB SwitchInput Passivated | La alarma se genera si se transmite una entrada en el selector "Rotor freno Auto/Local" en el PLC de seguridad. La alarma se reinicia automáticamente. | Sí | A | 2 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5127 | The alarm is generated if an input is passivated on the "Rotor brake Auto/Local" selector switch on the safety PLC. The alarm is reset automatically. | 169
FM5128 | HMI | HMI SIS MCV MC Breaker Switch ON Passivated | La alarma se genera cuando se transmite una entrada del selector "Circuit breaker MC OPEN/CLOSED" en el PLC de seguridad. La alarma se reconoce automáticamente cuando se activa la entrada. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5128 | The alarm is generated when an input of the selector switch "Circuit breaker MC OPEN/CLOSED" on the safety PLC is passivated. The alarm is automatically acknowledged when the input is activated. | 169
FM5129 | HMI | HMI SIS ROTB OpenSwInput Passivated | La alarma se genera si una entrada se transmite en el botón "Brake open" de la seguridad PLC. La alarma se reconoce automáticamente cuando se activa la entrada. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5129 | The alarm is generated if an input is passivated on the "Brake open" button of the safety PLC. The alarm is automatically acknowledged when the input is activated. | 169
FM5130 | HMI | HMI SIS Reset Button Input Passivated | La alarma se genera si una entrada es aprobada en el botón "Santidad sistema reset" de la seguridad PLC. La alarma se reconoce automáticamente cuando se activa la entrada. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5130 | The alarm is generated if an input is passivated on the "Safety system reset" button of the safety PLC. The alarm is automatically acknowledged when the input is activated. | 170
FM5131 | HMI | HMI SIS Topbox OpModeAutoLocal Failure | La alarma se genera si se pulsa un botón de parada de emergencia en el modo operativo "WT Automatic", el modo operativo "Rotor Brake Local" o "Rotor Brake Close" (Delta4000) o el modo operativo "Yaw Stop" se activa, o si el lanzamiento del inversor principal / generador es solicitado por medio del interruptor del selector en la Topbox (armario de góndola) o si se presiona un Reset Local de Seguridad en la quillalle. La alarma se reconoce automáticamente cuando el interruptor del selector del modo operativo se establece de nuevo en "WT Automatic". | No | A | 0 | 0 | No | 0 | nx_wtg_al-wf5131 | The alarm is generated if either an emergency stop button is pressed in the operating mode "WT Automatic", the operating mode "Rotor Brake Local" or "Rotor Brake Close" (Delta4000) or the operating mode "Yaw Stop" is activated, or if the release of the main inverter / generator is requested by means of the selector switch on the top box or if a Safety Local Reset is pressed in the nacelle. The alarm is automatically acknowledged when the operating mode selector switch is again set to "WT Automatic". | 170
FM5132 | HMI | HMI SIS OpModeSwInput Passivated | La alarma se genera cuando se ha establecido una señal de entrada de control de seguridad del interruptor de modo de operación WT pasivo. La alarma se reiniciará automáticamente activando las entradas de control de seguridad. | No | A | 0 | 0 | No | 0 | nx_wtg_al-wf5132 | The alarm is generated when a safety control input signal of the WT operation mode switch has been set passive. The alarm will automatically reset by activate of the safety control inputs. | 170
FM5133 | HMI | HMI SIS TowerClimbUp WindH Limit Not Plausible | La velocidad del viento del servicio parametrizado ( ZPAR 0Z ) no coincide con la velocidad del viento seleccionada en la visualización. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wret5u | The parameterized service wind speed (P92.05) does not match the wind speed selected at the visualization. | 170
FM5134 | HMI | HMI SIS EmStopTowerAequiv Failure | La alarma se genera cuando los dos canales de la torre no se abren cuando se opera el interruptor de emergencia. La alarma se reinicia automáticamente cuando ambos canales indican señales equivalentes en estado operado y no operado del interruptor. | No | A | 0 | 0 | No | 0 | nx_wtg_al-wf5134 | The alarm is generated when the both channels in the tower are not opened when the emergency switch is operated. The alarm is reset automatically when both channels indicate equivalent signals in operated and non-operated status of the switch. | 170
FM5135 | HMI | HMI SIS EmStopInput Passivated in AutoMode | La alarma se genera cuando al menos una entrada para activar la función de parada de emergencia se transmite en el PLC de seguridad y el WT está en el modo operativo Auto. La alarma se reinicia automáticamente. | Sí | A | 2 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wg9pz6 | The alarm is generated when at least one input for triggering the emergency stop function is passivated on the safety PLC and the WT is in the Auto operating mode. The alarm is automatically reset. | 170
FM5136 | HMI | HMI SIS YawStopAequiv Failure | La alarma se genera cuando la monitorización de equivalencia para las señales de conmutación "Yaw Auto/Stop" ha activado. La alarma se reinicia automáticamente cuando las señales son equivalentes. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5136 | The alarm is generated when the equivalence monitoring for the "Yaw Auto/Stop" switch signals have triggered. The alarm is automatically reset when the signals are equivalent. | 171
FM5137 | HMI | HMI SIS YawOverrideAequiv Failure | La alarma se genera cuando la monitorización de equivalencia para las señales de conmutación "Enable End Position Yaw". La alarma se reinicia automáticamente cuando las señales son equivalentes. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5137 | The alarm is generated when the equivalence monitoring for the "Enable End Position Yaw" switch signals have triggered. The alarm is automatically reset when the signals are equivalent. | 171
FM5138 | PIT | PIT 3 SIS 24VPwrSupply Failure | La alarma se genera cuando el eje de lanzamiento ZVOLT 0Z fuente de alimentación indica una falla. La alarma se puede restablecer remotamente. | Sí | SR | 2 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5138 | The alarm is generated when pitch axle 24V power supply indicates a fault. The alarm can be reset remotely. | 171
FM5139 | PIT | PIT SIS Under voltage Relais fault | La alarma se genera cuando, durante la prueba de batería de lanzamiento, la retroalimentación del relé de tensión inferior no coincide con el estado del contactor de red (Open). Reiniciar es a través de reajuste remoto de seguridad. | Sí | SR | 2 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf5139 | The alarm is generated when, during the pitch battery test, the feedback of the under voltage relay does not match the state of the grid contactor (Open). Reset is via safety remote reset. | 171
FM5140 | PIT | PIT SIS UnderVoltage Warning | Si el relé infravoltaje (PM2+) o un convertidor de campo (PitchOne) reporta durante un período máximo permisible (10. ZSEC 0Z ) una gota de tensión (si el contactor de red está cerrado (sólo PM2+), esto se detecta como una subtensión. El monitoreo sólo es activo durante el modo de amortiguación de torre de campo (ST2128 es activo). | Sí | A | 1 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wwc732 | If the undervoltage relay (PM2+) or one pitch converter (PitchOne) reports over a maximum permissible period (10.5s) a voltage drop (whilst the grid contactor is closed (only PM2+), this is detected as an undervoltage. Monitoring is only active during pitch tower damping mode (ST2128 is active). | 171
FM5142 | AIS | AIS SIS Contactor Hub not Open | La alarma se reporta cuando se detecta un error con el contactor AIS en el centro. El error es reconocido por un reseteo local de seguridad. | No | SL | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wwdyrn | The alarm is reported when an error has been detected with the AIS contactor in the hub. The error is acknowledged by a safety local reset. | 171
FM5143 | YAW | YAW SIS Preset TimeOut Failure | La alarma se activa si la calibración del codificador de posición de la góndola no se ha completado dentro de un tiempo definido. El reinicio de alarma ocurre automáticamente después de la calibración exitosa. | Sí | A | 1 | 50 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5143 | The alarm is triggered if the calibration of the nacelle position encoder has not been completed within a defined time. The alarm reset happens automatically after successful calibration. | 172
FM5144 | YAW | YAW SIS Encoder Failure | La alarma se activa cuando se interrumpe la comunicación al codificador de posición de la góndola o el codificador reporta un error interno. La alarma se reinicia automáticamente. | Sí | A | 1 | 50 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5144 | The alarm is triggered when the communication to the nacelle position encoder is interrupted or the encoder reports an internal error. The alarm is automatically reset. | 172
FM5145 | PIT | PIT 1 SIS Accu Charge failure | La alarma se genera cuando el estado de carga de batería de eje de lanzamiento ya no es suficiente. La alarma se reinicia automáticamente cuando la falla ya no está activa. | Sí | A | 2 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5145 | The alarm is generated when the pitch axle battery charge status is no longer sufficient. The alarm is automatically reset when the fault is no longer active. | 172
FM5146 | PIT | PIT 2 SIS Accu Charge failure | La alarma se genera cuando el estado de carga de batería de eje de lanzamiento ya no es suficiente. La alarma se reinicia automáticamente cuando la falla ya no está activa. | Sí | A | 2 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5146 | The alarm is generated when the pitch axle battery charge status is no longer sufficient. The alarm is automatically reset when the fault is no longer active. | 172
FM5147 | PIT | PIT 3 SIS Accu Charge Failure | La alarma se genera cuando el estado de carga de batería de eje de lanzamiento ya no es suficiente. La alarma se reinicia automáticamente cuando la falla ya no está activa. | Sí | A | 2 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5147 | The alarm is generated when the pitch axle battery charge status is no longer sufficient. The alarm is automatically reset when the fault is no longer active. | 172
FM5148 | YAW | YAW SIS Override Failure | La alarma se activa si el yaw se mueve más allá de su posición final cuando se pulsa el botón de viaje libre y el botón de dirección de viaje. | No | A | 0 | 50 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5148 | The alarm is triggered if the yaw is moved further beyond its end position when the free travel button and the travel direction button are pressed. | 172
FM5150 | YAW | YAW SIS YCN Failure | La alarma se activa cuando el sistema de convertidor de yaw reporta un error relacionado con la seguridad. El sistema de yaw se cierra con seguridad cuando se activa la alarma. La alarma se puede restablecer por un reinicio remoto de seguridad. | Sí | SR | 1 | 50 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5150 | The alarm is triggered when the yaw converter system reports a safety-related error. The yaw system is safely shut down when the alarm is triggered. The alarm can be reset by a safety remote reset. | 173
FM5151 | MCV | MCV SIS SF23 Main Circuit Braker OFF | La alarma se reporta si para fines de mantenimiento el interruptor del convertidor principal y, dependiendo del sistema, el contactor para el enlace intermedio DC pre-carging del convertidor principal se ha activado con seguridad mediante el interruptor selector en el Topbox. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5151 | The alarm is reported if for maintenance purposes the circuit breaker of the main converter and, depending on the system, the contactor for intermediate DC link pre-charging of the main converter have been safely activated using the selector switch in the Topbox. | 173
FM5152 | PIT | PIT SIS SF24 Pitch Tower Damp cancelled | La alarma se reporta si se permite el amortiguamiento de vibración de la torre de lanzamiento en el estado operativo WT actual. | Sí | SR | 2 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wf5152 | The alarm is reported if the pitch tower vibration damping is permitted in the current WT operating state. | 173
FM5153 | PIT | PIT SIS SF20 Pit IPC Angle Diff H Stop (BP1) | Esta alarma se reporta si en turbinas con control de lanzamiento individual activado una desviación de ángulo de lanzamiento es detectado por el PLC. | Sí | SR | 1 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5153 | This alarm is reported if in turbines with individual pitch control activated a pitch angle deviation is detected by the PLC. | 173
FM5154 | PIT | PIT 1 SIS Accu Contactor failure | La alarma se genera cuando el contactor de batería de eje de lanzamiento indica una falla. La alarma se puede restablecer remotamente. | Sí | SR | 2 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5154 | The alarm is generated when the pitch axle battery contactor indicates a fault. The alarm can be reset remotely. | 173
FM5155 | PIT | PIT 2 SIS Accu Contactor failure | La alarma se genera cuando el contactor de batería de eje de lanzamiento indica una falla. La alarma se puede restablecer remotamente. | Sí | SR | 2 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5155 | The alarm is generated when the pitch axle battery contactor indicates a fault. The alarm can be reset remotely. | 173
FM5156 | PIT | PIT 3 SIS Accu Contactor failure | La alarma se genera cuando el contactor de batería de eje de lanzamiento indica una falla. La alarma se puede restablecer remotamente. | Sí | SR | 2 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5156 | The alarm is generated when the pitch axle battery contactor indicates a fault. The alarm can be reset remotely. | 174
FM5157 | AIS | AIS SIS SF21 System Safe Off | Esta alarma se activa cuando se activa el modo operativo "local" o "stopped and disabled". Por razones de seguridad, el Sistema Anti-Icing se activa. La alarma se reconoce automáticamente cuando el WT se cambia al modo "Automático". Después del reconocimiento, el sistema anti-icing puede calentarse nuevamente a petición del control. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5157 | This alarm is triggered when the WT "local" or "stopped and disabled" operating mode is enabled. For security reasons, the Anti-Icing System is then activated. The alarm is automatically acknowledged when the WT is switched to "Automatic" mode. After acknowledgment, the anti-icing system can heat again by request from the control. | 174
FM5158 | AIS | AIS SIS SF22 Monitoring Blade Temp dep. Heating Cycle | El sistema de control de seguridad ha habilitado el sistema anti-icing. La alarma se reconoce automáticamente cuando se permite la calefacción de nuevo. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5158 | The anti-icing system has been enabled by the safety control system. The alarm is automatically acknowledged when heating is allowed again. | 174
FM5159 | MET | MET SIS SF26 WindSpeed H Stop Depending Outside Temperature | La alarma se forma cuando el WT se opera a temperaturas inferiores a 20°C a velocidades de viento inaceptablemente altas. | No | A | 2 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5159 | The alarm is formed when the WT is operated at temperatures below 20°C at unacceptably high wind speeds. | 174
FM5160 | PIT | PIT 1 SIS Accu test sequence failure | La alarma comprueba si durante la prueba de corriente de alta tensión de la batería de lanzamiento el contactor de red está abierto y el contactor de batería está cerrado. La alarma se reinicia automáticamente cuando la prueba de lanzamiento se ha realizado con éxito. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5160 | The alarm checks whether during the pitch battery high-voltage current test the grid contactor is open and the battery contactor is closed. The alarm is automatically reset when the pitch test has been successfully performed. | 174
FM5161 | PIT | PIT SIS Blade Encoder failure | La señal para el ángulo de al menos un eje es inválida. | Sí | A | 2 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5161 | The signal for the angle of at least one axis is invalid. | 174
FM5166 | ROTB | ROTB SIS AutoHoldPr Failure | La alarma se genera cuando se solicita el freno del rotor para cerrar y la presión de retención no se informa después de un tiempo especificado. Se activa una carrera de seguridad (Safety Run). La alarma puede ser reconocida por un reinicio de seguridad local. | Sí | SL | 2 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5166 | The alarm is generated when the rotor brake is requested to close and the hold pressure is not reported after a specified time. A safety run is triggered. The alarm can be acknowledged by a local safety reset. | 175
FM5167 | ROTB | ROTB SIS SysPr Failure | La alarma se genera cuando la presión de freno del rotor cae por debajo del mínimo requerido para el sistema. La alarma se reinicia automáticamente cuando la presión ha regresado a la necesaria para el sistema. | Sí | A | 2 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5167 | The alarm is generated when the rotor brake pressure falls below the minimum required for the system. The alarm is automatically reset when the pressure has returned to that required for the system. | 175
FM5168 | ROTB | ROTB SIS RotBr Closed By SCADA | El freno del rotor está cerrado por un comando SCADA. No se permite trabajar en el tren de transmisión - sólo para la inspección de drones. | Sí | A | 2 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-w32xgd | The rotor brake is closed by a SCADA command. Work at drivetrain not permitted - only for drone inspection. | 175
FM5171 | ROTB | ROTB SIS SVOutput Passivated | La alarma se genera cuando la pasivación de una salida para la activación de las válvulas de freno del rotor MV1, MV2 y MV3 se detecta como una falla. La alarma se reinicia automáticamente cuando la falla ya no está activa. | Sí | A | 2 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5171 | The alarm is generated when the passivation of an output for activation of the rotor brake valves MV1, MV2 and MV3 is detected as a fault. The alarm is automatically reset when the fault is no longer active. | 175
FM5175 | ROTB | ROTB SIS WTG Local PressureSensor Failure | La alarma se genera cuando una señal inválida del sensor de presión de freno o sistema del freno del rotor se reconoce como un error. La alarma se reinicia automáticamente cuando el error ya no está presente. | Sí | A | 2 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5175 | The alarm is generated when an invalid signal from the brake or system pressure sensor of the rotor brake is recognized as an error. The alarm is automatically reset when the error is no longer present. | 175
FM5176 | DTR | DTR SIS GenRotDiff H Stop | La alarma se genera cuando se ha realizado el control de plausibilidad de la velocidad del generador con la velocidad del rotor indica una diferencia máxima permisible durante un período definido de tiempo y seguridad. La alarma se puede restablecer remotamente. | Sí | SR | 2 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5176 | The alarm is generated when the plausibility check of the generator speed with the rotor speed indicates exceeding of the maximum permissible difference over a defined period of time and safety run has been performed. The alarm can be reset remotely. | 175
FM5177 | VIB | VIB SIS VibSenInput Passivated OpC PreAlarm | La alarma se genera cuando se produce una falla en la entrada del control de seguridad para el monitoreo del sensor de vibración. La alarma se reinicia con un Auto-Reset. | Sí | A | 1 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5177 | The alarm is generated when a fault occurs at the input of the safety control for the vibration sensor monitoring. The alarm is reset with an Auto-Reset. | 176
FM5180 | PLC | PLC SIS SafeAI too many errors | La alarma ocurre cuando el FM5023 ha ocurrido demasiadas veces seguidas. El sistema de seguridad requiere un reinicio de seguridad manual. | No | SR | 0 | 0 | Sí | 400 | nx_wtg_al-w5wb7f | The alarm occurs when FM5023 has occurred too many times in a row. The safety system then requires a manual safety reset. | 176
FM5181 | DTR | DTR SIS GenRPM Invalid | Esta alarma se genera cuando se detecta un error en la detección de velocidad del generador y el sistema se detiene por una carrera de seguridad (Safety Run). La alarma se puede restablecer remotamente. | Sí | SR | 2 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5181 | This alarm is generated when an error in the generator speed detection is detected and the system is stopped by a safety run. The alarm can be reset remotely. | 176
FM5182 | MET | MET SIS TempInput invalid OpC PreAlarm | La alarma se forma cuando una entrada para monitorear la temperatura exterior se vuelve inválida en el PLC de Seguridad. La alarma se reinicia con un Auto-Reset. | Sí | A | 5 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5182 | The alarm is formed when an input for monitoring the outdoor temperature becomes invalid on the Safety PLC. The alarm is reset with an Auto-Reset. | 176
FM5183 | MET | MET SIS TempInput Passivated/Invalid | La alarma se genera si el PLC detecta la pasivación de una salida para monitorizar la temperatura exterior y se activa una carrera de seguridad (Safety Run). La alarma se reinicia con un Auto-Reset. | Sí | A | 2 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5183 | The alarm is generated if the safety PLC detects passivation of an output for monitoring the outside temperature and a safety run is triggered. The alarm is reset with an Auto-Reset. | 176
FM5185 | MET | MET SIS WindSpeed AnemoFailure Stop OpC PreAlarm | La alarma se genera si hay una falla en el sistema de sensores de viento durante más de 28 días. La operación con un solo sensor no está permitida durante más de 28 días. | Sí | SL | 1 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5185 | The alarm is generated if there is a fault in the wind sensor system for longer than 28 days. Operation with only one sensor is not permitted for more than 28 days. | 176
FM5186 | MET | MET SIS WindSpeed AnemoFailure Stop | La alarma se genera si hay una falla en el sistema de sensores de viento durante más de 28 días. La operación con un solo sensor no está permitida durante más de 28 días. | Sí | SL | 2 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5186 | The alarm is generated if there is a fault in the wind sensor system for longer than 28 days. Operation with only one sensor is not permitted for more than 28 days. | 177
FM5187 | MET | MET SIS MetTempAequiv Failure | La alarma se genera cuando se ha activado el monitoreo de equivalencias para las señales de medición de temperatura exterior y se ha iniciado una operación de seguridad. La alarma se reinicia automáticamente cuando las señales son equivalentes. | Sí | A | 2 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5187 | The alarm is generated when the equivalence monitoring for the outdoor temperature measurement signals has triggered and a safety run has been initiated. The alarm is automatically reset when the signals are equivalent. | 177
FM5189 | MET | MET SIS WindSpeed3Min(backup) Invalid | La alarma se forma cuando hay un error en la formación de valor promedio ZMIN 0Z para la velocidad del viento medida con el anemometer de respaldo. La alarma se reconoce automáticamente cuando la falla ya no está activa. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5189 | The alarm is formed when there is an error in the 3min mean value formation for the wind speed measured with the backup anemometer. The alarm is automatically acknowledged when the fault is no longer active. | 177
FM5190 | MET | MET SIS WindSpeed3Min(primary) Invalid | La alarma se genera cuando hay un error en la generación de valor promedio de 3 minutos para la velocidad del viento medida con el anemometer ultrasónico (primario). La alarma se reconoce automáticamente cuando la falla ya no está activa. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5190 | The alarm is generated when there is an error in the 3-min average value generation for the wind speed measured with the ultrasonic anemometer (primary). The alarm is automatically acknowledged when the fault is no longer active. | 177
FM5191 | PIT | PIT SIS Diagnostic Inputs Invalid | La alarma se genera cuando la comunicación se interrumpe al acoplador del autobús durante la lectura de las señales de entrada inseguras que son un componente del diagnóstico del lanzamiento. La alarma se reinicia automáticamente cuando la falla ya no está activa. | Sí | A | 2 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5191 | The alarm is generated when the communication is interrupted to the bus coupler during reading of the unsafe input signals which are a component of the pitch diagnosis. The alarm is automatically reset when the fault is no longer active. | 177
FM5192 | MET | MET SIS WindSpeed (prim/back) Invalid | La alarma se forma cuando ambos anemómetros tienen un error. La alarma puede ser reconocida por un reinicio remoto de seguridad. | Sí | SR | 2 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5192 | The alarm is formed when both anemometers have an error. The alarm can be acknowledged by a safety remote reset. | 177
FM5193 | MET | MET SIS WindSpeedErr WindEstimator Diff OpC PreAlarm | La alarma se genera si, durante el funcionamiento continuo de la turbina eólica con sólo 1 anemometer (debido al fracaso de un anemometer), el anemometer restante muestra una diferencia demasiado grande de la velocidad eólica calculada teóricamente (estimador de viento). | Sí | A | 1 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5193 | The alarm is generated if, during continued operation of the wind turbine with only 1 anemometer (due to failure of an anemometer), the remaining anemometer shows too great a difference from the theoretically calculated wind speed (wind estimator). | 178
FM5194 | MET | MET SIS WindSpeedErr WindEstimator Diff | La alarma se genera si el WT continúa operando con sólo 1 anemometer (debido al fracaso de un anemometer), el anemometer restante tiene una diferencia demasiado grande para la velocidad del viento calculada teóricamente (estimador de viento). | Sí | A | 2 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5194 | The alarm is generated if the WT continues to operate with only 1 anemometer (due to failure of an anemometer), the remaining anemometer has too great a difference to the theoretically calculated wind speed (wind estimator). | 178
FM5195 | MET | MET SIS WindSpeedDiff WindEstimator Diff OpC PreAlarm | La alarma se genera si durante el funcionamiento continuo del WT con sólo 1 anemometer (debido a una diferencia demasiado grande entre ambos anemometers) el anemometer con el valor superior tiene una diferencia demasiado grande a la velocidad del viento calculada teóricamente (estimador de viento). | Sí | A | 1 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5195 | The alarm is generated if during the continued operation of the WT with only 1 anemometer (due to too large a difference between both anemometers) the anemometer with the higher value has too large a difference to the theoretically calculated wind speed (wind estimator). | 178
FM5196 | MET | MET SIS WindSpeedDiff WindEstimator Diff | La alarma se genera si durante el funcionamiento continuo del WT con sólo 1 anemometer (debido a una diferencia demasiado grande entre ambos anemometers) el anemometer con el valor superior tiene una diferencia demasiado grande a la velocidad del viento calculada teóricamente (estimador de viento). | Sí | A | 2 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5196 | The alarm is generated if during the continued operation of the WT with only 1 anemometer (due to too large a difference between both anemometers) the anemometer with the higher value has too large a difference to the theoretically calculated wind speed (wind estimator). | 178
FM5197 | AIS | AIS SIS Contactor Hub Fb Invalid And Current Flow Detected | La alarma se reporta cuando la reacción del contactor de AIS en el centro es implausible y se ha detectado un flujo actual. Reconocimiento del mensaje de error por un reseteo local de seguridad. | No | SL | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wwsh2c | The alarm is reported when the feedback of the AIS contactor in the hub is implausible and a current flow has been detected. Acknowledgement of the error message by a safety local reset. | 178
FM5198 | AIS | AIS SIS Contactor Hub Fb invalid | La alarma se indica cuando la retroalimentación del contactor AIS en el centro es implausible. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5198 | The alarm is signaled when the feedback of the AIS contactor in the hub is implausible. | 178
FM5199 | AIS | AIS SIS Sensor Subsystem invalid | La alarma se informa cuando uno de los subsistemas proporciona señales inválidas necesarias para el funcionamiento seguro del sistema anti-icing. Luego se activa el Sistema Anti-Icing. La alarma se reconoce automáticamente cuando todos los subsistemas proporcionan señales válidas de nuevo. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5199 | The alarm is reported when one of the subsystems provides invalid signals needed for the safe operation of the anti-icing system. The Anti-Icing System is then activated. The alarm is automatically acknowledged when all subsystems provide valid signals again. | 179
FM5200 | MCV | MCV SIS Main Circuit Breaker FbOFF Failure | La alarma se reporta si el interruptor no devuelve el estado OPEN después de una solicitud de apertura por el interruptor de selección en el Topbox o parada de emergencia. | No | SL | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5200 | The alarm is reported if the circuit breaker does not return the state OPEN after a opening request by the selection switch at the Topbox or emergency stop. | 179
FM5201 | MCV | MCV SIS Relay K1/K4 Fb Antival Failure | La alarma se genera cuando el control y la retroalimentación del relé de acoplamiento (para abrir el interruptor MC y, dependiendo del sistema, el contactor para el enlace DC precarging del convertidor principal) no son inválidos. | No | SL | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5201 | The alarm is generated when the control and feedback of the coupling relay (for opening the MC circuit breaker and, depending on the system, the contactor for the DC link precharging of the main converter) are not invalid. | 179
FM5202 | MCV | MCV SIS Output Passivated | La alarma se genera cuando la salida para controlar el interruptor de interruptor y, dependiendo de la turbina, el contactor de precarga del enlace DC se transmite en el PLC de seguridad. La alarma se reinicia automáticamente cuando se activa la salida. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5202 | The alarm is generated when the output for controlling the circuit breaker and, depending on the turbine, the DC link precharging contactor is passivated on the safety PLC. The alarm is automatically reset when the output is activated. | 179
FM5203 | MCV | MCV SIS Input Passivated/Invalid | La alarma se genera cuando la entrada para monitorización de estado del interruptor o, de forma específica, del contactor para el enlace DC precarging del convertidor principal o la retroalimentación del relé de acoplamiento para abrir el interruptor/contactor es aprobada en el PLC de Seguridad. La alarma se reconoce automáticamente cuando se activa la entrada. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5203 | The alarm is generated when the input for status monitoring of the circuit breaker or, system-specifically, of the contactor for DC link precharging of the main converter or the feedback of the coupling relay for opening the circuit breaker/contactor is passivated at the Safety PLC. The alarm is automatically acknowledged when the input is activated. | 179
FM5204 | MCV | MCV SIS DC Link Not Open Failure | La alarma se genera si el contactor para DC enlace precarging del convertidor principal no reporta el estado OPEN después de solicitar la apertura por el selector en el Topbox o la parada de emergencia. | No | SR | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5204 | The alarm is generated if the contactor for DC link precharging of the main converter does not report the OPEN status after requesting opening by the selector switch on the Topbox or the emergency stop. | 179
FM5205 | FPR | FPR SIS MCV PreAlarm (SIS) | El sistema opcional de detección de incendios internos informa de un aviso de incendios en el convertidor principal. | Sí | SL | 2 | 0 | No | 0 | nx_wtg_al-wf5205 | The optional internal fire detection system reports a fire warning in the main converter. | 180
FM5206 | FPR | FPR SIS MCV PreAlarm (OpC) | El sistema opcional de detección de incendios internos informa de un aviso de incendios en el convertidor principal. | Sí | SL | 1 | 0 | No | 0 | nx_wtg_al-wf5206 | The optional internal fire detection system reports a fire warning in the main converter. | 180
FM5207 | FPR | FPR SIS MCV MainAlarm (SIS) | El sistema opcional de detección de incendios internos reporta una alarma de incendios en el convertidor principal. | Sí | SL | 1 | 0 | No | 0 | nx_wtg_al-wf5207 | The optional, internal fire detection system reports a fire alarm in the main converter. | 180
FM5208 | FPR | FPR SIS TopBox MainAlarm (SIS) | El sistema opcional de detección de incendios internos reporta una alarma de incendios en el Topbox. | Sí | SL | 1 | 0 | No | 0 | nx_wtg_al-wf5208 | The optional, internal fire detection system reports a fire alarm in the Topbox. | 180
FM5209 | FPR | FPR SIS TopBox PreAlarm (SIS) | El sistema opcional de detección de incendios internos informa de un aviso de incendios en el Topbox. | Sí | SL | 2 | 0 | No | 0 | nx_wtg_al-wf5209 | The optional internal fire detection system reports a fire warning in the Topbox. | 180
FM5210 | FPR | FPR SIS TopBox PreAlarm (OpC) | El sistema opcional de detección de incendios internos informa de un aviso de incendios en el Topbox. | Sí | SL | 1 | 0 | No | 0 | nx_wtg_al-wf5210 | The optional internal fire detection system reports a fire warning in the Topbox. | 180
FM5211 | FPR | FPR SIS Nacelle PreAlarm (SIS) | El sistema opcional de detección interna de incendios reporta un aviso de incendios en la góndola. | Sí | SL | 2 | 0 | No | 0 | nx_wtg_al-wf5211 | The optional, internal fire detection system reports a fire warning in the nacelle. | 181
FM5217 | FPR | FPR SIS Nacelle PreAlarm (OpC) | El sistema opcional de detección interna de incendios reporta un aviso de incendios en la góndola. | Sí | SL | 1 | 0 | No | 0 | nx_wtg_al-wf5217 | The optional, internal fire detection system reports a fire warning in the nacelle. | 181
FM5218 | FPR | FPR SIS Nacelle MainAlarm (SIS) | El sistema opcional de detección de incendios internos reporta una alarma de incendios en la góndola. | Sí | SL | 1 | 0 | No | 0 | nx_wtg_al-wf5218 | The optional, internal fire detection system reports a fire alarm in the nacelle. | 181
FM5219 | FPR | FPR SIS Tower Base PreAlarm (SIS) | El sistema opcional de detección de incendios internos informa de un aviso de incendios en la torre. | Sí | SL | 2 | 0 | No | 0 | nx_wtg_al-wf5219 | The optional internal fire detection system reports a fire warning in the tower. | 181
FM5220 | FPR | FPR SIS Tower Base PreAlarm (OpC) | El sistema opcional de detección de incendios internos informa de un aviso de incendios en la torre. | Sí | SL | 1 | 0 | No | 0 | nx_wtg_al-wf5220 | The optional internal fire detection system reports a fire warning in the tower. | 181
FM5221 | FPR | FPR SIS Tower Base MainAlarm (SIS) | El sistema opcional de detección de incendios internos reporta una alarma de incendios en la torre. | Sí | SL | 1 | 0 | No | 0 | nx_wtg_al-wf5221 | The optional, internal fire detection system reports a fire alarm in the tower. | 181
FM5222 | FPR | FPR SIS FFS Manual Deactivated | El sistema de alarma de incendio opcional está desactivado por el interruptor de desactivación en el armario inferior o Topbox. | Sí | A | 1 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5222 | The optional fire alarm system is deactivated by the deactivation switch on the bottom cabinet or Topbox. | 182
FM5223 | FPR | FPR SIS FFS Signals invalid | Esta alarma se informa si se ha producido un error en la estructura de autobuses de la alarma de incendios y el sistema de extinción de incendios. | Sí | A | 1 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5223 | This alarm is reported if an error has occurred in the bus structure of the fire alarm and fire extinguishing system. | 182
FM5224 | VIB | VIB SIS Sensor TWK CRC Failure | Esta alarma se indica si se ha producido una falla en la estructura de bus de seguridad. | No | SR | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5224 | This alarm is indicated if a fault in the safety bus structure has occurred. | 182
FM5225 | VIB | VIB SIS Sensor TWK Passivated | Esta alarma se indica si se ha producido una falla en la estructura de bus de seguridad. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5225 | This alarm is indicated if a fault in the safety bus structure has occurred. | 182
FM5226 | YAW | YAW SIS Encoder CRC Failure | La alarma se activa cuando el codificador de posición de la góndola reporta un error. La alarma se reconoce automáticamente. | No | SR | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5226 | The alarm is triggered when the nacelle position encoder reports an error. The alarm is acknowledged automatically. | 182
FM5227 | YAW | YAW SIS Encoder Passivated | La alarma se activa cuando se interrumpe la comunicación al codificador de posición de la góndola. La alarma se reconoce automáticamente. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5227 | The alarm is triggered when the communication to the nacelle position encoder is interrupted. The alarm is acknowledged automatically. | 182
FM5231 | FPR | FPR SIS Bottombox +BOB-F64.2 CRC Failure | Esta alarma se reporta si se ha producido un error en la estructura de bus de seguridad de la alarma de incendios y el sistema de extinción de incendios. | No | SR | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5231 | This alarm is reported if an error has occurred in the safety bus structure of the fire alarm and fire extinguishing system. | 183
FM5232 | FPR | FPR SIS Bottombox +BOB-F64.2 Passivated | Esta alarma se reporta si se ha producido un error en la estructura de bus de seguridad de la alarma de incendios y el sistema de extinción de incendios. | Sí | A | 1 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5232 | This alarm is reported if an error has occurred in the safety bus structure of the fire alarm and fire extinguishing system. | 183
FM5233 | FPR | FPR SIS Topbox +TOB-F95.2 CRC Failure | Esta alarma se reporta si se ha producido un error en la estructura de bus de seguridad de la alarma de incendios y el sistema de extinción de incendios. | No | SR | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5233 | This alarm is reported if an error has occurred in the safety bus structure of the fire alarm and fire extinguishing system. | 183
FM5234 | FPR | FPR SIS Topbox +TOB-F95.2 Passivated | Esta alarma se reporta si se ha producido un error en la estructura de bus de seguridad de la alarma de incendios y el sistema de extinción de incendios. | Sí | A | 1 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5234 | This alarm is reported if an error has occurred in the safety bus structure of the fire alarm and fire extinguishing system. | 183
FM5235 | FPR | FPR SIS Topbox +TOB-F97.9 Passivated | Esta alarma se reporta si se ha producido un error en la estructura de bus de seguridad de la alarma de incendios y el sistema de extinción de incendios. | Sí | A | 1 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5235 | This alarm is reported if an error has occurred in the safety bus structure of the fire alarm and fire extinguishing system. | 183
FM5236 | DTR | DTR SIS BiSS Gateway Passivated | La alarma se genera cuando la pasarela de velocidad ha sido aprobada (desconexión). | Sí | A | 2 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5236 | The alarm is generated when the speed gateway has been passivated (disconnection). | 183
FM5243 | AIS | AIS SIS Contactor MCV Output invalid | El contactor MC AI-D está controlado por el PLC de seguridad a través de un relé de acoplamiento. La alarma se genera cuando la pasivación de la salida para controlar el relé de acoplamiento se detecta como una falla. La alarma se reinicia automáticamente cuando la falla ya no está activa. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wksfk0 | The AI-D MC contactor is controlled by the safety PLC via a coupling relay. The alarm is generated when passivation of the output to control the coupling relay is detected as a fault. The alarm is automatically reset when the fault is no longer active. | 184
FM5244 | AIS | AIS SIS Input AIS Contactor MCV Invalid | La señal de retroalimentación inválida del contactor AIS MC. El estado del contactor se reporta a través de contactos espejo. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wd71dr | Invalid feedback signal from the AIS MC contactor. The state of the contactor is reported back via mirror contacts. | 184
FM5245 | DTR | DTR SIS RotPos invalid (warning) | Esta advertencia sólo se utiliza en sistemas Delta4000. La advertencia se reporta cuando la entrada de velocidad reporta una posición de rotor inválida. Después de una interrupción del suministro de sensores, esta advertencia es normal. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5245 | This warning is only used in Delta4000 systems. The warning is reported when the speed gateway reports an invalid rotor position. After an interruption of the sensor supply, this warning is normal. | 184
FM5246 | DTR | DTR SIS RotPos invalid (alarm) | Esta alarma solo se utiliza en turbinas Delta4000. Se informa de la alarma si la puerta de entrada de velocidad reporta una posición de rotor inválida y la velocidad del generador supera 450rpm. | Sí | SR | 2 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5246 | This alarm is only used in Delta4000 turbines. The alarm is reported if the speed gateway reports an invalid rotor position and the generator speed exceeds 450rpm. | 184
FM5247 | DTR | DTR SIS GenPos invalid (warning) | Esta advertencia sólo se utiliza en sistemas Delta4000. La advertencia se reporta cuando la entrada de velocidad reporta una posición de generador inválida. Después de una interrupción del suministro de tensión del sensor, esta advertencia es normal. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5247 | This warning is only used in Delta4000 systems. The warning is reported when the speed gateway reports an invalid generator position. After an interruption of the sensor voltage supply, this warning is normal. | 184
FM5248 | DTR | DTR SIS GenPos invalid (alarm) | Esta alarma solo se utiliza en turbinas Delta4000. Se informa de la alarma si la pasarela de velocidad reporta una posición de generador inválida y la velocidad del generador supera las 100 rpm. | Sí | SR | 2 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5248 | This alarm is only used in Delta4000 turbines. The alarm is reported if the speed gateway reports an invalid generator position and the generator speed exceeds 100rpm. | 184
FM5249 | PIT | PIT SIS CnvCrossCommunication failure | Al menos un PCV informa que el eje cruza la comunicación entre los 3 ejes se interrumpe. | Sí | A | 2 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5249 | At least one PCV reports that the axis cross communication between the 3 axes is interrupted. | 185
FM5250 | PIT | PIT 1 SIS Accu Aux Contactor not closed | El control y la retroalimentación del contactor de batería no coinciden. | Sí | SR | 2 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5250 | Control and feedback of the battery contactor relay/contactor do not match. | 185
FM5251 | PIT | PIT 2 SIS Accu Aux Contactor not closed | El control y la retroalimentación del contactor de batería no coinciden. | Sí | SR | 2 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5251 | Control and feedback of the battery contactor relay/contactor do not match. | 185
FM5252 | PIT | PIT 3 SIS Accu Aux Contactor not closed | El control y la retroalimentación del contactor de batería no coinciden. | Sí | SR | 2 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5252 | Control and feedback of the battery contactor relay/contactor do not match. | 185
FM5253 | PIT | PIT 1 SIS PitchOne CRC Failure | Esta alarma se genera cuando se ha producido un error en la estructura de bus de seguridad en el inversor de lanzamiento. | No | SR | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5253 | This alarm is generated when an error has occurred in the safety bus structure in the pitch inverter. | 185
FM5254 | PIT | PIT 2 SIS PitchOne CRC Failure | Esta alarma se genera cuando se ha producido un error en la estructura de bus de seguridad en el inversor de lanzamiento. | No | SR | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5254 | This alarm is generated when an error has occurred in the safety bus structure in the pitch inverter. | 185
FM5255 | PIT | PIT 3 SIS PitchOne CRC Failure | Esta alarma se genera cuando se ha producido un error en la estructura de bus de seguridad en el inversor de lanzamiento. | No | SR | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5255 | This alarm is generated when an error has occurred in the safety bus structure in the pitch inverter. | 186
FM5256 | PIT | PIT 1 SIS PitchOne Passivated | La alarma se genera cuando se detecta una falla en la comunicación PROFIsafe a PCV. | Sí | A | 2 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5256 | The alarm is generated when a fault is detected in the PROFIsafe communication to PCV. | 186
FM5257 | PIT | PIT 2 SIS PitchOne Passivated | La alarma se genera cuando se detecta una falla en la comunicación PROFIsafe a PCV. | Sí | A | 2 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5257 | The alarm is generated when a fault is detected in the PROFIsafe communication to PCV. | 186
FM5258 | PIT | PIT 3 SIS PitchOne Passivated | La alarma se genera cuando se detecta una falla en la comunicación PROFIsafe a PCV. | Sí | A | 2 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5258 | The alarm is generated when a fault is detected in the PROFIsafe communication to PCV. | 186
FM5259 | PIT | PIT SIS PitTypeUnplausible Failure | La alarma indica que el sistema de lanzamiento aún no ha sido detectado correctamente al comienzo del control. | Sí | A | 2 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf5259 | The alarm indicates that the pitch system has not yet been correctly detected at the start of the control. | 186
FM5260 | PIT | PIT 1 SIS Accu voltage L Stop | El voltaje de la batería en la caja de la batería es demasiado bajo. | Sí | SR | 2 | 0 | Sí | 400 | nx_wtg_al-wf1025 | The battery voltage in the battery box is too low. | 186
FM5261 | PIT | PIT 2 SIS Accu voltage L Stop | El voltaje de la batería en la caja de la batería es demasiado bajo. | Sí | SR | 2 | 0 | Sí | 400 | nx_wtg_al-wf1026 | The battery voltage in the battery box is too low. | 187
FM5262 | PIT | PIT 3 SIS Accu voltage L Stop | El voltaje de la batería en la caja de la batería es demasiado bajo. | Sí | SR | 2 | 0 | Sí | 400 | nx_wtg_al-wf1027 | The battery voltage in the battery box is too low. | 187
FM5263 | PIT | PIT 1 SIS Accu Temp failure | La temperatura de la batería está fuera del rango permitido. | Sí | SR | 2 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1150 | The battery temperature is outside the permitted range. | 187
FM5264 | PIT | PIT 2 SIS Accu Temp failure | La temperatura de la batería está fuera del rango permitido. | Sí | SR | 2 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1151 | The battery temperature is outside the permitted range. | 187
FM5265 | PIT | PIT 3 SIS Accu Temp failure | La temperatura de la batería está fuera del rango permitido. | Sí | SR | 2 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wf1152 | The battery temperature is outside the permitted range. | 187
FM5266 | PLC | PLC SIS Pitch Type Not Detected | El hardware del convertidor de lanzamiento no coincide con el sistema de lanzamiento existente. | Sí | A | 2 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-w4cnrq | The pitch converter hardware does not match the existing pitch system. | 187
FM5267 | MCV | MCV SIS Main Converter Type Not Detected | La alarma se activa hasta que se detecte el concepto HW del convertidor principal. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-w663iv | The alarm is triggered until the HW concept of the main converter is detected. | 188
FM5268 | MCV | MCV SIS Main Converter Type Not Plausible | La alarma se activa cuando las señales de retroalimentación excluyentes de diferentes conceptos HW están pendientes al mismo tiempo. Además, la alarma se activa si se ha cambiado posteriormente después de un control de plausibilidad del concepto de HW detectado con el parámetro CTRL ( ZPAR 0Z ). | No | SL | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-we96zz | The alarm is triggered when exclusionary feedback signals from different HW concepts are pending at the same time. In addition, the alarm is triggered if it has been subsequently changed after a plausibility check of the detected HW concept with the CTRL parameter (P02.07). | 188
FM5269 | AIS | AIS SIS Contactor MCV Failure | La alarma se establece cuando se solicita un cambio de estado del contactor AI-D en el convertidor principal pero no se realiza. | No | SL | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wd7cch | The alarm is set when a status change of the AI-D contactor in the main converter is requested but not performed. | 188
FM5270 | AIS | AIS SIS Contactor Hub Failure | La alarma se activa cuando el contactor principal de AIS en el centro reporta una falla. | Sí | SL | 2 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-w61610 | The alarm is triggered when the AIS main contactor in the hub reports a fault. | 188
FM5271 | MCV | MCV SIS Auxiliary Contactor Open Failure | La alarma se genera si el relé contactor para controlar el contactor principal convertidor no reporta el estado OPEN después de solicitar la apertura por el selector en el Topbox o la parada de emergencia | No | SL | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-w6ur9e | The alarm is generated if the contactor relay for controlling the main converter stator contactor does not report the OPEN status after requesting opening by the selector switch on the Topbox or the emergency stop | 188
FM5272 | MCV | MCV SIS Stator Contactor L1 Open Failure | La alarma se reporta cuando el contactor de estator (fase L1) en el convertidor principal no reporta el estado OPEN después de la apertura es solicitado por el selector en el Topbox o parada de emergencia | No | SL | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wjwh0p | The alarm is reported when the stator contactor (phase L1) in the main converter does not report the OPEN status after opening is requested by the selector switch on the Topbox or emergency stop | 188
FM5273 | MCV | MCV SIS Stator Contactor L2 Open Failure | La alarma se reporta cuando el contactor de estator (fase L2) en el convertidor principal no reporta el estado OPEN después de la apertura es solicitado por el selector en el Topbox o parada de emergencia. | No | SL | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-w419vm | The alarm is reported when the stator contactor (phase L2) in the main converter does not report the OPEN status after opening is requested by the selector switch on the Topbox or emergency stop. | 189
FM5274 | MCV | MCV SIS Stator Contactor L3 Open Failure | La alarma se reporta cuando el contactor del estator (fase L3) en el convertidor principal no reporta el estado OPEN después de la apertura es solicitado por el selector en el Topbox o parada de emergencia. | No | SL | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wifkir | The alarm is reported when the stator contactor (phase L3) in the main converter does not report the OPEN status after opening is requested by the selector switch on the Topbox or emergency stop. | 189
FM5275 | MCV | MCV SIS SF23 Unexpected Failure | La alarma se genera si la condición habilitante ya no se da después de que la vía de alimentación (conversor principal, generador, AIS) ya se ha habilitado con éxito (la solicitud de habilitación por medio del interruptor del selector en la Topbox (armario de góndola) sigue pendiente). | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-w6gnsn | The alarm is generated if the enabling condition is no longer given after the power path (main converter, generator, AIS) has already been successfully enabled (request for enabling by means of the selector switch on the top box is still pending). | 189
FM5276 | MCV | MCV SIS Grid Surge Protection Failure | La alarma se reporta cuando al menos uno de los tres caminos de descarga sobrevoltaje lateral de la red (fase L1, L2, L3) no es funcional. | No | SL | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wtjejk | The alarm is reported when at least one of the three grid-side overvoltage discharge paths (phase L1, L2, L3) is not functional. | 189
FM5277 | MCV | MCV SIS Initial Contactor State Failure | La alarma se activa cuando, después de la despasivación de los módulos de entrada en el Topbox, al menos uno de los separadores en el convertidor principal reporta un estado cerrado. | No | SR | 0 | 0 | Sí | 400 | nx_wtg_al-wgfiz1 | The alarm is triggered when, after the depassivation of the input modules in the Topbox, at least one of the separators in the main converter reports a closed status. | 189
FM5278 | MCV | MCV SIS Contactor Change Time-Out | La alarma se activa cuando al menos uno de los separadores en el convertidor principal no reporta un estado cerrado dentro de un tiempo especificado. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wup27i | The alarm is triggered when at least one of the separators in the main converter does not report a closed status within a specified time. | 189
FM5279 | MCV | MCV SIS Contactor Pre Charge DC link Failure | La alarma se genera si la señal de retroalimentación del contactor para el enlace DC pre-charging en el convertidor principal no muestra un cambio de señal durante el período de monitorización (conexión principal de señales hasta que se haya producido la conexión). | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-w0yt8y | The alarm is generated if the feedback signal of the contactor for DC link pre-charging in the main converter does not show a signal change during the monitoring period (main converter signals connection until connection has occurred). | 190
FM5282 | PIT | PIT SIS Pitchsystem Local Mode | La turbina fue cambiada al modo de configuración de lanzamiento por el interruptor de servicio de lanzamiento. | Sí | SR | 2 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wg7keq | The turbine was changed to pitch set-up mode by the pitch service switch. | 190
FM5283 | PIT | PIT SIS Pitch Speed invalid BTF Pre Alarm | Esta alarma se activa cuando una de las velocidades del ángulo del lanzamiento es inválida. Esta alarma se suprime durante el amortiguamiento de torre de lanzamiento. | Sí | A | 5 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-w7mj96 | This alarm is triggered when one of the pitch angle speeds is invalid. This alarm is suppressed during pitch tower damping. | 190
FM5284 | PIT | PIT SIS Pitch Speed Invalid SIS Main Alarm | La alarma se activa cuando una de las velocidades del ángulo del lanzamiento es inválida y la velocidad del generador es mayor de 700 rpm. Esta alarma se suprime durante el amortiguamiento de torre de lanzamiento. | Sí | A | 2 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-ww9mn | The alarm is triggered when one of the pitch angle speeds is invalid and the generator speed is greater than 700rpm. This alarm is suppressed during pitch tower damping. | 190
FM10002 | MET | MET Wind Speed LowStartCondition - Ice suspected | Se informa si la turbina no puede empezar en días fríos con suficiente velocidad del viento o ha dejado el rango de trabajo de velocidad. La alarma indica que se sospecha que el hielo en la hoja del rotor es la causa. La alarma se apagará automáticamente después de algún tiempo y el sistema hará otro intento de comenzar. | Sí | A | 5 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-w09ajq | Is reported if the turbine cannot start on cold days with sufficient wind speed or has left the speed working range. The alarm indicates that ice on the rotor blade is suspected to be the cause. The alarm will go off automatically after some time and the system will make another attempt to start. | 190
FM10034 | AIS | AIS manual off (customer) | La alarma se informa cuando el AIS se apaga manualmente utilizando el botón “Parada de clientes”. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wfa034 | The alarm is reported when the AIS is manually switched off using the “Customer stop” button. | 190
FM10035 | AIS | AIS current measurement PN communication error | La alarma se reporta cuando la comunicación al terminal de medición actual de AIS es defectuosa. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wfa035 | The alarm is reported when the communication to the AIS current measurement terminal is faulty. | 191
FM10036 | AIS | AIS measuring clamp error | La alarma se reporta cuando un error es indicado por el terminal de medición actual AIS a través de al menos un canal. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wfa036 | The alarm is reported when an error is indicated by the AIS current measurement terminal via at least one channel. | 191
FM10037 | AIS | AIS current measurement wire break | La alarma se reporta cuando el terminal de medición de corriente AIS ha detectado una rotura de alambre. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wfa037 | The alarm is reported when the AIS current measurement terminal has detected a wire break. | 191
FM10038 | AIS | AIS temp PowerBox wire break | Se reporta cuando se detecta una ruptura de cable o un valor medido inválido a la entrada de valor medido de la temperatura de la caja de alimentación AIS. | No | M | 0 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wfa038 | Is reported when a cable break or an invalid measured value is detected at the measured value input of the temperature of the AIS Powerbox. | 191
FM10039 | AIS | AIS PowerBox Temp H Warn | Se informa cuando se supera la temperatura máxima permisible en la caja de alimentación AIS en el centro. | No | M | 0 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wfa039 | Is reported when the maximum permissible temperature in the AIS power box in the hub is exceeded. | 191
FM10040 | AIS | AIS PowerBox Temp L Warn | Se reporta cuando la temperatura mínima permisible en el AIS Powerbox en el centro es subestimada. | No | M | 0 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wfa040 | Is reported when the minimum permissible temperature in the AIS Powerbox in the hub is undershot. | 191
FM10041 | AIS | AIS Manual Off (Service) | La alarma se informa cuando el AIS se apaga manualmente utilizando el botón “Off”. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wp2ve0 | The alarm is reported when the AIS is manually switched off using the “Off” button. | 192
FM10042 | AIS | AIS Environment Temperature Too Low | La alarma se reporta cuando el AIS se detiene debido a una temperatura externa demasiado baja. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wjde7s | The alarm is reported when the AIS is stopped due to an outside temperature that is too low. | 192
FM10069 | CCM | CCM Fan/Heating TopBox OverCurrent | La alarma se reporta si uno de los fusibles en la Topbox para el ventilador/calentador ha volado. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wfa069 | The alarm is reported if one of the fuses in the Topbox for the fan/heater has blown. | 192
FM10070 | CCM | CCM Nacelle Fan Stage 2 FuseTrip | Reportado cuando el fusible del ventilador de la góndola nivel 2 ha explotado. | No | M | 0 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wdw3w7 | Reported when nacelle fan fuse level 2 has blown. | 192
FM10120 | GPR | GPR MFR CommFlt Waiting for Acknowledge | Se reporta si se detecta un fallo de comunicación durante más tiempo que ZSEC 1Z en modo WT Automatic. La advertencia sólo puede ser reconocida con un reinicio manual en el SCADA. La función se activa con ZPAR 0Z ZCMP 2Z . | No | M(A) | 0 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wc6dd0 | Is reported if a communication failure is detected for longer than 5s in WT Automatic mode. The warning can only be acknowledged with a manual reset in the SCADA. The function is activated with P196.12 = 1. | 192
FM10121 | GPR | GPR MFR CommFlt Multiple Manual Start Requested | Se reporta si más de ZPAR 0Z fallos de comunicación (más alto que ZSEC 3Z ) ocurren dentro de ZPAR 1Z h en modo automático WT. La alarma sólo puede reconocer el comando WT start en el SCADA. La función se activa con ZPAR 2Z ZCMP 4Z . | Sí | M(A) | 1 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-ws49vd | Is reported if more than P196.13 communication failures (longer than 5s) occur within P196.14 h in WT Automatic mode. The alarm can only acknowledge the WT start command in the SCADA. The function is activated with P196.13 > 0. | 192
FM10139 | DTR | DTR Sensor Error Scaling Check | La alarma se genera si no se ha pasado la prueba de escalado de los sensores del generador / rotor de la unidad de tren. | Sí | M(A) | 2 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wfa139 | The alarm is generated if the scaling test of the generator / rotor drive train sensors has not been passed. | 193
FM10140 | DTR | DTR Write Rot Preset Position Fail | La alarma se genera si no se ha aceptado el valor preestablecido de la posición del rotor. | Sí | M(A) | 2 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wfa140 | The alarm is generated if the preset value of the rotor position has not been accepted. | 193
FM10141 | DTR | DTR Sensor Config Read/Write Error | La alarma se genera si la comunicación acíclica Profinet con los sensores generador/rotor no tiene éxito. | Sí | M(A) | 2 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wfa141 | The alarm is generated if the acyclic Profinet communication with the generator/rotor sensors is not successful. | 193
FM10142 | DTR | DTR Rot/Gen Sensor Scaling Check in Progress | La alarma se genera mientras que el control de escalado para los sensores generador/rotor está activo. | No | A | 2 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wfa142 | The alarm is generated while the scaling check for the generator/rotor sensors is active. | 193
FM10144 | DTR | DTR RotPos offset implausible | Esta alarma se reporta si el desplazamiento de la posición del rotor es implacable | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wspnc5 | This alarm is reported if the offset of the rotor position is implausible | 193
FM10145 | DTR | DTR Stop by internal CMS | La alarma se activa cuando la función está habilitada por ZPAR 0Z y el CMS interno emite un comando de stop. | Sí | A | 1 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wm99mt | The alarm becomes active when the function is enabled by P152.06 and the internal CMS issues a stop command. | 193
FM10146 | DTR | DTR Stop by internal CMS 2 | La alarma se activa cuando la función está habilitada por ZPAR 0Z y el CMS interno emite un comando de stop. | Sí | A | 1 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wm9g8q | The alarm becomes active when the function is enabled by P152.07 and the internal CMS issues a stop command. | 194
FM10150 | DTR | DTR Calibration Failed | Calibración del sistema de velocidad a través de BiSS-Safety-ProfiNet-ProfiSafe-Gateway (HiPreSS) falló. | No | M | 0 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wdcqbq | Calibration of the speed system via BiSS-Safety-ProfiNet-ProfiSafe-Gateway (HiPreSS) failed. | 194
FM10151 | DTR | DTR Small Rot Sensorsignals detected | Advertencia La advertencia se activa cuando se detectan señales de sensor demasiado bajas en el rotor. Las señales de salida todavía están bien. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wjwjk2 | Warning The warning is triggered when sensor signals that are too low are detected on the rotor. Output signals are still OK. | 194
FM10152 | DTR | DTR Small Gen Sensorsignals detected | Advertencia El campo magnético del anillo magnético es demasiado débil y sólo puede ser detectado parcialmente por la cabeza del sensor. Las señales de salida todavía están bien. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-w4ccbz | Warning The magnetic field of the magnetic ring is too weak and can only be partially detected by the sensor head. Output signals are still OK. | 194
FM10153 | DTR | DTR Too Many Small Rot Sensorsignals detected Alarm | La alarma se activa cuando se detectan señales de sensor demasiado bajas en el rotor. Las señales de salida ya no deben utilizarse. | Sí | A | 5 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wc68qy | The alarm is triggered when sensor signals that are far too low are detected on the rotor. The output signals should no longer be used. | 194
FM10154 | DTR | DTR Too Many Small Gen Sensorsignals detected Alarm | La alarma se activa cuando se detectan señales de sensor demasiado bajas en el generador. Las señales de salida ya no deben utilizarse. | Sí | A | 5 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wuv5es | The alarm is triggered when sensor signals that are far too low are detected on the generator. The output signals should no longer be used. | 194
FM10174 | FPR | FPR Fire Nacelle parking Position | Se indica cuando la quillalle se trasladó a una posición fija de estacionamiento debido a una alarma de incendios. | Sí | A | 2 | 29 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wq9t7u | Is indicated when the nacelle moved to a fixed parking position due to a fire alarm. | 195
FM10490 | LVL | LVL 230V-UPS BatteryOperation | Se informa cuando el ZVOLT 0Z UPS está en operación de batería por un tiempo configurable (es decir, ya no tiene tensión de entrada suficiente) | Sí | A | 5 | 20 | No | 0 | nx_wtg_al-wfa490 | Is reported when the 230V UPS is in battery operation for a configurable time (i.e. no longer has sufficient input voltage) | 195
FM10491 | LVL | LVL 24V-UPS BatteryOperation | Se informa cuando el ZVOLT 0Z UPS está en operación de batería por un tiempo configurable (es decir, ya no tiene tensión de entrada suficiente) | Sí | A | 5 | 20 | No | 0 | nx_wtg_al-wfa491 | Is reported when the 24V UPS is in battery operation for a configurable time (i.e. no longer has sufficient input voltage) | 195
FM10492 | LVL | LVL 400V EPS General Error | La alarma indica que el suministro de energía de emergencia ZVOLT 0Z informa de una alarma general. NSV requiere hardware adicional que se instala sobre una base específica del proyecto. | No | M(A) | 0 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-w6zde1 | The alarm indicates that 400V emergency power supply (NSC) reports a general alarm. NSV requires additional hardware that is installed on a project-specific basis. | 195
FM10493 | LVL | LVL 400V EPS Input Voltage OFF | La alarma indica que la fuente de alimentación de emergencia ZVOLT 0Z ha detectado una falla en el suministro de tensión (tensión de carga) y la fuente de alimentación está cubierta por el NSC. NSV requiere hardware adicional que se instala sobre una base específica del proyecto. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wn55dw | The alarm indicates that 400V emergency power supply (NSC) has detected a fault on the voltage supply (charging voltage) and the power supply is covered by the NSC. NSV requires additional hardware that is installed on a project-specific basis. | 195
FM10494 | LVL | LVL 400V EPS Battery Low | La alarma indica que el nivel de batería de la fuente de alimentación de emergencia ZVOLT 0Z es bajo. NSV requiere hardware adicional que se instala sobre una base específica del proyecto. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wpswzs | The alarm indicates that the battery level of the 400V emergency power supply (NSC) is low. NSV requires additional hardware that is installed on a project-specific basis. | 195
FM10495 | LVL | LVL 400V EPS Fire Alarm | La alarma indica una alarma de incendio en el ZVOLT 0Z NSC. | Sí | A | 1 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wgr4bp | The alarm indicates a fire alarm on the 400V NSC. | 196
FM10562 | MVL | MVL Electric Arc Detector tripped | La alarma reporta un disparador del detector de arcos opcional Véase ST854. Cuando se activa la alarma, también se abre el conmutador de media tensión. | Sí | M | 2 | 50 | No | 270 | nx_wtg_al-wfa562 | The alarm reports a triggering of the optional arc detector See ST854. When the alarm is triggered, the medium-voltage switchgear is also opened. | 196
FM10562 | IS | is muted. | Sin descripción provista en el manual de control. | Sí | M | 2 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wwe4w | No description provided in manual. | 196
FM10563 | MVL | MVL Electric Arc Detector Failure | La alarma reporta una falla en el detector de arcos en el transformador seco. Cuando se activa la alarma, la solicitud para abrir el conmutador de tensión media del | No | N/A | 0 | 0 | No | 0 | N/A | The alarm reports a fault on the arc detector in the dry transformer. When the alarm is triggered, the request to open medium voltage switchgear of the | 196
FM10570 | OLTC | OLTC number of switching actions unexpectedly high | El número de operaciones de conmutación de la OLTC ha sido inesperadamente alto en el último ZHRS 0Z . | No | M | 0 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wfa570 | The number of switching operations of the OLTC has been unexpectedly high within the last 24 hours. | 196
FM10571 | OLTC | OLTC slight error | El OLTC reporta un ligero error. | No | M(A) | 0 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wfa571 | The OLTC reports a slight error. | 196
FM10572 | OLTC | OLTC fatal error | El OLTC reporta un grave error. | No | M | 0 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wfa572 | The OLTC reports a serious error. | 196
FM10573 | OLTC | OLTC switching operation timeout | El OLTC no ha ejecutado un comando de conmutación en absoluto o no completamente dentro de un período de tiempo parametrible. | No | M | 0 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wfa573 | The OLTC has not executed a commanded switching command at all or not completely within a parameterizable time period. | 197
FM10574 | OLTC | OLTC TrafoTemp L Warn | El OLTC no debe ser operado porque la temperatura del transformador es demasiado baja. El monitoreo sólo es activo para turbinas con OLTC. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wfa574 | The OLTC must not be operated because the transformer temperature is too low. Monitoring is only active for turbines with OLTC. | 197
FM10575 | OLTC | OLTC local mode active | El modo operativo local se selecciona en el módulo OLTC y el cambiador de grifo no puede ser controlado por el WT PLC. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wfa575 | The local operating mode is selected on the OLTC module and the tap changer cannot be controlled by the WT PLC. | 197
FM10576 | OLTC | OLTC Automatic Operation is Off | El modo automático OLTC se apaga. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wnquvf | The OLTC automatic mode is switched off. | 197
FM10594 | MET | MET AirTemp Outside K2 CableBreak | Se reporta cuando se detecta una rotura de cable o una medición inválida para el canal de temperatura exterior 2. | Sí | M | 1 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wfa594 | Is reported when a cable break or an invalid measurement is detected for the outside temperature channel 2. | 197
FM10595 | MET | MET Nacelle Preventive Ice Stop (auto reset) | El sensor de hielo Topwind informa de la acumulación de hielo de forma preventiva. | No | A | 1 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-whjecj | The Topwind ice sensor reports ice buildup preventively. | 197
FM10596 | MET | MET Nacelle Preventive Ice Stop (manual reset) | El sensor de hielo Topwind informa de la acumulación de hielo de forma preventiva. | No | M | 1 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-w36nk6 | The Topwind ice sensor reports ice buildup preventively. | 198
FM10597 | MET | MET Nacelle Preventive Ice Warning (warning in summer) | El sensor de hielo Topwind tiene una falla. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wpda2g | The Topwind ice sensor has a fault. | 198
FM10598 | MET | MET Nacelle Ice Alarm with BP (auto reset) | El sensor de hielo indica una formación de hielo severa. El WT se detiene (Alarm). | No | A | 1 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wrtsdp | Ice sensor indicates severe ice formation. The WT is stopped (Alarm). | 198
FM10599 | MET | MET Windfarm Preventive Ice Stop | La alarma está activa cuando el controlador de windfarm quiere que esta turbina tenga una parada de hielo preventiva. | No | A | 1 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wr5qwn | The alarm is active when the windfarm controler wants this turbine to have a preventive ice stop. | 198
FM10699 | PIT | PIT Manual Mode GenRPM Max Stop | La alarma activa cuando la velocidad del generador supera la velocidad máxima del generador en modo manual de Pitch o se vuelve inválida. | Sí | M | 2 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wfa699 | The alarm triggers when the generator speed exceeds the maximum generator speed in Pitch manual mode or becomes invalid. | 198
FM10700 | PIT | PIT 1 CMS 1 Bearing Sensor reference value unplausible | COM ReferenceEl valor del sensor de rodamientos de campo supera el rango esperado | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wfa700 | COM_ReferenceValue of the pitch bearing sensor is exceeding the expected range | 198
FM10701 | PIT | PIT 1 CMS 2 Bearing Sensor reference value unplausible | COM ReferenceEl valor del sensor de rodamientos de campo supera el rango esperado | No | M | 0 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wfa701 | COM_ReferenceValue of the pitch bearing sensor is exceeding the expected range | 199
FM10702 | PIT | PIT 2 CMS 1 Bearing Sensor reference value unplausible | COM ReferenceEl valor del sensor de rodamientos de campo supera el rango esperado | No | M | 0 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wfa702 | COM_ReferenceValue of the pitch bearing sensor is exceeding the expected range | 199
FM10703 | PIT | PIT 2 CMS 2 Bearing Sensor reference value unplausible | COM ReferenceEl valor del sensor de rodamientos de campo supera el rango esperado | No | M | 0 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wfa703 | COM_ReferenceValue of the pitch bearing sensor is exceeding the expected range | 199
FM10704 | PIT | PIT 3 CMS 1 Bearing Sensor reference value unplausible | COM ReferenceEl valor del sensor de rodamientos de campo supera el rango esperado | No | M | 0 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wfa704 | COM_ReferenceValue of the pitch bearing sensor is exceeding the expected range | 199
FM10705 | PIT | PIT 3 CMS 2 Bearing Sensor reference value unplausible | COM ReferenceEl valor del sensor de rodamientos de campo supera el rango esperado | No | M | 0 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wfa705 | COM_ReferenceValue of the pitch bearing sensor is exceeding the expected range | 199
FM10706 | PIT | PIT 1 CMS Bearing Warn | El rodamiento de la hoja 1 tiene un aumento de la limpieza de inclinación. | No | M | 0 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wfa706 | The pitch bearing of blade 1 has an increased tilting clearance. | 200
FM10707 | PIT | PIT 2 CMS Bearing Warn | El rodamiento de la hoja 2 muestra un aumento de la limpieza de inclinación. | No | M | 0 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wfa707 | The pitch bearing of blade 2 shows an increased tilting clearance. | 200
FM10708 | PIT | PIT 3 CMS Bearing Warn | El rodamiento de la hoja 3 muestra un aumento de la limpieza de inclinación. | No | M | 0 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wfa708 | The pitch bearing of blade 3 shows an increased tilting clearance. | 200
FM10709 | PIT | PIT 1 CMS Bearing Alarm | El rodamiento de la hoja 1 ha alcanzado el límite de desgaste. The WT shall not be allowed to continue to operate. Es posible perder la hoja del rotor. | Sí | M | 1 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wfa709 | The pitch bearing of blade 1 has reached the wear limit. The WT shall not be allowed to continue to operate. It is possible to lose the rotor blade. | 200
FM10710 | PIT | PIT 2 CMS Bearing Alarm | El rodamiento de la hoja 2 ha alcanzado el límite de desgaste. The WT shall not be allowed to continue to operate. Es posible perder la hoja del rotor. | Sí | M | 1 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wfa710 | The pitch bearing of blade 2 has reached the wear limit. The WT shall not be allowed to continue to operate. It is possible to lose the rotor blade. | 200
FM10711 | PIT | PIT 3 CMS Bearing Alarm | El rodamiento de la hoja 3 ha alcanzado el límite de desgaste. The WT shall not be allowed to continue to operate. Es posible perder la hoja del rotor. | Sí | M | 1 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wfa711 | The pitch bearing of blade 3 has reached the wear limit. The WT shall not be allowed to continue to operate. It is possible to lose the rotor blade. | 200
FM10712 | PIT | PIT 1 BatMan Profinet Com failure | Error de comunicación Profinet en el sistema de gestión de baterías (BatMan). | Sí | A | 1 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wr451w | Profinet communication error in the battery management system (BatMan). | 201
FM10713 | PIT | PIT 2 BatMan Profinet Com failure | Error de comunicación Profinet en el sistema de gestión de baterías (BatMan). | Sí | A | 1 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-w1f275 | Profinet communication error in the battery management system (BatMan). | 201
FM10714 | PIT | PIT 3 BatMan Profinet Com failure | Error de comunicación Profinet en el sistema de gestión de baterías (BatMan). | Sí | A | 1 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wqe94d | Profinet communication error in the battery management system (BatMan). | 201
FM10715 | PIT | PIT 1 BatMan Accu Defect | El sistema de gestión de baterías (BatMan) reporta una batería de lanzamiento defectuosa | Sí | M | 2 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wujn8j | The battery management system (BatMan) reports a faulty pitch battery | 201
FM10716 | PIT | PIT 2 BatMan Accu Defect | El sistema de gestión de baterías (BatMan) reporta una batería de lanzamiento defectuosa | Sí | M | 2 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wp4tma | The battery management system (BatMan) reports a faulty pitch battery | 201
FM10717 | PIT | PIT 3 BatMan Accu Defect | El sistema de gestión de baterías (BatMan) reporta una batería de lanzamiento defectuosa | Sí | M | 2 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wsqh0z | The battery management system (BatMan) reports a faulty pitch battery | 201
FM10718 | PIT | PIT 1 Accu needs charging | La batería de lanzamiento debe ser cargada. | Sí | A | 1 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wc7fpk | The pitch battery needs to be charged. | 202
FM10719 | PIT | PIT 2 Accu needs charging | La batería de lanzamiento debe ser cargada. | Sí | A | 1 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-w18t2v | The pitch battery needs to be charged. | 202
FM10720 | PIT | PIT 3 Accu needs charging | La batería de lanzamiento debe ser cargada. | Sí | A | 1 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wg41je | The pitch battery needs to be charged. | 202
FM10741 | PLC | PLC SPNS Temp H Warn | La alarma se genera cuando el control de seguridad reporta una advertencia de temperatura. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wfa741 | The alarm is generated when Safety control reports a temperature warning. | 202
FM10742 | PLC | PLC SPNS Temp H Stop | La alarma se genera cuando el controlador de seguridad reporta una advertencia de temperatura y la temperatura medida está por encima del valor límite ZPAR 0Z o si el controlador de seguridad reporta un cierre de temperatura. | Sí | ML | 2 | 50 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wfa742 | The alarm is generated when the safety controller reports a temperature warning and the measured temperature is above the limit value P60.03 or if the safety controller reports a temperature shutdown. | 202
FM10743 | PLC | PLC TOC-DLL 10ms General Failure | Hay un error general en el modelo TOC-10ms. | Sí | M | 1 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wg0743 | There is a general error in the TOC-10ms model. | 202
FM10744 | PLC | PLC TimeSync disturbed Level 1 (CRO <-> Timeserver) | El tiempo de la granja del viento no se sincroniza con el tiempo mundial. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wct0tr | Wind farm time is not synchronized with world time. | 203
FM10745 | PLC | PLC TimeSync disturbed Level 2 (LRO <-> CRO) | El tiempo WT no es sincronizado con el parque eólico | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-w6jya0 | WT time is not synchronous with the wind farm | 203
FM10747 | PLC | PLC TOC-DLL 10ms not active | El DLL no está activo. | Sí | A | 1 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wg0747 | The TOC DLL is not active. | 203
FM10748 | PLC | PLC TOC-DLL 10ms Timeout | El tiempo de funcionamiento máximo esperado del DLL TOC ha sido superado (Advertencia). | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wg0748 | The maximum expected runtime of the TOC DLL has been exceeded (warning). | 203
FM10749 | PLC | PLC Exception | El monitoreo del sistema interno del control de operación ha detectado una falla. | Sí | M(A) | 2 | 50 | No | 270 | nx_wtg_al-wfa749 | The internal system monitoring of the operation control has detected a fault. | 203
FM10750 | PLC | PLC TOC-DLL 40ms General Failure | Hay un error general en el modelo TOC-40ms. | Sí | M | 5 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wfa750 | There is a general error in the TOC-40ms model. | 203
FM10754 | PLC | PLC TOC-DLL 40ms not active | Los 40ms TOC-DLL no están activos. | Sí | A | 5 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wfa754 | The 40ms TOC-DLL is not active. | 204
FM10755 | PLC | PLC TOC-DLL 40ms Timeout | Se ha superado la duración máxima prevista de los 40ms TOC-DLL (aprendizaje). | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wfa755 | The maximum expected runtime of the 40ms TOC-DLL has been exceeded (warning). | 204
FM10757 | PLC | PLC TOC-DLL 82s General Failure | Hay un error general en el modelo TOC-81920ms. | Sí | M | 5 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wfa757 | There is a general error in the TOC-81920ms model. | 204
FM10761 | PLC | PLC TOC-DLL 82s not active | El DLL no está activo. | Sí | A | 5 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wfa761 | The TOC DLL is not active. | 204
FM10762 | PLC | PLC TOC-DLL 82s Timeout | Se ha superado la duración máxima prevista de los 81920ms TOC-DLL (atención). | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wfa762 | The maximum expected runtime of the 81920ms TOC-DLL has been exceeded (warning). | 204
FM10764 | PLC | PLC TOC-MDL 10ms Interface-description invalid | Hay una inconsistencia entre el modelo de 10ms TOC y sus archivos de envoltura para el error, la salida y el mapeo del parámetro. | Sí | M | 1 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-w8qmg | There is an inconsistency between the 10ms TOC model and its wrapper files for the error, output, and parameter mapping. | 204
FM10765 | PLC | PLC TOC-MDL 40ms Interface-description invalid | Hay una inconsistencia entre el modelo TOC de 40ms y sus archivos de envoltura para el error, la salida y el mapeo del parámetro. | Sí | M | 1 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wfa765 | There is an inconsistency between the 40ms TOC model and its wrapper files for the error, output, and parameter mapping. | 205
FM10766 | PLC | PLC TOC-MDL 82s Interface-description invalid | Hay una inconsistencia entre el modelo ZSEC 0Z TOC y sus archivos de envoltura para el error, la salida y el mapeo del parámetro. | Sí | M | 1 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-weaywy | There is an inconsistency between the 82s TOC model and its wrapper files for the error, output, and parameter mapping. | 205
FM10767 | PLC | PLC Parameter file: service pack invalid | Se produjo un error al leer el archivo del parámetro. | Sí | A | 2 | 0 | No | 0 | nx_wtg_al-wqedxz | An error occurred when reading the parameter file. | 205
FM10768 | PLC | PLC Parameter file: Software revision invalid | Se produjo un error al leer el archivo del parámetro. | Sí | A | 2 | 0 | No | 0 | nx_wtg_al-w9vib3 | An error occurred when reading the parameter file. | 205
FM10769 | PLC | PLC Netload limiter active LAN1 (WT) | El limitador de Netload fue activado por una alta carga de red. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-ws2fm2 | Netload limiter was triggered by a high network load. | 205
FM10770 | PLC | PLC Netload limiter active LAN2 (WF) | El limitador de Netload fue activado por una alta carga de red. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wrau0x | Netload limiter was triggered by a high network load. | 205
FM10771 | PLC | PLC Flashcard free storage low warning | Se ha superado el umbral de advertencia para la memoria de la tarjeta flash usada. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-ws7bhs | The warning threshold for the used flash card memory has been exceeded. | 206
FM10772 | PLC | PLC Flashcard free storage low alarm | Se ha superado el umbral de alarma para la memoria de la tarjeta flash usada. | Sí | A | 5 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wuxcbm | The alarm threshold for used flash card memory has been exceeded. | 206
FM10776 | BUS | BUS PN TOB M5 Configuration failed | La configuración dinámica del módulo Axioline RTD8 + TOB=CCLCTRLOG-K96.5 ha fallado. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wfa776 | The dynamic configuration of the Axioline RTD8 module + TOB=CCLCTRLOG-K96.5 has failed. | 206
FM10777 | BUS | BUS PN TOB M6 Configuration failed | La configuración dinámica del módulo Axioline RTD8 + TOB=CCLCTRLOG-K96.6 ha fallado. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wfa777 | The dynamic configuration of the Axioline RTD8 module + TOB=CCLCTRLOG-K96.6 has failed. | 206
FM10778 | BUS | BUS PN TOB M7 Configuration failed | La configuración dinámica del módulo Axioline AI8 + TOB=CCLCTRLOG-K96.7 ha fallado. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wfa778 | The dynamic configuration of the Axioline AI8 module + TOB=CCLCTRLOG-K96.7 has failed. | 206
FM10779 | BUS | BUS PN SisTOB M2 Configuration failed | La configuración dinámica del módulo Axioline AI8 + TOB=CCISAFCT-F97.2 ha fallado. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wfa779 | The dynamic configuration of the Axioline AI8 module + TOB=CCISAFCT-F97.2 has failed. | 206
FM10780 | BUS | BUS PN SisTOB M3 Configuration failed | La configuración dinámica del módulo Axioline AI8 + TOB=CCISAFCT-F97.3 ha fallado. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wfa780 | The dynamic configuration of the Axioline AI8 module + TOB=CCISAFCT-F97.3 has failed. | 207
FM10781 | BUS | BUS PN SisTOB M4 Configuration failed | La configuración dinámica del módulo Axioline AO8 + TOB=CCISAFCT-F97.4 ha fallado. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wfa781 | The dynamic configuration of the Axioline AO8 module + TOB=CCISAFCT-F97.4 has failed. | 207
FM10782 | BUS | BUS PN CEB M3 Configuration failed | La configuración dinámica del módulo Axioline RTD8 + CEB=CCLCTRLOG-K128.3 ha fallado. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wfa782 | The dynamic configuration of the Axioline RTD8 module + CEB=CCLCTRLOG-K128.3 has failed. | 207
FM10783 | PIT | PIT 1 SIS PitchOne Blade Encoder data invalid | El convertidor de lanzamiento informa que los datos del encoder de la hoja son inválidos. | Sí | A | 2 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-w26p1t | The pitch converter reports that the data from the blade encoder is invalid. | 207
FM10784 | PIT | PIT 2 SIS PitchOne Blade Encoder data invalid | El convertidor de lanzamiento informa que los datos del encoder de la hoja son inválidos. | Sí | A | 2 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-w8b6mt | The pitch converter reports that the data from the blade encoder is invalid. | 207
FM10785 | PIT | PIT 3 SIS PitchOne Blade Encoder data invalid | El convertidor de lanzamiento informa que los datos del encoder de la hoja son inválidos. | Sí | A | 2 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wc8ymj | The pitch converter reports that the data from the blade encoder is invalid. | 207
FM10786 | BUS | BUS PN Pit Deaktivation Devices failed | Esta advertencia se establece si los nodos de autobús de lanzamiento desinstalados no podrían desactivarse. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wiufky | This warning is set if the uninstalled pitch bus nodes could not be disabled. | 208
FM10787 | BUS | BUS PN Hub CommFail | Error de Profinet con un nodo de autobús en el centro | Sí | A | 2 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-w6dfvt | Profinet error with a bus node in the hub | 208
FM10880 | RBL | RBL Bending moments out of limit | Al menos uno de los momentos de curvado de la hoja de rotor medidos está fuera del rango definido. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wi9dqz | At least one of the measured rotor blade bending moments is outside the defined range. | 208
FM10881 | RBL | RBL Blade1 Sensor1 Failure | El sensor de cuchilla del sistema de carga de cuchilla rotor es defectuoso. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-w6u1uz | The blade sensor of the rotor blade load sensor system is faulty. | 208
FM10882 | RBL | RBL Blade1 Sensor2 Failure | El sensor de cuchilla del sistema de carga de cuchilla rotor es defectuoso. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-w8tynf | The blade sensor of the rotor blade load sensor system is faulty. | 208
FM10883 | RBL | RBL Blade1 Sensor3 Failure | El sensor de cuchilla del sistema de carga de cuchilla rotor es defectuoso. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wef1t8 | The blade sensor of the rotor blade load sensor system is faulty. | 208
FM10884 | RBL | RBL Blade1 Sensor4 Failure | El sensor de cuchilla del sistema de carga de cuchilla rotor es defectuoso. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-w6yite | The blade sensor of the rotor blade load sensor system is faulty. | 209
FM10885 | RBL | RBL Blade2 Sensor1 Failure | El sensor de cuchilla del sistema de carga de cuchilla rotor es defectuoso. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wnzv51 | The blade sensor of the rotor blade load sensor system is faulty. | 209
FM10886 | RBL | RBL Blade2 Sensor2 Failure | El sensor de cuchilla del sistema de carga de cuchilla rotor es defectuoso. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wj1mw2 | The blade sensor of the rotor blade load sensor system is faulty. | 209
FM10887 | RBL | RBL Blade2 Sensor3 Failure | El sensor de cuchilla del sistema de carga de cuchilla rotor es defectuoso. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wfzezs | The blade sensor of the rotor blade load sensor system is faulty. | 209
FM10888 | RBL | RBL Blade2 Sensor4 Failure | El sensor de cuchilla del sistema de carga de cuchilla rotor es defectuoso. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wia2k3 | The blade sensor of the rotor blade load sensor system is faulty. | 209
FM10889 | RBL | RBL Blade3 Sensor1 Failure | El sensor de cuchilla del sistema de carga de cuchilla rotor es defectuoso. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-w5itnq | The blade sensor of the rotor blade load sensor system is faulty. | 209
FM10890 | RBL | RBL Blade3 Sensor2 Failure | El sensor de cuchilla del sistema de carga de cuchilla rotor es defectuoso. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wie3yi | The blade sensor of the rotor blade load sensor system is faulty. | 210
FM10891 | RBL | RBL Blade3 Sensor3 Failure | El sensor de cuchilla del sistema de carga de cuchilla rotor es defectuoso. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-whqaqt | The blade sensor of the rotor blade load sensor system is faulty. | 210
FM10892 | RBL | RBL Blade3 Sensor4 Failure | El sensor de cuchilla del sistema de carga de cuchilla rotor es defectuoso. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wwri3v | The blade sensor of the rotor blade load sensor system is faulty. | 210
FM10893 | RBL | RBL Sanity-Check Group 1 Warning | Se informa cuando el control de cordura del sistema de carga de cuchilla del rotor reporta un error para este grupo de sensores. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-w27zjh | Is reported when the sanity check of the rotor blade load sensor system reports an error for this sensor group. | 210
FM10894 | RBL | RBL Sanity-Check Group 2 Warning | Se informa cuando el control de cordura del sistema de carga de cuchilla del rotor reporta un error para este grupo de sensores. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-w4z4xf | Is reported when the sanity check of the rotor blade load sensor system reports an error for this sensor group. | 210
FM10895 | RBL | RBL Sanity-Check Group 3 Warning | Se informa cuando el control de cordura del sistema de carga de cuchilla del rotor reporta un error para este grupo de sensores. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wupme6 | Is reported when the sanity check of the rotor blade load sensor system reports an error for this sensor group. | 210
FM10896 | RBL | RBL Sanity-Check Group 4 Warning | Se informa cuando el control de cordura del sistema de carga de cuchilla del rotor reporta un error para este grupo de sensores. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wtb1xt | Is reported when the sanity check of the rotor blade load sensor system reports an error for this sensor group. | 211
FM10901 | RBL | RBL Calibration Failure Blade 1 Sensor 1 | La calibración del sensor de carga de la cuchilla del rotor ha fallado. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wphsai | The calibration of the rotor blade load sensor has failed. | 211
FM10902 | RBL | RBL Calibration Failure Blade 1 Sensor 2 | La calibración del sensor de carga de la cuchilla del rotor ha fallado. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-w2xtxz | The calibration of the rotor blade load sensor has failed. | 211
FM10903 | RBL | RBL Calibration Failure Blade 1 Sensor 3 | La calibración del sensor de carga de la cuchilla del rotor ha fallado. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wssgge | The calibration of the rotor blade load sensor has failed. | 211
FM10904 | RBL | RBL Calibration Failure Blade 1 Sensor 4 | La calibración del sensor de carga de la cuchilla del rotor ha fallado. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-w54q6u | The calibration of the rotor blade load sensor has failed. | 211
FM10905 | RBL | RBL Calibration Failure Blade 2 Sensor 1 | La calibración del sensor de carga de la cuchilla del rotor ha fallado. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wjjckr | The calibration of the rotor blade load sensor has failed. | 211
FM10906 | RBL | RBL Calibration Failure Blade 2 Sensor 2 | La calibración del sensor de carga de la cuchilla del rotor ha fallado. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-w43272 | The calibration of the rotor blade load sensor has failed. | 212
FM10907 | RBL | RBL Calibration Failure Blade 2 Sensor 3 | La calibración del sensor de carga de la cuchilla del rotor ha fallado. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-ww64mj | The calibration of the rotor blade load sensor has failed. | 212
FM10908 | RBL | RBL Calibration Failure Blade 2 Sensor 4 | La calibración del sensor de carga de la cuchilla del rotor ha fallado. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-whdhuq | The calibration of the rotor blade load sensor has failed. | 212
FM10909 | RBL | RBL Calibration Failure Blade 3 Sensor 1 | La calibración del sensor de carga de la cuchilla del rotor ha fallado. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-w9qxdn | The calibration of the rotor blade load sensor has failed. | 212
FM10910 | RBL | RBL Calibration Failure Blade 3 Sensor 2 | La calibración del sensor de carga de la cuchilla del rotor ha fallado. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-w0wdij | The calibration of the rotor blade load sensor has failed. | 212
FM10911 | RBL | RBL Calibration Failure Blade 3 Sensor 3 | La calibración del sensor de carga de la cuchilla del rotor ha fallado. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wcxpnh | The calibration of the rotor blade load sensor has failed. | 212
FM10912 | RBL | RBL Calibration Failure Blade 3 Sensor 4 | La calibración del sensor de carga de la cuchilla del rotor ha fallado. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wpkm3t | The calibration of the rotor blade load sensor has failed. | 213
FM11090 | VIB | VIB BladeBndgMomEdgwsRoot FrstNatrlFrq HiWrn | Alerta de vibración de Blade | No | M | 0 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wg1090 | Blade vibration warning | 213
FM11091 | VIB | VIB BladeBndgMomEdgwsRoot ScndNatrlFrq HiWrn | Alerta de vibración de Blade | No | M | 0 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wg1091 | Blade vibration warning | 213
FM11092 | VIB | VIB BladeBndgMomEdgwsRoot FrstNatrlFrq HiStop | Alerta de vibración de Blade | Sí | M | 1 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wg1092 | Blade vibration warning | 213
FM11093 | VIB | VIB BladeBndgMomEdgwsRoot ScndNatrlFrq HiStop | Alerta de vibración de Blade | Sí | M | 1 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wg1093 | Blade vibration warning | 213
FM11094 | VIB | VIB FFT tower eigenfrequency warning | Advertencia de que la primera torre determinada frecuencia natural es inferior a un determinado valor límite. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wfb094 | Warning that the determined first tower natural frequency is lower than a certain limit value. | 213
FM11095 | VIB | VIB FFT tower eigenfrequency alarm | La primera torre determinada frecuencia natural está por debajo de un determinado valor límite. | Sí | M | 1 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wfb095 | The determined first tower natural frequency is below a certain limit value. | 214
FM11096 | VIB | VIB FFT tower eigenfrequency alarm multiple | Alarma que FM11095 fue activado demasiadas veces al día (error repetido) | Sí | ML | 1 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wfb096 | Alarm that FM11095 was activated too many times per day (repeated error) | 214
FM11097 | VIB | VIB Vibration Power Mode Invalid Resonance Speed | Para evitar cargas altas en la torre; la alarma se establece cuando la velocidad de destino para el modo de potencia real está demasiado cerca de la velocidad de resonancia de la torre. | Sí | A | 1 | 0 | No | 0 | nx_wtg_al-w13xia | In order to prevent high loads in the tower; the alarm is set when the target speed for actual power mode is too close to the resonance speed of the tower. | 214
FM11101 | VIB | VIB Calculation Invalid Tower | El FFT para monitorización de frecuencias torre tiene demasiados resultados inválidos. | No | M | 0 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-w2aibi | The FFT for tower frequency monitoring has too many invalid results. | 214
FM11104 | VIB | VIB FFT Blade Eigenfrequency Measurement Requested | Se solicitó la medición de la frecuencia natural de la hoja | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-w5cppx | The measurement of the blade natural frequency was requested | 214
FM11105 | VIB | VIB FFT Blade Eigenfrequency Measurement Active | La medición de frecuencia natural de la hoja está activa | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wjgd5m | The blade natural frequency measurement is active | 214
FM11106 | VIB | VIB FFT Blade Eigenfrequency Measurement Failed | La medición de la frecuencia natural de la hoja ha fallado | No | M | 0 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-whb5sv | The measurement of the blade natural frequency has failed | 215
FM11158 | SCA | SCA TSDL Invalid Configuration | Esta alarma indica que uno de los registradores de datos sincronizados de tareas está configurado ( ZPAR 0Z ) y los archivos no son recogidos por el LPC. | No | A | 0 | 0 | Sí | 0 | nx_wtg_al-wu9kzs | This alarm indicates that one of the task synchron data loggers is configured (P58.13 > 0 or P58.14 > 0) and the files are not picked up by the LPC. | 215
FM11159 | SCA | SCA Ramdisk Memory Usage Warning | La alarma indica que la capacidad de memoria restante del ramdisk es inferior al 20%. | No | M | 0 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wfb159 | The alarm indicates that the remaining memory capacity of the ramdisk is below 20%. | 215
FM11160 | FCIF | FCIF Windfarm CommFlt waiting for Acknowledgement | WTG espera el reconocimiento después de la comunicación con WF se pierde. Sólo se puede restablecer por un reset manual de alarma en SCADA. | No | M | 0 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-wuyyd4 | WTG is waiting for acknowledgement after communication with WF is lost. Can only be reset by a manual alarm reset in SCADA. | 215
FM11161 | FCIF | FCIF Windfarm CommFlt Multiple Manual Start Req | Múltiples pérdidas de comunicación entre el Windfarm y WTG en modo automático estaban activas. | Sí | M | 1 | 0 | Sí | 270 | nx_wtg_al-w1im6s | Multiple communication losses between the Windfarm and WTG in auto mode were active. | 215
FM11230 | CCO | CCO Venting Active | Reportado cuando el procedimiento de ventilación automática del circuito de refrigeración es activo. | Sí | A | 5 | 0 | No | 0 | nx_wtg_al-w5ukee | Reported when the automatic ventilation procedure of the cooling circuit is active. | 215
FM11231 | CCO | CCO Venting Required | Reportado cuando el circuito de refrigeración necesita ser ventilado. | Sí | A | 5 | 0 | No | 0 | nx_wtg_al-wuv0zv | Reported when the cooling circuit needs to be ventilated. | 216

## Leyenda_datos
Modo de restablecimiento (Reset Mode) | Programa de frenado (Brake-Program) | Programa de orientación (Yaw-Program) | StatCom | Reducir disponibilidad (Reduce Availability) | Descripción
- |  |  |  |  | Sin modo de restablecimiento
A |  |  |  |  | Restablecimiento automático de la alarma
M |  |  |  |  | Se requiere restablecimiento manual
M(A) |  |  |  |  | Restablecimiento manual - (Restablecimiento automático por ARS)
ML |  |  |  |  | Se requiere restablecimiento manual por el operador localmente en el aerogenerador
SL |  |  |  |  | Se requiere restablecimiento local de la alarma de seguridad
SR |  |  |  |  | Restablecimiento remoto de la alarma de seguridad (solo K08Delta)
| 0 |  |  |  | Sin frenado
| 1 |  |  |  | Frenado suave
| 2 |  |  |  | Frenado rápido
| 3 |  |  |  | Frenado rápido con parada del rotor
| 5 |  |  |  | Frenado suave con giro libre rápido (fast idling)
| 6 |  |  |  | Frenado rápido con giro libre rápido (fast idling)
|  | 0 |  |  | Modo automático
|  | 10 |  |  | Evitación de sector (Sector Avoidance)
|  | 20 |  |  | Modo económico
|  | 24 |  |  | Modo automático a 90°
|  | 25 |  |  | Modo automático bloqueado
|  | 28 |  |  | Destorsión / desenrollado de cables
|  | 29 |  |  | Posición de parada / estacionamiento (Parking)
|  | 30 |  |  | Modo manual
|  | 33 |  |  | Modo manual: posición objetivo
|  | 35 |  |  | Modo manual: panel de operador
|  | 46 |  |  | Prueba de frenos
|  | 47 |  |  | Prueba del codificador (encoder) del motor
|  | 48 |  |  | Prueba de ejes
|  | 50 |  |  | Parada de orientación (Yaw Stop)
|  | 55 |  |  | Parada de orientación y desconexión / apagado
|  |  | Sí (Yes) |  | Suministro de potencia reactiva posible durante la parada del aerogenerador (WT)
|  |  | No |  | Suministro de potencia reactiva durante la parada del aerogenerador inhibido por alarma
|  |  |  | Sí (Yes) | Reduce la disponibilidad del aerogenerador (WT) si la alarma está activa
|  |  |  | No | La disponibilidad del aerogenerador no se reduce si la alarma está activa
Niveles de Acceso
Propiedad | Descripción
Nivel de restablecimiento (Reset Level) | Nivel de usuario requerido para restablecer la alarma
Nivel de desactivación (Deactivation Level) | Nivel de usuario requerido para desactivar la alarma